2018년 국가안전대진단 문화체육관광부 점검결과 공개

<‘18. 5. 10. >

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고 (일자)
소속 기관	한국예술종합학교 (17개 시설)	서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37	2.13~4.10	48개	옥상 일부 누수 지하피트 전단균열 등	현장시정조치 19개 완료, 29개 보수 예정	방수공사(12월까지) 구조보강 예정(12월까지) 등
소속 기관	국립국악중ㆍ고등학교	서울특별시 강남구 개포로22길 65	3.5~3.9	-	- 지적사항 없음	-	-
소속 기관	국립전통예술중ㆍ고등학교	서울특별시 금천구 시흥대로38길 62	4.2~4.6	2개	옥상 비상문개폐장치 오작동 경사강하식 구조대 노후	보수 및 교체 완료 2개
소속 기관	국립중앙박물관	서울특별시 동대문구 서빙고로137	2.5~4.13	5개	- 외부 화강석 마감 처짐 제습장치 동코일 누수 등	현장시정조치 4건, 보수완료 1개	- 처짐 부분 보수완료(4.12) 제습장치 동코일 교체(4.13) 등
소속 기관	국립경주박물관	경상북도 경주시 일정로 186	2.28~3.29	2개	하론 화재 수신반 보조배터리 전압저하	현장시정조치 2개 완료	화재 수신반 보조배터리 교체(3.28)
소속 기관	국립광주박물관	광주광역시 북구 하서로 110	2.5~4.13	3개	도시가스 정압기 필터 불량 기단부 박석 부위 훼손	현장시정조치 2개, 보수예정 1개	도시가스 정압기 필터, 승강기 축전지 교체 기단부 박석 보수 예정
소속 기관	국립전주박물관	전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 249	3.14~3.16	-	지적사항 없음	-	-
소속 기관	국립부여박물관	충청남도 부여군 부여읍 금성로5	2.5~4.13	7개	전시관 비상구 막힘 인화성물질 관리부실	현장시정조치 6개, 보수 1개	전시관 비상구 개방조치(2.5) 인화성물질 별도 보관함 구비
소속 기관	국립공주박물관	충청남도 공주시 관광단지길34	3.19~3.21	2개	소화전설비 동파 화물용 승강기 센서 고장	현장시정조치 1개, 보수예정 1개	소화전설비 밸브 교체(3.21) 화물용 승강기 센서 교체 예정
소속 기관	국립진주박물관	경상남도 진주시 남강로 626-35	2.12~4.4	2개	수장고 비상대피로 적재물 비상대피로 안내 미흡	현장시정조치 2개	수장고 비상대피로 적재물 제거(4.4) 비상대피로 안내도 제작(4.10)
소속 기관	국립청주박물관	충청북도 청주시 상당구 명암로143	2.5~3.22	3개	소방설비 자동화재탐지설비 경종불량 위험물 저장소 전등 불량 등	개선완료 3개	경종 교체 보수(3.5) 방폭형 전등으로 교체(3.5) 건축물 누수부위 보수(4.20)
소속 기관	국립대구박물관	대구광역시 수성구 청호로 321	2.12~4.2	2개	화재수신반 보조배터리 전압저하 방화문 도어 릴리즈 파손	개선완료 2개	보조배터리 교체(3.21) 방화문 도어 릴리즈 교체(3.21)
소속 기관	국립김해박물관	경상남도 김해시 가야의 길 190	3.24~4.13	3개	소화기 압력불량, 배수로 청소 부량 강당 옥상 방수층 훼손	현장시정조치 2개, 보수예정 1개	소화기 교체완료 옥상 방수 보수예정
소속 기관	국립제주박물관	제주특별자치도 제주시 일주동로17	3.6~3.8	17개	외부 바닥재 훼손 방화구역 도어스토퍼	현장시정조치 5개 완료, 이행중 12개	외부 바닥재 보수 도어스토퍼 제거 등 노후시설 보수(‘19년 까지)
소속 기관	국립춘천박물관	강원도 춘천시 우천로 70	3.1~3.5	1개	마감재 손상	보수예정 1개소	동절기 전 보수 예정
소속 기관	국립나주박물관	전라남도 나주시 반남면 고분로 747	2.5~2.9	2개	슬래브 및 보 구조 균열 우수조실 벽체 균열 보수	보수예정 2개소	하자보수 예정
소속 기관	국립미륵사지유물전시관	전라북도 익산시 금마면 미륵사지로 362	4.5~4.9	2개	안전난간 접촉불량 전기통신 맨홀 이물질	현장시정조치 2개 완료	안전난간 보수 완료 전기통신 배수ㆍ청소
소속 기관	국립국어원	서울특별시 강서구 금낭화로 154	4.5	2개	비상방송설비 작동 불능 방화셔터 작동 불능	부품교체 등 수리 완료 2건
소속 기관	국립중앙도서관	서울특별시 서초구 반포대로 201	2.12~13	1개	- 소화기 불량, 유도등 및 수신기 장애	현장시정조치 완료
소속 기관	국립어린이청소년도서관	서울특별시 강남구 테헤란로7길 21	3.19~3.22	1건	옥상 공조기 배관트랩 이상	트랩교체 완료
소속 기관	국립세종도서관	세종특별자치시 다솜3로 48	3.19~3.23	9건	내벽 석재 지지철물 불량 소방감지기, 스프링클러 불양 비상통화장치 작동불량 등	현장시정조치 6개 완료, 보수완료 2개, 보수예정 1개	내벽 석재 지지철물 보수예정(‘19년까지)
소속 기관	국립국악원	서울특별시 서초구 남부순환로 2364	3.13~3.15	6건	비구조 벽체 균열 발생	보수예정	- 비구조체 균열보수(5월 완료 예정)
소속 기관	국립민속국악원	전라남도 남원시 양림길54	2.6	2건	시설물 균열(주기적 확인) 천정 텍스 처짐	현장시정조치 2개 완료
소속 기관	국립남도국악원	전라남도 진도군 진도대로 3818	2.5~2.7	1건	공연장 내 피난통로 폭 부족	조치완료 1개	- 피난로 증설 완료(3.28)
소속 기관	국립부산국악원	부산광역시 부산진구 연지동 219-2	2.5~2.9	2건	천정 누수, 방수 불량 방화셔터 작동 간섭	조치완료 1개, 보수예정 1개	- 누수 등 보수예정(12월까지) - 방화셔터 작동 간섭 개선조치 완료
소속 기관	국립민속박물관	서울특별시 종로구 삼청로 37	4.9~4.13	-	지적사항 없음
소속 기관	대한민국역사박물관	서울특별시 종로구 세종대로 198	3.5~4.5	-	지적사항 없음
소속 기관	국립한글박물관	서울특별시 용산구 서빙고로 139	2.5~4.4	6건	화재감지기 작동불량 스프링클러 헤드 오염 등	현장시정조치 6개 완료	소방분야 지적사항 조치 완료(2.22~23)
소속 기관	국립중앙극장	서울특별시 중구 장충단로 59	2.15~3.10	2개	하늘극장 비상구 유도등 차폐 공연예술박물관 소화기 미비치	현장시정조치 2개 완료	비상구 유도등 차폐제거 소화기 비치 완료(3.14~16)
소속 기관	국립현대미술관	(과천관) 경기도 과천시 광명로 313 (서울관) 서울특별시 종로구 삼청로30	4.9~4.13	14개	(과천관) 석축 마감재 탈락 (서울관) 화재감지기 미설치, 공조기 누기 등	현장시정조치 14건 완료	(과천관) 석축 마감재 보수 (서울관) 화재감지기 신설 완료(2.6), 공조기 용접보수(4.2)
소속 기관	국립아시아문화전당	광주광역시 동구 문화전당로 38	2.5~4.4	7개	옥외 배수로 청소 불량 스프링클러 살수장애 등	현장시정조치 7개 완료
공공 기관	그렌드코리아레저	서울특별시 강남구 삼성로610	3.26~3.29	1개	피난 안내도 미설치	현장시정조치 1개 완료	피난 안내도 및 안내문구 설치
공공 기관	국민체육진흥공단 (73개 시설)	(본부) 서울특별시 송파구 올림픽로 424 (경륜ㆍ경정) 경기도 광명시 광명로 721	2.5~4.13	21개	유도등 점등불량 옥내소화전 표시램프 불량 바닥판석 훼손 트렌치 하부 배수로 막힘 등	현장시정조치 5개, 보수완료 3개, 개선중 8개, 보수예정 5개	점등불량 유도등 교체(3.7) 옥내소화전 표시램프 교체(3.8) 바닥판석 교체(3.12) 트렌치 하부 배수로 정비(3.14) 등
공공 기관	한국문화예술위원회 (나주청사)	전라남도 나주시 빛가람로640	2.20	2개	소화기 압력불량 유도등 전원불량	현장시정조치 2개 완료	소화기 교체완료 유도등 교체완료
공공 기관	영화진흥위원회	서울특별시 마포구 서교동 와우산로143	3.8	3개	유도등, 분전반 차단기 작동 불량 창문 실리콘 탈착	현장시정조치 3개 완료	유도등 교체(3.12), 차단기 교체(3.12) 창문 실리콘 보수(3.9)
공공 기관	한국언론진흥재단 (한국프레스센터)	서울특별시 중구 세종대로 124	3.5	-	지적사항 없음	-	-
공공 기관	한국관광공사	(서울) 서울특별시 중계 청계천로 40 (본사) 강원도 원주시 세계로10	3.5~4.13	-	지적사항 없음
공공 기관	한국콘텐츠진흥원 (4개 시설)	(본원) 전라남도 나주시 교육길 35 (대전) 대전광역시 유성구 대덕대로 480	2.5~4.13	55개	옥외정원 외벽실리콘 훼손 주차타워 난간 고정불량 수전실내 고압 휴즈 불량 사무실ㆍ복도 누수	현장시정조치 55개 완료	외벽실리콘 보수 주차타워 난간 고정 수전실내 고압 휴즈 교체 사무실ㆍ복도 누수보수작업
공공 기관	예술의전당	서울특별시 서초구 남부순환로 2406	2.23~3.13	-	지적사항 없음
공공 기관	(재)정동극장	서울특별시 중구 정동길 43	2.28~3.30	3개	극장 계단 피난통로 적재물 테라스 난간 안전 미확보 주차장 바닥 훼손	현장시정조치 2개 완료, 보수예정 1개	극장 피난로 확보(2.28), 안전난간 설치완료(3.30) 주차장 바닥 보강 예정(2019년까지)
공공 기관	한국공예디자인문화진흥원 (KCDF갤러리)	서울특별시 종로구 인사동11길 8	4.2~4.4	1개	비상대피로 안내판 및 소화기 점검표 부재	현장시정조치 1개	비상대피로 안내판 및 소화기 점검표 설치 완료
공공 기관	한국영상자료원 (파주보존센터)	경기도 파주시 문발로301	3.7~3.9	1개	위험장소(가스시설) 안전 안내판 미부착	현장시정조치 1개	가스시설 안전표어 부착
공공 기관	한국문학번역원	서울특별시 강남구 영동대로112길 32	4.9	1개	층별 피난안내도 미부착	개선완료 1개	안내도 제작 설치 완료(5.3)
공공 기관	대한체육회 (진천ㆍ태백ㆍ태릉선수촌)	(진천) 충청북도 진천군 광혜면 선수촌로105 (태백) 강원도 태백시 서학로 266 (태릉) 서울특별시 노원구 화랑로 727	2.26~3.22	128개	피난유도등 미설치 누전차단기 불량 피난사다리 설치 부적합 등	현장시정조치 15개 완료, 개선 중 98개, 보수예정 15개	피난유도등 설치(3.13) 누전차단기 교체(3.9) 완강기 설치(3.13) 하자보수(92개) 예정 등
공공 기관	태권도진흥재단 (태권도원)	전라북도 무주군 설천면 무설로 1482	2.5~3.28	10개	루프드레인 청소불량 벽체균열, 텍스훼손 및 타일 들뜸 감지기 및 헤드 증설 필요 등	현장시정조치 10개 완료	루프 드레인 청소(3.5) 균열 부위, 텍스, 타일 등 보수(3.10)
공공 기관	대한장애인체육회 (이천훈련원)	경기도 이천시 신둔면 석동로167	3.8~3.12	3개	피트 균열, 누수발생	현장시정조치 2개 완료, 보수예정 1개	누수원인 제거 및 보수(2019년까지)
공연장	수원시민회관	경기도 수원시 팔달구 팔달산로 28	2.19.	1개	- 무대시설 와이어로프 위치 조정필요(건축부재에 닿지 않도록)	조치중
공연장	치악예술관	강원도 원주시 서원대로 331	2.20.	-	지적사항 없음	-
공연장	신부문화회관	충청남도 천안시 동남구 신부2길 12	2.26	6개	- 접지누락 및 노후된 MCC패널 점검요망 - 무대시설 윤활필요 - 꼬임현상 발생한 와이어로프 교체 필요 등	조치중	- ‘18.12월 완료예정
공연장	청주아트홀	충청북도 청주시 서원구 예체로 118-1	2.26	-	지적사항 없음	-
공연장	대전 평생학습관 강당	대전광역시 중구 중교로 56	2.27.	3개	- 무대시설 윤활, 갤러리에 적재된 평형추 추락방지 필요 등	조치예정
공연장	제주문예회관	제주특별자치도 제주시 동광로 69	3.2.	1개	- 안전관리자 교육 미이행	조치중
공연장	덕진예술회관	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 407	3.5.	2개	- 공연자 안전교육 미이행 등	조치중
공연장	광산 문화예술회관	광주광역시 광산구 광산로68번길 13	3.6.	4개	- 조명 고정부 재결속 필요 - 갤러리 추락방지턱 설치 검토 등	조치예정
공연장	여수진남 문예회관	전라남도 여수시 좌수영로 69	3.7	3개	- 갤러리에 적재 된 평형추 추락 방지 필요	조치예정
공연장	경상남도 문화예술관회관	경상남도 진주시 강남로 215 경남문화예술회관	3.8.	1개	- 내진보강 검토필요	조치예정
공연장	광화문아트홀	서울특별시 종로구 인왕산로1길 21 종로문화체육센터	3.12	-	지적사항 없음	-
공연장	인천서구 문화회관	인천광역시 서구 서달로 190	3.13.	3개	- 수배전반 도어접지 필요	조치예정
공연장	봉산문화회관	대구광역시 중구 봉산문화길 77 봉산문화회관	3.19.	1개	- 공연장 자체 안전 매뉴얼 작성 권고	조치예정
공연장	대잠홀	경상북도 포항시 남구 시청로 1 포항시청	3.20.	-	지적사항 없음	-
공연장	동래문화화관 대극장	부산광역시 동래구 문화로 80 동래문화회관	3.20.	3개	- 재해대처계획서 내 안전관리비 미계상 - 내진보강 검토필요	조치예정
공연장	KBS홀	서울시 영등포구 여의공원로 13	3.28.	-	지적사항 없음	-
공연장	상상나라극장	서울시 광진구 능동로 216	3.28.	1개	- 공연장 자체 안전 매뉴얼 작성 권고	조치예정
공연장	명보아트홀 가온홀	서울시 중구 마른내로 47	3.30	-	지적사항 없음	-
공연장	명보아트홀 다온홀	서울시 중구 마른내로 47	3.30	-	지적사항 없음	-
공연장	명보아트홀 라온홀	서울시 중구 마른내로 47	3.30.	-	지적사항 없음	-
공연장	명보아트홀 하람홀	서울시 중구 마른내로 47	3.30	-	지적사항 없음	-
공연장	창작소극장	전라북도 전주시 완산구 동문길 100	4.2.	3개	- 내진보강 검토 필요	조치예정
공연장	송상헌의 난타소극장	대전시 대덕구 비래동 130-10	4.4.	-	지적사항 없음	-
공연장	꾀꼬리극장	대구시 수성동 동대구로 276	4.5.	5개	- 내진보강 검토 필요 - 총괄책임자 안전 교육 미수료 - 무대시설 고정부 녹 제거 및 방청 필요 - 갤러리에 적재 된 평형추 추락 방지 필요	조치중
공연장	이월드 대공연장	대구시 달서구 두류공원로 200	4.5.	2개	- 공연장 자체 안전 매뉴얼 작성 권고	조치중
체육 시설	부여종합운동장	충남 부여군 규암면 호수로 82번길 일원	4.4.	4개	- 비상대피로(소화기 위치) 안내판 부재 - 소화기 미배치 및 점검표 부재 - 자체점검계획 미수립 등	조치완료 4개
체육 시설	수안보 인공암벽장	충북 수안보로 129	4.4.	3개	- 비상연락망 미배치 - 안전관리계획 미수립 - 점검결과표 누락	조치완료 3개
체육 시설	화성 국민체육센터	경기도 화성 봉담 동화길 18	4.10	2개	- 안전매뉴얼 미비치 - 수영장내 비상유도등 미점등	조치완료 1개 조치중 1개	- 안전매뉴얼 비치 완료 비상유도등 조치예정(5월)
체육 시설	매송체육공원	경기도 화성 매송 원평리 50-3 일원	4.10	2개	- 게이트볼장 내 소화기 미배치 - 진입도로 노후화	조치완료 1개 조치중 1개	소화기 비치 완료 - 진입도로 보수예정(6월)
체육 시설	청주유도회관, 김수녕양궁장	충북 청주 상당구 1순환로 1514번길 70	4.11	4개	- 관람석 난간, 바닥 훼손 - 본부석 난간 훼손 - 기숙사 바닥 누수	조치완료 2개 조치중 2개	관람석 난간, 바닥 보수 완료 본부석 난간, 기숙사 바닥 보수(5월 완료예정)
체육 시설	진천 화랑관, 진천 국민체육센터	충북 진천읍 문화로 69-11	4.11.	2개	- 기계실 배수로 슬러지 - 벽균열	조치완료 1개 조치중 1개	기계실 배수로 청소완료 - 균열보수(5월 완료예정)