- 한국조폐공사 화폐본부 지하동 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 -

과 업 내 용 서

2025. 1.

목    차

한국조폐공사 화폐본부 지하동 정밀안전진단 및 내진성능평가

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 범위	1

4. 적용법규	3

5. 과업수행기간	3

6. 과업수행지침	3

7. 착수 및 공정보고	4

8. 최종보고	6

9. 보안책임 및 보안규정 준수	7

10. 수급인 준수사항	7

11. 시설물 정밀안전진단	8

12. 실측도면 작성	11

13. 지반조사	12

14. 시설물 내진성능평가	15

15. 보수 및 보강방법 제시	27

16. 종합결론 및 안전등급 지정	28

17. 보고서 작성	29

1. 과업의 명칭

ㅇ 한국조폐공사 화폐본부 지하동 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역

2. 과업의 목적

가. 본 과업은 “시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법” 제12조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따른 대상시설물의 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 실시

나. 시설물에 대한 물리적·기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재난재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공중의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 범위

가. 대상 시설물 개요

1) 건축물명칭: 한국조폐공사 화폐본부 지하동

2) 위      치: 경북 경산시 화랑로 140-10

3) 규      모: 6,292.4㎡(연면적) / 3종 시설물

4) 구      조: 철근콘크리트조

5) 용      도: 공공업무용

6) 층      수: 지하1층~2층

7) 준  공  일: 1975. 1.

8) 전회 실적: 없음

나. 과업범위 및 내용

1) 과업범위

한국조폐공사 화폐본부 지하동 정밀안전진단 / 내진성능평가 / 지반조사 / 실측도면 작성

2) 과업 주요내용

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”과 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부 지침” 등을 적용하여 대상 건축물 전반에 관한 상태와 안전성을 평가하기 위하여 다음의 내용을 포함한다.

가) 자료조사

ㅇ 설계도서 검토

ㅇ 시공 당시 각종 자료 검토

ㅇ 건축물 보수 및 유지관리 내용 검토

나) 시설물 외관조사 및 현황조사

ㅇ 주요부재 규격 실측

ㅇ 주요부재의 균열 유형 및 진행상태 조사

ㅇ 균열 폭 및 깊이 측정

ㅇ 콘크리트 시공 상태

ㅇ 철골부재의 상태조사

ㅇ 누수현상과 원인조사

ㅇ 현재 사용 하중 상태 조사

ㅇ 강재 구조물의 균열, 도장상태 부식 및 접합(연결부) 상태 등

다) 비파괴 조사

ㅇ 철근 배근 상태조사(철근탐사) 및 부식상태 측정

ㅇ 콘크리트 압축강도 측정(반발경도법, 초음파법)

ㅇ 콘크리트 중성화 상태 파악

ㅇ 강재 비파괴 시험(자분탐상 시험 등)

라) 구조체 변위조사

ㅇ 주요부재의 상부하중에 따른 변형·변위조사

ㅇ 외벽 모퉁이 기둥의 수직도 조사

ㅇ 구조물 계측시스템 테이터 분석

마) 구조물의 응력해석 및 안전성 평가

ㅇ 건축물 현황조사와 비파괴 조사 결과에 따라 주요구조 부위에 대한 구조응력 해석

ㅇ 사용 하중 초과 부위에 대한 구조응력 검토

ㅇ 조사 자료를 기준으로 구조 안전성 검토

ㅇ 구조 검토결과에 따른 문제점 도출과 검토

ㅇ 결함내용에 대한 상태 평가

바) 구조물 내구성 및 유지관리 평가

ㅇ 조사결과에 따른 상태평가

ㅇ 효과적인 유지관리 방안 제시

사) 보수·보강방안 제시

ㅇ 결함정도에 따른 적정한 보수·보강 방안 제시(설계내역 포함)

ㅇ) 장·단기로 구분된 보수·보강계획 수립

아) 보고서 작성 및 종합평가

자) 기타 선택과업(실측도면 작성·지반조사·내진성능평가) 실시 등

4. 적용 법규

가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

나. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부 고시 제2024-202호)

다. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(국토교통부·한국시설안전공단)

라. 기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령(국토교통부, 한국시설안전공단)

마. 건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호, 2022.10.11..)

바. 콘크리트 구조기준(국토해양부 공고 제2012-1317호, 2012.10.26.)

사. 기타 관련법규 규정

※ 과업에 수행 과정에 있어 위적용 법규 외에 필요하다고 인정되는 최신 법령(고시 등)을 확인 및 준용하여 적용하여야 한다.

5. 과업수행기간

가. 본 과업의 총 수행기간은 착수일로부터 120일간으로 한다.

나. 과업 추진은 합리적인 공정계획에 따라 차질 없이 수행하여야 하며, 아래의 경우에 한해서 우리 관 승인을 얻어 과업기간을 변경(조정)할 수 있다.

ㅇ 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 경우

ㅇ 우리 관 계획변경 등 방침에 따라 과업의 중단 또는 내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 경우

6. 과업수행지침

가. 과업수행자는 법규 및 지침 등에 따라 적법하게 수행하여야 한다.

나. 과업수행자는 과업수행시 안전사고 예방에 철저를 기하도록 하며, 안전사고 발생 시 응급조치 및 사후처리에 최선을 다하고 이에 따른 발생비용은 용역 수행자 부담으로 처리한다.

다. 과업수행을 위한 가시설 설치 및 마감재(토목포함)의 해체 및 복구 등의 모든 제반 업무는 과업수행자 부담으로 하며, 이 경우 관련 법령에 따라 적법하게 이루어져야 한다.(마감재 해체·복구 시 감독자와 사전 협의하여 시행)

라. 점검결과는 추상적인 이론에 그치지 않고 현장의 문제점을 파악하여 활용이 가능하도록 구체적이고 실천적이어야 한다.

마. 점검내용은 국내·외 관련 자료를 수집 및 검토하여 체계적이고 적정한 점검결과가 도출되도록 하여야 한다.

바. 점검과정에서 과업내용에 명시되지 아니하였거나 중요한 결정 또는 판단이 필요한 사항이 있는 경우에는 감독자와 사전 협의하여 방침을 정해야 한다.

사. 과업수행 책임기술자는 자격요건에 맞는 서류와 함께 제출하여 선임하며, 책임기술자는 과업을 지휘, 총괄하며 유기적이며 능률적으로 수행하여야 한다.

아. 과업수행 중 인지·습득한 정보에 대하여는 외부에 유출할 수 없으며, 과업 관련자 전원에 대하여 보안교육을 실시하여 기밀을 유지하여야 한다.

7. 착수 및 공정보고

가. 착수신고서 제출

1) 수급인은 계약 후 7일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

※ 착수일은 감독공무원과 협의하여 결정

가) 착수신고서

나) 과업수행계획서

※ 과업수행계획서는 우리 관으로부터 사전검토 및 승인을 받고 과업을 진행하여야 한다.

※ 착수계 중 내진성능 평가 과업에 대해서는 발주처에서 별도 발주한 내진성능평가 검증용역 수행자에게 검토받아야 한다.

다) 책임기술자 선임계(자격요건 제출)

※ 건축 직무분야의 특급기술인 이상이거나 건축사로서 국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전진단교육을 이수한 후 그 분야의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 실제로 수행한기간이 2년 이상일 것

※ 또는 본 용역의 책임구조기술사는 건축구조기술사로 한다.

라) 인력 및 장비 투입계획서(책임기술자, 참여 기술자 명시)

※ 과업수행을 위한 현장 투입인력은 고급기술자를 기준으로 산출하였으므로, 초·중급 기술자 투입 시 엔지니어링 노임 환산비를 적용하여 환산된 산출 인력을 투입하여야 한다.

마) 세부공정계획서

바) 책임기술자 선임계

※ 과업기간 중 참여기술자 소속여부 등 허위사실이 없어야 하며, 허위사실이 발견될 경우에는 수급인이 모든 책임을 진다.

※ 책임기술자 및 참여기술자는 해당 안전진단전문기관의 소속을 확인할 수 있도록 건설기술자 경력증명서를 제출(건설기술인협회 발행)

사) 사업수행 조직표

※ 책임기술자의 감독 아래 과업수행을 하려는 사람은 “시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법” 시행령 [별표11] 안전진단전문기관의 등록기준(제23조 제1항 관련) 규정된 기술인력의 자격요건을 갖춘 사람으로 규칙 제11조에 따른 교육기관에서 시행하는 해당분야의 정밀안전진단 교육과정을 70시간 이상 이수한 사람으로 증빙자료 첨부하여 제출

아) 안전관리계획서

자) 사전검토 보고서

차) 보안각서

카) 현장조사자 명단

2) 수급인은 용역 착수일로부터 10일 이내에 설계도서 등 유지관리 관련 자료와 과업내용서 등이 법령, 지침 및 세부지침 등에 부합되는지 여부를 검토하여 사전 검토 보고서를 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행한다.

3) 설계도서 등의 사전검토를 거쳐 우리 관의 방침을 받는 결과를 반영한 과업수행 계획서를 작성하여 국립현대미술관에 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

4) 설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀안전진단 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

5) 수급인은 상기 착수신고 서류 2부를 우리 관에 제출하여야 한다.

나. 공정보고

1) 수급인은 과업 수행기간 중 다음 사항을 포함하여 과업 책임기술자의 확인을 받아 서면으로 감독원에게 보고하고 필요시 설명회를 개최한다.

가) 과업추진내용 및 공정현황

나) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

다) 참여기술자 현황

라) 기술자문회의 개최 및 과업수행 보고

구 분	주요내용	일정	비 고
1차	착수보고	용역착수 15일	자문회의
2차	중간보고	용역착수 60일	자문회의
3차	최종보고	용역착수 120일	자문회의

※ 건설기술진흥법 시행령 제19조 제4항에 의거 정밀안전진단의 적정성에 관한 사항을 기술자문위회의를 구성하여 자문을 받을 수 있다.(착수·중간·최종보고회)

※ 과업 수행 시 필요하다고 판단될 경우 수시회의 개최 및 각 보고일정은 조정될 수 있다.

8. 최종 보고

가. 균열 등 진행사항 및 보수 사항을 기록 후 파일 제출 및 보고서 내 첨부하여야 한다.

나. 계약만료일 전까지 최종보고서를 제출하여야 하며, 필요시 점검결과에 대해 우리 관에 충분히 설명하여야 한다.

다. 수급인은 작업일보(기상상황, 점검 부재와 위치 등, 전일 실적 및 금일 계획, 참여 기술자와 장비 투입 현황)를 작성하여 감독원에게 매일 제출하여야 한다.

라. 과업수행자는 본 과업지지서 및 관련법령, 규칙 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 수행한 본 과업의 성과에 대해서는 책임기술자의 서명, 날인하여 제출하며 그 결과에 대한 모든 책임을 진다. 또한 최종보고서는 과업에 참여한 책임기술자 및 참여기술자의 서명 또는 날인을 하여 제출하여야 한다.

※ 또한 최종 납품 전 책임기술자 및 발주처 측 내진성능평가 검증용역에 자문을 받아 견해와 서명을 최종보고서에 기입하여 제출하여야한다.

마. 기타 과업 업무는 「시설물의 안전점검 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토교통부고시 제2024-202호,2022.9.28..)」 및 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(국토교통부,2022.9.)」과 같다.

바. 「시설물통합정보관리체계 운영규정」16조(안전점검등 및 성능평가 결과의 제출)에 따라 과업 수행 완료 후 수급인은 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 점검결과를 완료한 날부터 30일 이내에 지체 없이 입력하여야 한다.

※ FMS 입력 시 한국조폐공사 화폐본부 협조 요청

9. 보안책임 및 보안규정 준수

가. 수급인은 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계 제출 시 우리 관에 제출하여야 하며, 참여기술자가 변경될 때에는 즉시 보안각서를 추가 제출하여야 한다.

나. 수급인은 작업을 위해 출입하는 용역 참여자 명단을 제출하여야 하며, 보안구역에서는 감독원의 안내를 받아 업무를 수행하여야 한다.

다. 모든 성과품은 발주처의 허락 없이 임의로 소유 또는 복사하거나 외부로 유출할 수 없다.

라. 과업수행 폐기물은 소각 처리하여야 하며, 과업수행에 이용한 시설물 도면(종이, 전자파일)을 폐기 및 삭제 처리해야 한다.

마. 기타 규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

바. 과업 수행과 관련하여 습득한 기록과 자료는 발주처의 승인 없이 본 과업업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없다.

사. 보안관련 준수사항은 과업수행자 모두가 알게 하여야 한다.

※ 해당 현장(한국조폐공사)은 “가”급 국가중요시설로 보안 준수 철저 요망

10. 수급인 준수사항

가. 수급인은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

나. 본 과업의 부분성과 및 최종성과의 내용상 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대한 수급인의 책임은 면제될 수 없으며, 본 계약의 당사자 이외에 제3자가 작성한 각종 도서가 용역성과에 첨부 자료로 사용된 경우도 수급인의 책임한계는 같다.

다. 본 과업 수행 중 안전관리 미흡으로 인명 또는 재산상 손실이 발생할 경우 민, 형사상의 책임은 수급인에게 있다.

라. 본 과업의 참여자에 대하여는 일일 안전교육을 철저히 시행하고, 점검 시 안전장구를 필히 착용하는 등 안전사고 및 화재 예방에 만전을 기하도록 주지시켜야 한다.

마. 우리 관이 인정하는 특별한 사유가 없는 한 공정지연으로 인하여 발생되는 손해 책임은 수급인에게 있다.\

11. 책임기술자 과업

가. 본 과업의 책임기술자는 전반적인 과업내용에 대해 검토·분석을 하여 아래와 같이 기술적 의견을 제시하여야 한다.

- 현장조사 및 각종 시험 진행과정에 대한 작업안전성 및 적정성 검토

- 선택과업(내진성능평가, 지반조사, 실측도면 작성)에 대한 적정성 검토

- 최종 성과품 납품 전 종합결론, 구조해석, 보수·보강 방안 등 사전검토 및 기술적 의견 제시

나. 과업추진내용, 공정현황 등 공정보고(3회) 보고내용에 대해 검토하여 과업수행상의 적정성을 검토하고 기술적 의견을 서면으로 제출하여야한다.

나. 본 과업에 수행되는 모든 성과물은 책임기술자가 발주처에 등록한 인감, 혹은 서명으로 서명날인을 하여야한다.

12. 시설물 정밀안전진단

가. 점검계획은 현장에서의 예비조사 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다

1) 현장여건 및 문제점

2) 시설관리자 및 관계자 의견 청취

3) 제반시설 관련자료

※ 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부 사항들에 대한 사전 정보를 갖고 과업을 수행하여야 한다.

나. 사전조사 시 수립된 자료의 검토 후 점검계획을 수립하며 아래 사항을 포함해야 한다.

1) 조사범위 및 항목결정

2) 기존 점검자료 검토

3) 분야별 소요 인원 및 구성

4) 재료시험 실시에 대한 적정성 여부 판단

5) 진단기간 및 계획된 작업시간 예측

6) 진단범위 및 안전성에 대한 판단(진단종사자 안전)

7) 진단장비 선정

8) 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

다. 점검실시 세부사항

1) 과업수행자는 본 과업수행을 위하여 아래 사항의 시설물 관련도서를 검토하여야 한다.

ㅇ 설계도서(시설물 도면, 기 수행한 정밀점검, 진단 보고서 등)

ㅇ 시설물 관리대장, 보수·보강공사 자료

ㅇ 기타 필요한 자료

2) 진단 계획의 수립

ㅇ 효과적 과업수행을 위하여, 자료조사·수집과 현장조사를 통한 사전점검을 하여 계획을 수립해야 하며, 현장조사 시에는 아래 사항이 고려해야 한다.

- 진단형식의 결정 및 진단을 수행에 소요되는 인원, 장비와 기기 결정

- 기 발생한 결함의 확인을 위한 기존점검자료 검토

- 비파괴시험을 포함한 기타 재료시험 실시에 대한 적정성 여부의 판단과 실시위치, 시험계획

- 구조물에 붕괴유발 부재, 피로취약구조 부위와 같이 특별한 주의를 요구하는 부재와 부위가 포함되었는지 판단

- 시설물의 기초와 주위지반에 대한 조사 여부, 조사항목과 범위의 판단

- 내하력 검토를 위한 조사·측정·시험·계측 항목 및 범위의 판단

ㅇ 정밀육안검사 결과를 결함 발생된 부재 또는 부위에 대한 망 구성계획을 수립하여 감독원과 협의하여 결정한다.

ㅇ 안전한 과업수행을 위한 구조부재에 접근할 필요가 있을 때 가장 안전한 장비를 선정하여야 한다.

ㅇ 진단방법과 진단장비의 선정을 위한 현장 조사 시 도면을 가지고 수행하여 구조물의 형상이나 세부사항들에 대하여 가장 알맞은 장비를 선정해야 한다.

3) 현장조사

ㅇ 현장조사는 기존 시설물에 관한 기초 자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 변화되는 균열 폭과 길이 등의 변화를 추적하기 위하여 정밀하게 수행한다.

ㅇ 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료 확인을 위해서는 현장 측정을 원칙으로 하며, 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 정도여야 한다.

ㅇ 수급인은 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침”에 의한 손상상태 조사표를 작성하기 위하여 시설물 전체 표면에 대한 상세한 육안검사를 실시하여야 한다.

ㅇ 부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 검사하기 전에 검사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

4) 세부 조사항목

ㅇ 청문조사

- 경과 기간 중 하자 관련사항

- 안전점검 및 정밀안전진단 보고서

- 건축물의 유지보수 관련 서류, 보수·보강, 증축 이력

ㅇ 정밀안전진단 세부 조사항목은  “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침”에 따라 구조형식별 조사항목을 참고하여 조사하여야 한다.

5) 상태평가

ㅇ 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

ㅇ 정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관 조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

ㅇ 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 외관조사 결과를 정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

6) 안전성평가

ㅇ 책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻는 결과를 분석하여야한다.

ㅇ 분석결과를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내력 등을 종합적으로 평가하여 세부지침의 안전성평가 기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다.

ㅇ 보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산 기록을 포함하여야 한다.

7) 본 과업의 재료시험 항목은 아래 표와 같다.

구 분		기본과업	선택과업
공 통		◦변위ㆍ변형조사 ◦균열깊이 조사
철근콘크리트 구조		◦부재의 규격 조사 ◦콘크리트 비파괴강도 ◦철근배근 상태조사 ◦철근부식도 조사 ◦콘크리트 탄산화 진행 깊이 ◦염화물함유량 조사(필요시)	◦코어 실내시험
철골구조		◦강재의 규격 조사 ◦강재 용접부(볼트접합부) 결함 조사 ◦강재 용접부 및 접합부(자분탐 상법,염료침투시험법 등) 조사	◦강재용접부(볼트접합부) 결함조사 (초음파탐상법, 방사선탐상법 등) ◦강재의 부식 등 ◦강재의 강도
철골ㆍ철근 콘크리트 (S.R.C)	S.R.C	◦부재의 규격 조사 ◦콘크리트 비파괴강도 ◦철근배근 상태조사 ◦철근부식도 조사 ◦콘크리트 탄산화 진행 깊이 ◦염화물함유량 조사(필요시)	◦코어 실내시험
	ST'L	◦강재의 규격 조사 ◦강재 용접부(볼트접합부) 결함 조사 ◦강재 용접부 및 접합부(자분탐 상법,염료침투시험법 등) 조사	◦강재용접부(볼트접합부) 결함조사 (초음파탐상법, 방사선탐상법 등) ◦강재의 부식 등 ◦강재의 강도
조적조		◦부재의 규격 조사 ◦콘크리트 비파괴강도 ◦철근배근 상태조사 ◦철근부식도 조사 ◦콘크리트 탄산화 진행 깊이 ◦염화물함유량 조사(필요시)	◦조적벽체 개체강도 ◦코어 실내시험

13. 실측도면 작성

가. 과업범위

실측도면 작성(기본도면 + 부재별 상세구조도 등 정밀한 도면 작성)

- 기본도면: 배치도, 평면도, 종·횡단면도, 입면도(2면 이상) 등

- 추가도면: 구조평면도, 구조단면도, 가구도, 부재(기둥, 보, 슬라브 등) 일람표, 주심도 등

나. 과업계획 및 세부사항

1) 자료조사: 수기 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 시설물 관리대장 등

2) 현지답사: 계약상대자는 현지를 답사하여 실제 시설물이 도면과 정확한지 확인하여야 한다.

3) 도면 작성은 한글사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며, 이 경우 한글을 병용하여야 한다.

4) 도면 제출

ㅇ 계약상대자는 본 용역의 납품예정 성과품을 과업종료 10일전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

ㅇ 계약상대자는 검토 받은 용역성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은 후, 최종성과품을 인쇄하여 제출하여야 하며, 지시사항 및 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이 있을 경우에는 준공 후라도 보완·조치하여야 한다.

14. 지반조사

가. 과업범위

구 분	조 사 내 용	조 사 량
시추조사	지층분포, 지반상태 확인	3공
하향식 탄성파 조사	물리탐사	50m이내공×1개공, 3～5회 측정
시굴착	3개소	-

나. 일반사항

1) 시추 및 기타 시험전경을 원근에 따라 사진 촬영하여 기록 사진첩을 작성하여야 한다.

2) 지반조사 위치는 현장설명 또는 발주기관(감독관) 요청 시 즉시 현장시험 위치를 확인시켜야 한다.

※ 시추상자는 지반조사용역 완료 후, 용역사에서 별도 관리하고, 발주기관에서 시설공사 업체(시공사)가 선정하여 현장사무실이 개설 된 이후에는 공사 감독관에게 인계하고 용역 감독관에게 인수인계서를 작성하여 제출한다.

3) 지반조사, 원위치시험(표준관입시험, 현장밀도시험 등), 실내시험(물리시험, 다짐시험, 실내CBR시험, 암석강도, 삼축압축시험 등)을 감독관과 협의 후 실시한다.

4) 지반조사 지점은 측량도에 반드시 표기할 것

5) 지반조사 후, 폐공은 관련법규에 따라 처리

다. 지반조사

1) 지반조사는 시설평면 가배치 계획 후, 도로계획서 및 주요 구조물 위치에 따라 실시하며 토층여건과 토층변화에 따라 감독관의 승인을 득하여 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

2) 사업부지 주변 등에 대한 지질학적 자료, 기 지표조사 수행 현황 등 문헌조사 및 국토해양부의 자료를 검토한 결과를 내용에 포함하여야 한다.

4) 조사위치는 평면도에 좌표로 표시를 하여, 측량에 사용한 인조점은 검측에 편리하도록 영구적으로 표시하여야 하며 이를 본 인조점 현장 사진 및 현황을 보고서에 수록한다.

5) 케이싱은 감독관의 지시가 있을 때 까지 빼어서는 아니되며 지하수위 측정은 24시간 경과 후 측정한다.

6) 토질이나 암석층을 불문하고 시료가 채취되지 않은 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 그 작업을 인정하지 아니한다. 또한, 토질 및 암의 분류는 시험결과에 따라 분류하며 육안판정에 따른 결과 및 현장관찰기록 등은 보조판별 자료로 한다.

7) 지반조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

ㅇ 조사기간

ㅇ 조사지점 위치 및 표고

ㅇ 조사자

ㅇ 시추번호

ㅇ 시추장비명

ㅇ 각 채취 자료의 위치 및 심도

ㅇ 시추 중에 나타난 층의 관찰

ㅇ 시험의 심도 및 결과

ㅇ 지하수위

ㅇ 코어 회수율 및 천공속도

ㅇ 기타 시추 작업 중 확인된 사항

ㅇ 시추 중에 판단되는 토층, 암층분류 및 심볼 표시

라. 시추조사

1) 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX 싱글코어배럴로 굴진하는 것을 원칙으로 하나 현장 원위치시험과 자연시료채취 등에 있어서 필요시는 감독관의 승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경 시행한다.

2) 천공은 NX BIT(D75㎜)를 사용하고 암층시추에는 소정의 DOUBLE CORE TUBE 및 TRIPLE CORE TUBE를 사용하여 CORE 회수율을 최대로 높여야 한다.

3) 토사층, 모래층 등 공벽의 붕괴가 우려될 경우 공벽의 보호를 위하여 필히 케이싱을 설치하여야 한다.

4) 시추작업 후 각 공별로 공내 지하수위를 측정한다.

5) 각 공의 조사심도는 기초지반(연암 2m) 확인을 원칙으로 하되 감독원과 협의 후 변경할 수 있다.

6) 하향식탄성파탐사를 위한 시추공은 위치 및 심도 등을 감독과 협의 후 실시하며 시추공의 공벽유지를 위해 PVC 케이싱을 설치한다.

7) 시추조사는 감독원의 입회하에 실시하는 것을 원칙으로 하나 현장여건상 불가능할 경우 사전에 감독원과 협의하여 시행한다.

8) 시추조사 후에는 보수를 철저히 하고 마무리를 깨끗이 하여야 한다.

9) 시추조사 및 시험이 완료된 시추공 입구는 오염수 유입방지를 위하여 원상 복구를 원칙으로 한다.

마. 하향식탄성파탐사

1) 공단에서 지정한 시추공에서 탐사를 실시한다.

2) 측정시간은 차량 등의 인공잡음을 최소화하기 위해 오후10시 이후 오전6시 이전에 실시한다.

3) 자료 취득 시 공벽보호용 PVC와 공벽의 밀착 상태 확인 후 밀착이 충분히 이루어지지 않았을 시, 이에 대한 적절한 조치 후 자료취득을 실시한다.

4) 측점 간격은 1m를 기준으로 시추 종료 심도 1m 상부까지 자료를 취득한다.

5) 자료 취득은 1개 지점에서 플레이트에 상타, 좌타, 우타 3회를 기본으로 한다.

6) 최소 작업인원은 3인(조사팀장 1인, 조사자 1인, 보조원 1인)으로 구성함을 원칙으로 하되 감독과 협의하여 변경할 수 있다.

15. 시설물 내진성능평가

가. 내진성능평가 절차 및 내진보강방안 수립

내진성능평가 방법 및 절차는 아래와 같으며 본 과업내용서에 기술되지 않은 세부사항은 “기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령(국토교통부, 한국시설안전공단 발행,2019.10.)”(이하 “세부지침”)을 적용하여 과업을 수행하여야 한다.

나. 내진성능 평가절차

1) 대상건축물의 도면 및 현장조사를 통해 평가에 필요한 재료강도 및 구조물의 상태를 판정한다.

2) 대상건물의 중요도에 따라 최소성능목표를 설정하고 이에 따른 평가지진을 산정한다.

3) 대상건축물의 구조형식을 고려한 내진성능 예비평가를 실시한다.

4) 내진성능 상세평가 실시(부재별 모델링, 구조물 성능수준 판정 등)

5) 평가 보고서의 검증 및 전문가 검토

ㅇ 내진성능평가 보고서에는 내진성능평가의 절차와 근거를 명확히 제시하여야 하며 적절한 검증 및 전문가 검토를 받아야 한다.

ㅇ 시설물안전법에 따른 정밀안전진단에 포함하여 내진성능평가를 실시하는 경우 시설물안전법 및 하위규정에 따른 전문가 자문으로 실시할 수 있다.

6) 모든 구조해석과 내진성능평가를 위한 해석 소프트웨어는 충분한 검증을 거친 것을 사용한다.

7) 자료수집 및 재료강도의 결정

ㅇ 현장조사 필수항목 및 세부기준

구분	조사항목	요구사항	비고
공통	부재규격	∙도면이 있는 경우: 모든 조사단위[eqn: {}^{1)}]에서 부재 종별로 각각 3개소 이상 조사 ∙도면이 없는 경우: 모든 조사단위[eqn: {}^{1)}]에서 부재 종별로 각가 9개소 이상 조사하여 구조도면 작성
	구조성능 저하 및 손상	∙모든 부재 종별로 육안조사	∙철근노출, 콘크리트 및 조적조 균열, 침하 등 조사 및 내진성능평가 반영 방안[eqn: {}^{2)}]
	중량물	∙지진하중에 영향을 줄 수 있는 비구조요소 또는 건물외 구조의 중량
	마감재	∙조적체움벽 마감재의 종류, 평균두께, 상태 ∙슬래브 마감재 종류 및 평균두께	∙슬래브 마감재: 지진하중 산정시 건물중량에 반영

구분	조사항목	요구사항	비고
지반	시추조사	∙내진특등급 건물: 2개소(이중 1개소는 주변 지반 DB자료로 대치가능) ∙기타 내진등급 건물: 1개소(주변지반 DB자료로 대치가능) 단, 지반DB자료는 대상건물과 시추공사이의 최소거리가 50M 이내의 자료이어야 함	∙에너지 보정된 표준관입시험 ∙전단파 탐사 시험 단, 전단파속도에 의해 지반이 분류되므로 전단파 속도시험을 우선 고려한다.
기초	기초의 규격	∙도면이 없고, 특등급 건물에서 기초의 침하로 인해 기능수행에 지장을 초래할 것으로 예상되는 경우에 한하여 조사
철근 콘크리트	콘크리트 압축강도	∙코어시험 필수 ∙코어시험 최소수량= MAX(조사단위 수,6) ∙비파괴시험: 코어시험 수량이 6개소 초과 시 병용가능, 코어시험에 의한 보정계수 적용 필수 ∙비파괴시험 수량; 조사단위[eqn: {}^{1)}]별로 2종 부재×각부재별 2개소(단부, 중앙부) 이상	∙코어채취 위치: 보, 기둥, 벽체, 슬래브에서 내력에 영향을 최소화 할 수 있는 위치[eqn: {}^{3)}] ∙시험 후 복구 실시 ∙마감의 영향을 반든 비파괴시험은 마감을 제거하고 구조체에 대하여 실시
	철근배근 상태조사	∙도면이 있는 경우: 모든 조사단위에서 부재 종별로 각각 3개소 이상 조사 ∙도면이 없는 경우: 모든 조사단위에서 구조도면 작성에 충분한 수량으로서 부재 종별로 각각 3개소 이상	∙부재 종별: 보, 기둥, 보-기둥 접합부, 벽체 ∙피복두께를 포함
조적조	기본정보	∙모든 채움벽과 허리벽 위치, 높이, 두께
	채움벽과 허리벽의 상태	∙조사단위[eqn: {}^{1)}]별 2개소 이상	∙상단부 및 수직줄눈 사춤 상태
강구조	부식	∙모든 조사단위[eqn: {}^{1)}]에서 부재 종별로 각각 3개소 이상 조사
	접합부	∙층별 3개소 이상	∙용접 및 볼트 ∙베이스플레이트 포함

※ 실측이 어려운 조사대상은 결정이 근거를 반드시 보고서에 명기한다.

[eqn: {}^{1)}] 조사 단위: 각 층을 하나의 조사 단위로 하되, 익스팬션조인트로 분리되어 있는 부분과 증축된 부분은 별개의 조사단위로 본다.

[eqn: {}^{2)}] 현장시험에 의하지 않고 통계적 기본값 또는 설계도서의 기준강도 적용시 현장조사 결과를 근거로 노후도 계수를 반영한다.

[eqn: {}^{3)}] 슬래브에서 채위할 수 있으나 전체에서 차치하는 비중을 최소화한다. 지반에 인접한 부재를 피한다.

7) 재료강도의 결정

ㅇ 내진성능평가를 위한 재료강도는 현장시험을 실시한 경우 그 결과 값을 적용한다.

ㅇ 현장시험을 실시하지 못한 재료는 설계도서상의 설계기준강도에 사용연수 및 재료상태에 따른 감소계수를 곱한 값을 적용한다.

8) 내진성능 평가결과 보고서

ㅇ 내진성능을 평가한 후 평가결과를 보고서(정밀안전진단과 분리)의 형태로 제출한다.

ㅇ 보고서의 문장은 간결하고 앞 뒤 연결관계가 명확하여야 하며, 객관적인 자료수집과 분석 그리고 결론으로 이루어져야 한다.

ㅇ 보고서에 포함되어야 하는 항목은 아래와 같으며 예비평가의 경우 보고서 작성 시 구조시스템별로 제시된 예비평가시트를 사용할 수 있다.

- 구조물에 대한 정보

- 구조해석 모델 및 가정 사항

- 부재별 평가결과

- 최종 판정결과 및 결론

ㅇ 상세평가수행 후 보고서 작성시 각 항목별로 제시되어야 할 정보의 종류는 “세부지침” 부록 A를 착안하여 작성한다.

다. 내진성능 예비평가

1) 일반사항

ㅇ 내진성능 예비평가는 지진하중에 저항하는 수직부재의 재료강도와 단면치수로부터 개략적인 횡하중 저항능력을 산정하고

ㅇ 이를 지진하중에 의해 건물에 작용하는 밑면 전단력과 비교하여 강도측면에서 내진성능을 안전측으로 평가한다.

ㅇ 예비평가에서 평가결과가 성능목표를 만족하지 못할 경우 상세평가를 통한 정밀한 평가를 실시한다.

2) 자료조사 및 정리

ㅇ 내진성능 예비평가를 위해 평가대상 건축물에 대해 아래와 같은 자료를 확보해야 한다.

- 해당지역의 지반정보

- 건물의 중요부분의 치수

- 구조계산서

- 구조평면도 및 입면도

ㅇ 단, 구조 평면도 및 구조계산서가 없는 경우에는 충분한 현장조사를 통해 건물의 중요부분의 치수에 관한 자료를 확보하여야 한다.

ㅇ 대상지역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않으나, 지반의 종류가 [eqn: S _{5}]일 가능성이 없는 경우에는 지반종류 [eqn: S _{3}]를 적용할 수 있다.

ㅇ 설계도서가 없을 경우 현장조사를 통해 수직부재의 단면치수에 대한 조사가 필요하다. 재료특성의 경우 건설연도에 따른 기본 값을 사용할 수 있다.

ㅇ 설계도서가 있을 경우 설계도서에 근거한 단면치수 및 재료특성을 사용할 수 있다.

ㅇ 예비평가에서는 단주기스펙트럼사속도만 사용되며, 지반조사를 수행하지 않는 경우 가장 불리한 경우인 [eqn: S _{3}] 지반으로 가정하여 평가를 수행할 수 있다.

2) 지진하중

ㅇ 중저층 건축물의 경우 대부분 주기가 1.0초 이하일 것으로 예상되며, 안전측의 평가를 위해 예비평가 단계에서는 단주기스펙트럼가속도([eqn: S _{XS}])를 사용하여 산정한 지진하중을 평가하중으로 한다.

3) 시스템별 평가절차

ㅇ 예비평가에서는 각 층 각 방향별로 수직부재의 전단저항능력의 합과 가정된 연성능력을 토대로 횡하중 저항능력을 산정하고 요구량인 지진하중의 크기와의 비율을 통해 성능수준을 산정한다.

ㅇ 본 절차로 각층 각 방향별로 성능수준을 산정한 후 구조물 전체의 성능수준은 이중 가장 불리한 결과로 판정한다.

ㅇ 재료강도 및 부재강도 평가(철근콘크리트)

- 철근콘크리트조의 예비평가는 기본적으로 층별로 수직부재의 수평력 저항능력의 합과 지진에 의해 발생되는 수평력의 비교를 통해 수행한다.

- 설계도서가 있을 경우 단면치수와 배근, 재료강도로부터 수직부재의 휨, 전단능력을 구하여 사용할 수 있다.

- 부재의 능력(강도)은 연직하중과 지진하중 작용시 구조역학의 원리 및 설계기준에 근거하여 산정한다.

- 예비평가시 재료의 설계강도를 알 수 없을 경우 건설연도에 따라 아래 표의 기본값을 사용한다.

[표 건설연도별 재료의 기본값]

구분	1970년 이전		1971-1987년		1988-2000년		2001년 이후
	공칭 강도	기대 강도	공칭 강도	기대 강도	공칭 강도	기대 강도	공칭 강도	기대 강도
콘크리트 강도 ([eqn: f _{ck}] MPa)	13	15	15	18	18	21	21	25
철근의 항복강도 ([eqn: f _{ck}] MPa)	240	300	240	300	240[eqn: {}^{*}]	300[eqn: {}^{*}]	200	360

※ [eqn: {}^{*}]책임 구조기술자의 판단 하에 2001년 이후와 동일한 기본 값을 사용할 수 있다.

- 부재의 길이/폭비를 근거로 파괴모드를 예상한 후 연도별 재료강도의 기본 값에 근거한 평균전단응력을 사용할 수 있다.

- 조적채움벽(Infilled wall)의 효과는 일반적으로 강도와 강성을 증가시키나 연성도는 크게 감소시키는 효과를 가지고 있어

- 조적채움벽의 역할을 보수적으로 평가하여 0.035Mpa의 전단지배형 횡하중 저항능력을 가지는 것으로 가정한다.

- 바닥에서부터 천정까지 채움벽의 양측면이 모르타르로 마감되어 있으며 보하단부가 밀실하게 채워져 있을 경우는 0.09Mpa를 사용할 수 있다.

- 창호가 존재할 경우 창호의 면적은 공제하며 조적채움벽에 의해 기둥의 일부가 구속을 받을 경우 기둥의 파괴모드가 달라질 수 있으므로 구속을 받는 부분을 제외하고 기둥의 순높이를 산정한다.

ㅇ 평가방법 및 성능수준의 판정

- 성능수준의 판정은 기본적으로 요구량(Demand)/저항능력(Capacity)의 비(DCR)에 의한다.

- 전단력의 저항여부를 중심으로 평가하므로 요구량은 평가기준 지진하중에 의한 층전단력, 저항능력은 연직부재의 전단저항능력의 합이다.

[표 철근콘크리트조의 성능수준 판정을 위한 DCR 기준]

DCR 범위	성능수준
DCR ≦0.5	거주가능
0.5 < DCR ≦0.75	인명안전
0.75 < DCR ≦1.0	붕괴방지
1.0<DCR	붕괴위험

ㅇ 강구조 및 철골철근콘크리트조의 내진성능평가를 위해서는 상세평가절차를 적용하여야 한다.

라. 내진성능평가 상세평가

1) 일반사항

ㅇ 본 과업수행에 있어 기존 건축물 내진성능평가의 상세평가 절차는 선형정적절차, 선형동적절차, 비선형동적절차로 실시한다.

ㅇ 해석모델은 기본적으로 3차원 모델을 사용하여야 하며 건축물의 공간적 분포를 표현할 수 있어야 한다.

ㅇ 구조요소의 강성은 균열의 영향을 고려한 유효강성이 적용되어야 하며, 조적채움벽과 같은 주요 비구조요소도 건물주기 및 횡력저항에 영향에 대한 고려를 하여야 한다.

ㅇ 내진성능평가를 위한 중력하중은 고정하중, 활하중 및 적설하중의 조합으로 구성되며, 선형절차 및 비선형절차는 “세부지침”에서 산정식을 적용한다.

ㅇ 적용되는 활하중은 건축구조기준에서 규정한 용도별 활하중의 25%, 적설하중은 20%를 사용하되 활하중의 저감은 적용하지 않는다.

ㅇ 성능평가 시 적용되는 질랑은 건축구조기준(KDS 41 17 00)의 식에 정의된 유효건물중량을 중력가속도로 나눈 값을 사용한다.

ㅇ 건축구조기준에 정의된 유효건물중량은 고정하중과 아래 하중을 포함한다.

- 창고로 쓰이는 공간은 활하중의 최소 25%(공용차고, 개방된 주차장 건물에 경우 활하중은 포함시킬 필요 없음)

- 바닥하중에 칸막이벽 하중이 포함될 경우에 칸막이 의 실제중량과 실제중량과 0.5kN/㎡ 중 큰 값

- 영구설비의 총 하중

- 적설하중이 1.5kN/㎡을 넘는 평지붕의 경우에는 평지붕 적설하중의 20%

- 옥상정원이나 이와 유사한 곳에서 조경과 이에 관련된 재료의 무게

ㅇ 선형절차의 경우 우발편심 및 비틀림 모멘트의 동적증폭을 고려하여야 한다.

ㅇ 구조부재의 항복에 의한 강성변화를 고려할 수 있는 비선형해석의 경우 해석모델을 고려하지 않아도 된다.

ㅇ 지하구종의 강성이 지상구조의 강성보다 매우 큰 경우, 지상구조를 분리하여 해석할 수 있으며, 그렇지 않은 경우는 지하구조를 지상구조와 함께 모델링하여야 한다.

ㅇ 선형절차와 비선형정적절차에서는 아래에 해당하지 않을 경우 5% 감쇠비를 가정한 응답스펙트럼을 사용한다.

- 외장재가 없는 구조물의 경우, 감쇠비는 2%로 가정한다.

- 충분한 해석이나 실험에 의해 5%가 아닌 감쇠비 특성이 규명된 경우, 그 값을 사용할 수 있다.

ㅇ 대상건축물과 인접건물은 충돌을 방지하기 위행 최소 간격을 가져야 한다, 단, 인명안전 혹은 붕괴방지의 성능수준 검토 시 두 건물의 동일한 구조형식을 가지고, 각층 바닥판의 높이가 동일하며, 건물 높이 차이가 낮은 건물의 높이를 기준으로 50%이하일 경우 적용하지 않아도 된다.

ㅇ 해석모델에 포함된 모든 부재의 거동은 아래 표와 같이 변형지배거동과 힘지배거동으로 분류한다.

[표 변형지배거동과 힘지배거동의 구분]

구분	변형지배거동	힘지배거동
모멘트 골조의 보 모멘트 골조의 기둥 모멘트 골조의 접합부	휨모멘트 휨모멘트 -	전단력 축력, 전단력[eqn: {}^{1)}] 전단력[eqn: {}^{2)}]
전단벽	휨모멘트, 전단지배형 벽체의 전단력	축력
가새골조의 가새 가새골조의 보 가새골조의 기둥 가골조의 전단연결재	축력 - - 전단력	- 축력 축력 축력, 힘모멘트
접합부	축력, 전단력, 휨모멘트[eqn: {}^{2)}]	축력, 전단력, 휨모멘트

[eqn: {}^{1)}] 철골조 모멘트골조에서 전단력은 변형지배거동으로 보는 경우도 있다.

[eqn: {}^{2)}] 철골조에서 접합부이 축력, 전단력, 휨은 변형지배거동으로 보는 경우도 있다.

ㅇ 해석모델의 모든 부재는 1차부재와 2차부재로 구분하며, 주어진 성능수준을 달성하기 위해 지진력에 저항하는 부재이고 2차부재는 지진력에 대한 저항이 요구되지 않는 부재로 주로 중력하중을 저항하도록 설계된 부재이다.

ㅇ 선형절차를 위한 해석모델에는 1차부재만을 포함시킨다. 2차부재의 횡강성의 합이 1차부재의 강성의 합의 25%를 넘는 경우, 2차부재의 일부를 1차부재로 변경하여 2차부재 횡강성의 합이 1차부재 횡강성합의 25%를 초과하지 않도록 조정하여야 한다.

ㅇ 부재의 각종 공칭강도는 건축구조기준에 따라 산정된 값을 사용한다. 단, 강도감소계수는 ∅는 적용하지 않는다.

2) 선형절차

ㅇ 선형절차는 구조물에 비정형성이 없고 비탄성 거동이 크지 않으며 비교적 균등히 발생하는 경우에만 사용할 수 있다.

ㅇ 비탄성거동이 크기와 분포는 선형절차에 따른 새석을 수행한 후 부재별로 관련식의 DCR을 산정하여 판단한다.

[eqn: DCR= {Q _{UD}} over {Q _{CE}}]

[eqn: Q _{UD}] : 선형절차의 하중조합에 의해 발생하는 부재력

[eqn: Q _{CE}] : 평균재료강도를 사용하여 산정한 부재의 기대강도

ㅇ 산정된 DCR이 3.0, 혹은 선형절차에서 제시하는 부재의 조건에 다른 m계수를 초과하는 경우, 약층비정형, 비틀림 강도 비정형에 해당된다면 선형절차는 사용할 수 없다.

ㅇ 선형정적절차를 사용하기 위해서는 아래의 추가적인 제한사항을 검토하여야 한다.

- 건물의 기본주기 T가 3.5[eqn: T _{S}]보다 큰 경우,([eqn: T _{S} =S _{X1} /S _{XS}])

- 한 층의 수평치수가 인접층의 해당 방향 치수의 1.4배를 초과할 경우(옥탑층은 제외)

- 비틀림 강성 비정형(임의 층 평면내 임의점에서 최대 변위가 평균변위의 150%를 초과)이 있는 경우

- 수직 강성 비정형(옥탐층을 제외한 임의 층의 평균 변위각이 인접한 상부층 혹은 하부층의 평균 변위각의 150%를 초과)이 있는 경우

- 직교하지 않는 지진력 저항시스템을 가진 경우

ㅇ 선형정적절차는 건축물에 작용하는 수평방향의 의사지진력 V를 산정한다.([eqn: V=CS _{a} W]) “세부지침”4.2.4절 참조

ㅇ 선형동적절차의 순서는 아래와 같다

- 해석모델의 구성 및 고유치 해석

- 각 모드별 평가지진의 가속도응답스펙트럼에 대한 응답 산정

- 응답스펙트럼해석을 통한 모드응답의 조합

ㅇ 구조물의 고유주기는 이 절의 약산식([eqn: T _{a} =C _{t} h _{n}^{x}])에 따라 산정하거나, 저항요소의 변형특성과 구조적 특성을 고려한 기타 적절한 방법으로 구할 수 있다.

ㅇ 강성에 영향을 줄 수 있는 비보강채움벽이 있는 철근콘크리트모멘트골조, 철골모멘트골조는 식([eqn: T _{a} =C _{t} h _{n}^{x}])에 2/3를 곱하여 산정한다.

ㅇ 철근콘크리트와 철골 모멘트저항 골조에서 12층을 넘지 않고 층의 최소높이가 3m 이상일 경우, 근사 고유주기 [eqn: T _{a}]는 [eqn: T _{a} =0.1N]에 의하여 구할 수 있다.

ㅇ 하중조합 및 다축가진효과는  “세부지침” 4.2.7. 절에 의해 산정한다.

ㅇ 변형지배거동의 만족여부는 식([eqn: Q _{CE} = {Q _{UD}} over {m}])에 따라서 판정한다.

ㅇ 힘지배거동의 만족여부는 식([eqn: Q _{CN} =Q _{UF}])에 따라서 판정한다.

3) 비선형정적절차

ㅇ 구조해석모델에 포함되는 구조요소는 해당부재의 조건에 다라 제시된 모델링변수를 사용하여 모델링하고 해석한 후 부재별 허용기준과의 비교를 통해 부재별 성능수준을 판정한다.

ㅇ 비선형정적절차에 사용되는 횡사중의 분포는 구조물의 1차모드가 지배적이라는 가정으로부터 구한 밑면전단력의 수직분표를 사용한다. 따라서 비선형정적 푸시오버해석은 기본적으로 고차모드의 영향이 크지 않은 건물에 사용할 수 있다.

ㅇ 고차모드의 영향은 응답스펙트럼법을 사용하여 판정한다.

ㅇ 고차모드의 영향이 큰 구조물로 판명된 경우, 비선형정적절차를 적용하기 위해서는 선형동적절차에 따른 해석을 추가로 수행하여야 한다.

ㅇ 구조요소의 모델링은 부재의 비선형 힘-변형 관계는 일반적으로 4개의 직선으로 이루어진 다선형으로 모델링한다.(“세부지침”4.3.1. 소성힌지특성모델 참조)

ㅇ 비선형정적절차에 사용되는 횡하중은 평면적으로 질량의 분포와 비례하며 수직적으로는 1차모드의 형상과 비례하도록 분표시킨다.

ㅇ 비선형해석 절차에서 중력하중 조합에 의한 변형과 부재력 [eqn: Q _{G}]은 식 ([eqn: Q _{G} =Q _{D} +Q _{L} +Q _{S}])으로 산정한다.

ㅇ 다축가진효과는 각가의 방향에 대하여 독립적으로 해석한 뒤 하중효과에 한하여 주방향의 성능점에서의 하중효과에 직교방향 성능점 변위의 30% 변위에서 발생하는 하중 효과를 조합하여 평가한다.

ㅇ 전체 구조물의 성능점은 역량스펙트럼법 또는 변위계수법을 사용하여 산정한 최대요구가속도 및 변위를 나타내는 지점이다.

ㅇ 변형지배거동의 만족여부는 성능점에서 부재의 비선형변형량과 “상세지침”에서 제시된 허용기준과의 비교를 통해 산정한다.

ㅇ 힘지배거동의 만족여부는 식([eqn: Q _{CN} = gamma x(Q _{UF} -Q _{G} )+Q _{G}])에 따라 판정한다.

4) 비선형동적절차

ㅇ 비선형동적절차는 직접적분법에 의한 비선형 시간이력해석 결과로부터 내진성능을 판정한다.

ㅇ 탄성해석이나 정적해석 시와 달리 이력감쇠의 효과가 직접적으로 나타나므로 해석모델의 감쇠비는 선형점성감쇠만을 사용한다.

ㅇ 비선형 모델링 변수와 성능수준의 해당 값은 비선형정적절차와 동일한 값을 사용할 수 있다.

ㅇ 비선형해석 절차를 사용하는 경우, 중력하중은 “상세지침”4.3.4.절 하중조합 및 다축가진효과와 동일한 방법으로 결정한다.

ㅇ 구조물에 비틀림 비정형성이 있을 경우 반드시 다축가진효과를 고려하여 3차원 해석을 수행하여야 한다.

ㅇ 지반운동기록은 설계스펙트럼에 부합되는 3개 이상 사용하여 해석하여 최댓값에 대하여 평가한다.

ㅇ 각 지반운동기록 세트는 직교하는 두 방향의 수평성분으로 구성되며, 대상 구조물의 평면상 두 직교축에 적용 시 상호 교대하여 2회 해석한다.

ㅇ 지반운동기록 세트가 7개 이상 사용되는 경우에는 부재력과 변형량의 평균값을 사용해서 평가한다.

ㅇ 3차원 해석을 수행하는 경우에 각각의 지반운동은 평면상에서 서로 직교하는 2성분의 쌍으로 구성된다.

- 해당 구조물이 위치한 지반조건에 해당하는 지진관측소에서 계측된 지반운동기록의 진폭을 조정하여 사용하는 경우에 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 90%로 정한다.

- 해당 구조물이 우치한 지반조건에 해당하는 지진관측소에서 계측된 지반운동기록의 주파수 성분을 조정하여 설계응답스펙트럼에 맞게 생성한 경우에 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 110%로 정한다.

ㅇ 해석모델은 구조물의 질량과 강성의 공간적 분표를 표현할 수 있어야 한다.

ㅇ 서로 독립적이고 직각으로 배치된 횡력 저항시스템을 갖는 정형구조물에 있어서는 독립적인 2차원 모델을 사용할 수 있다.

ㅇ 격막이 횡하중 저항시스템의 수직부재에 비하여 유연한 경우, 해석모델은 격막의 유연성과 동적응답에 미치는 영향을 고려할 수 있는 추가적인 자유도를 포함시켜야 한다.

ㅇ 철근콘크리트조와 저적조인 경우에는 균열단면의 영향을 고려하여야 하고, 철골모멘트골조의 변위 산정시 패널존의 영향을 고려하여야 한다.

ㅇ [eqn: P- DELTA]효과가 큰 경우에는 반드시 이를 고려할 수 있는 모델을 사용하거나 해석 결과에 [eqn: P- DELTA]효과를 반영하여야 한다.

ㅇ 비선형동적절차에서 사용되는 선형점성감쇠비는 별도의 해석과 실험을 통해 입증되지 않는 경우 3%를 초과하지 않아야 하며, 회장재가 없는 경우에는 1%를 초과할 수 없다.

ㅇ 비선형동적절차에서 구조물의 감쇠는 레일리 감쇠 혹은 다른 적절한 방법을 사용하여 모델링할 수 있다.

ㅇ 질량과 강성에 비례하는 감쇠비는 다음의 규정을 만족하여야 한다.

- 각 방향 병진모드의 1차모드의 경우, 비선형거동에 의해 예상되는 장주기화가 있을 경우에도 규정된 선형점성감쇠비를 초과할 수 없다.

- 90%이상의 질량참여율을 얻기 위해 고려되어야 하는 모드의 선형점성감쇠비는 질량참여율에 기초한 가중평균이 규정된 선형점검감쇠비를 초과 할 수 없다.

- 질량차명율의 합이 90%가 되기 위해 사용되는 모드 중 가장 고차모드의 감쇠비는 해석이나 실험에 의해 입증되지 않는 한 1차 병진모드 감쇠비의 8배를 초과하지 않아야 한다.

ㅇ 부재력과 변형량은 “세부지침”4.4.6.절에 의해 산정한다.

ㅇ 부재별 허용기준은 비선형정적절차와 동일하다.

5) 구조실험을 통한 모델링변수 및 허용기준의 산정절차는 아래와 같다.

ㅇ 구조실험계획

ㅇ 데이터 정밀 및 보고

ㅇ 모델링 주요 변수와 허용기준의 산정

6) 성능수준의 판정

ㅇ 대상구조물이 성능목표에 해당하는 허용층간변형각 및 중력하중저항능력 모두를 만족할 경우 그 성능목표를 만족하는 것으로 본다.

ㅇ 내진설계되니 구조물의 성능수준별 허용 층간변형각은 아래 표와 같으며 대상건물의 방향별, 층별로 만족여부를 검토한다.

[표 내진설계된 구조물의 성능수준별 허용 층간변형각(%)]

구조시스템	내진설계 된 건물
	거주가능	인명안전	붕괴방지
RC 모멘트골조	0.7	2	3
조적채움벽이 있는 RC 모멘트골조	0.5	1	1.5
전단지배형 RC 전단벽 시스템	0.25	0.5	1
휨지배형 RC 전단벽 시스템	0.5	1	2
철골골조	0.3	0.6	1
무보강 조적 전단벽 시스템	0.7	2.5	4
가새가 있는 철골골조	0.5	1.5	2

ㅇ 위 표에서 전단벽시스템 중 휨지배형은 전체높이/깅이비(형상비)가 3.0을 초과하는 세장한 벽체, 전단지배형은 형상비가 1.5 미만인 낮은 벽체에 해당하여. 세장한 벽체와 짧은 벽체 사이의 형상비를 가지는 경우 선형보간한다.

ㅇ 대상건축물의 주요 방향별로 사용된 구조시스템이 다른 경우 허용층간변형각은 밑면전단력의 기여도를 통해 표의 값을 선형보간하여 사용한다.

ㅇ 중력하중저항능력에 따른 성능수준별 만족기준은 아래 표와 같다.

[표 성능수준별 중력하중저항능력]

성능수준	판정기준
거주가능	모든 부재가 붕괴방지를 만족하며, 거주가능을 만족하는 부재가 부담하는 중력하중의 합이 전체중력하중의 80%이상, 혹은 건물의 내진성능목표가 기능수행인 경우 모든 부재가 붕괴방지를 만족하며 거주가능을 만족하지 못하는 부재의 손상이 전체건물의 기능수행을 방해하지 않음을 확인하는 경우
인명안전	모든 부재가 붕괴방지를 만족하며, 인명안전과 거주가능을 만족하는 부재가 부담하는 중력하중의 합이 전체중력하중의 80% 이상
붕괴방지	모든 부재가 붕괴방지를 만족

7) 내진성능평가 검증 용역 관련 협조

ㅇ 과업 중 내진성능평가 관련 부분에 대해서는 발주처에서 별도 발주한 내진성능평가 검증 용역의 검토를 받아야 하며, 이와 관련된 사항에 대해 자료 제출 등 협조하여야 한다.

ㅇ 내진성능평가 착수, 기초자료, 현장조사, 내진성능평가 결과, 내진보강대책 등에 대한 검증을 별도로 실시함에 있어 적극 협조하여야 한다.

16. 보수 및 보강방법 제시

가. 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

나. 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수·보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

다. 보수·보강의 필요성 판단

1) 보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의해 결정하되, 이를 위해 관련 규정 및 지침 등을 참고한다.

2) 보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단한다.

라. 보수·보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 결정한다.

마. 공법의 선정

1) 구조물 결함에 따른 보수·보강은 보수재료와 공법 선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

2) 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

3) 따라서 시설물관련 제반자료, 진단 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성평가 결과를 기초로 하여 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강공법을 선정하여야 한다.

바. 내진성능평가에 따른 보수·보강방법 제시

내진성능평가 결과를 바탕으로 대상 시설물의 내진성능 요구수준인 즉시거주, 인명안전, 붕괴방지 등의 목표 내진성능수준을 만족할 수 있도록 다음과 같은 조건을 고려하여 최적의 내진성능 보강 방안을 제시한다.

1) 보강 대상시설물의 종류

2) 보강 부위 내진안전성 및 경제성 고려

3) 보강재료 및 보강공법에 따른 현장 시공 시 제약조건 고려

4) 실시설계를 위한 기본설계 자료 작성 제출

ㅇ 보강 계획·설계 및 공사계획

ㅇ 보강설계도면(보강위치, 보강자재 등)

ㅇ 개략공사비 및 공기산정, 시방서

ㅇ 기타 실시설계에 필요한 자료

5) 유지관리 방안 제시 등

사. 보수시기, 보수 운선순위 및 보수대책 수립

1) 보수시기, 보수 우선순위, 보수대책은 작업여건 등을 감안하여 각 구조물(또는 시설물 영역) 별로 작성하여야 한다.

2) 단기(부분) 보수대책은 전면 보수 시까지 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 사항(보수대상, 공법, 추정소요예산)을 작성하여 제시하여야 한다.

3) 보수보다는 보강을, 주요부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

4) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

17. 종합결론 및 안전등급 지정

가. 수급인은 정밀안전진단(내진성능평가 포함) 실시결과에 따라 시설물의 상태 및 안전성에 대한 종합결론을 제시하여야 한다.

나. 종합평가 및 안전등급 지정

1) 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과로부터 종합평가 결과를 결정한다.

2) 책임기술자는 당해 시설물에 대해 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다. 다만, 기존의 안전등급보가 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수·보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

다. 유지관리방안 제시

1) 시설물의 기능을 유지할 수 있도록 시설물별 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안을 제시하여야 한다.

2) 본 과업수행 중 파악한 유지관리 상 문제점은 적절한 보완대책을 작성하여 유지관리 개선사항으로 제시하여야 한다.

라. 기 실시한 정밀안전진단 결과가 미흡할 경우에는 발주처 요구에 따라 즉시 보완하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 한다.

18. 보고서 작성

가. 작성기준

1) 보고서 내용은 용역 수행에 따른 모든 자료가 포함된 종합보고서이야 하고, “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침” 에 의거하여 작성되어야 한다. 완성된 보고서는 시간이 경과한 후에도 설명과 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 하며, 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용한다.

2) 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고, 진단일시와 기타 자료의 근거로 기록하여야 한다.

3) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며, 이 경우 한글을 병용하여야 하고, 단위는 C.G.S를 사용하여야 한다.

4) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성 되어야 한다.

5) 기술 분야별 성과는 상호 연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성되어야 하며, 부록 작성 시 관련 자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index) 등이 작성되어 포함되어야 한다.

나. 작성요령

1) 규    격: A4(국배판), 백상지 400면, 양면인쇄

※ 보수·보강 도면 등 각종 도면은 A4~A3 크기로 한다.

2) 글자크기: 10~12포인트

3) 제    본: 좌철

다. 보고서 제출

1) 성과품의 제출

ㅇ 수급인은 본 용역의 납품 예정 성과품을 과업종료 20일 전에 제출하여 우리 관 제3자 검증용역사 및 책임기술자에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

ㅇ 수급인은 검토 받은 용역 성과품을 수정하여 감독원의 확인을 받은 후, 최종성과품을 제출토록 한다.

2) 제출목록

NO	목록	수량
1	종합보고서(요약문 포함) ※ 내진성능평가, 지반조사 결과보고서 별권 제출	20부
2	부록	10부
3	현황사진첩, 주요과업수행 사진첩	5부
4	성과품 CD-ROM	5Set
5	보수·보강도면 및 내역서(전산파일 포함)	5부
6	기타 발주처가 요구하는 사항

3) 기 타

1) 용역 결과는 용역 결과보고서에 빠짐없이 반영시켜야 한다.

2) 이전의 진단 및 점검 시 지적된 사항과 신규로 지적된 사항은 구분하여 표기하여야 한다.

3) 보수·보강도면은 DWG(CAD Format)를 사용하여 작성하며, 도면에 사용되는 문자는 WindowXP 표준폰트를 사용하여야 한다.