	보도자료
	2010년 1월 5일 배포		2010년 1월 5일
	총 3쪽, 첨부 2쪽		담당 : 전당시설과 구자환
	전화 : 3704-3462 / 팩스 : 3704-3419 / ghappy@korea.kr
구)도청별관 안전진단용역결과 지역설명회 개최
1월 7일 오후 2시 추진단광주사무소에서 열려

문화체육관광부(장관 유인촌) 아시아문화중심도시추진단(이하 추진단)은 국립아시아문화전당 부지 내 구)전남도청 별관 정밀안전진단 및 지반조사에 관한 설명회를 개최한다.

구)도청별관 안전진단 용역 완료로 아시아문화전당 건립 박차

2010년 1월 7일(목) 오후 2시부터 추진단 광주사무소(금남로 전일빌딩 6층)에서 열리는 이번 설명회는 지난 2009년 11월 12일부터 12월 31일까지 50일간 실시한 “별관 정밀안전진단 및 기반조사”의 용역결과를 알리기 위한 것이다.

용역을 수행한 구조전문가는 구)도청별관은 콘크리트의 균열 및 박리, 철근부식 상태, 지반 안정성, 건축물의 변형정도 등의 객관적․종합적인 기준에 의해 안전등급의 최하등급인 E급으로 판정하였다.

“별관 정밀안전진단 및 기반조사 용역”은 (주)한국구조안전기술원기술사사무소(대표 이강일, 광주광역시 소재)가 주계약자로 건물의 구조안전진단을, 원우기술개발(주)(대표 마봉덕, 화순군 소재)가 지반조사를 실시하였다.

문화체육관광부는 이번 광주지역 설명회 개최 후에도 건설전문가로 구성된 설계자문위원회 개최 등을 통해 전문가의 의견을 수렴하여 별관 보존방향을 결정해나갈 예정이다.

□ 첨부자료 : 1. 시특법시행령 제11조의 5 관련 안전등급 기준

2. 구)전남도청 별관 정밀안전진단 용역결과

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면

문화체육관광부 아시아문화중심도시추진단 전당시설과 구자환(☎ 02-3704-3462)에게 연락주시기 바랍니다.

【첨부자료 1】

시특법시행령 제11조의 5 관련 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

【첨부자료 2】

구)전남도청 별관 정밀안전진단 용역결과

용역개요

□ 용 역 명 : 구)전남도청 별관 정밀안전진단 및 지반조사 용역

- 건물개요 : 철근콘크리트 라멘조, 벽돌 조적조 혼합

지상 3~4층 연면적 3,509㎡(1950년대부터 수차례 증축)

□ 용 역 자 : (주)한국구조안전기술원기술사사무소(대표 이강일) 외 1인

□ 용역기간 : 2009. 11. 12. ～ 12. 31.

용역결과

□ 구조해석 결과와 부재상태 등을 고려한 종합적인 안전성 평가 등급은 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 E급(불량, 최하등급)에 해당

- 기둥 : 철근의 단면결손 20% 발생하는 등 부식상태가 심하고, 철근 부식으로 인한 콘크리트 박리현상 발생

- 침하 : 부등침하에 의해 수평편차가 25 ~ 152mm로 다양

- 전체적으로 균열 및 누수발생이 있는 등 긴급한 보수․보강이 필요

- 상태평가등급은 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태인 D급(미흡)에 해당