지능형 서베일런스 시스템 구축 및 이전 제 안 요 청 서

2022. 02.

사업담당자	성 명	정 성 진	연락처	Tel	02-6421-6112
	소속부서	IT팀		E-mail	jsj@7luck.com
	직 급	매니저		Fax	02-6421-6329

Ⅰ. 사업개요

목    차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 개요	1

2. 추진배경 및 필요성	1

3. 추진(안)	2

4. 사업범위	2

5. 시스템 현황	3

6. 추진체계	4

7. 추진일정	5

Ⅱ. 제안안내 사항	6

1. 입찰 절차	6

2. 낙찰자 선정 방법	7

3. 계약조건	10

Ⅲ. 제안서 작성요령	13

1. 제안서의 효력	13

2. 제안서 작성지침 및 유의사항	13

3. 작성 목차	16

Ⅳ. 요구사항	17

1. 목표 시스템 개념도	17

2. 요구사항 개요	18

3. 요구사항별 세부 내용	20

붙임  입찰 관련 서식	57

1. 개요

ㅇ 사 업 명 : 지능형 서베일런스 시스템 구축 및 이전

ㅇ 사업범위 : 우리 기관에서 운영 중인 세븐럭 카지노 강북 용산점(가칭) 지능형 서베일런스 시스템 신규 구축 및 강북 힐튼점 서베일런스 시스템 철거 후 강남 코엑스점으로 이전설치

ㅇ 사업기간 : 계약체결일로부터 2023.03.31.까지

ㅇ 소요예산 : 금6,000,000,000원(금육십억원, 부가가치세 포함)

ㅇ 입찰 및 계약 방법 : 제한경쟁입찰[기술(90%)+가격(10%)]/협상에 의한 계약

2. 추진배경 및 필요성

가. 추진배경

ㅇ 인프라 고도화, 산업별 AI 융합 가속화를 위한 D.N.A. 생태계 강화, 신산업 육성 등 디지털 전환 정부 정책 방향 설정

ㅇ 정부 정책에 부응하고 다양한 외부환경 변화에 대응하기 위한 IT 융복합 기술을 접목한 전략 필요

ㅇ 강북 힐튼점 사업장 임대차계약 만료에 따라 신규 사업장인 강북 용산점으로 이전에 따른 신규 지능형 서베일런스 시스템 구축

ㅇ 강북 힐튼점 서베일런스 시스템 재활용 방안 마련

ㅇ 노후된 강남 코엑스점 서베일런스 시스템 개선 방안 마련

나. 필요성

ㅇ 디지털 대전환을 위한 선진화된 지능형 서베일런스 시스템 구축으로 편의성, 보안성, 효율성 강화 필요

- 현재 주요 관찰 대상, 코로나 확진자나 밀접접촉자 신원 파악 등을 출입내역, 게임이용내역, CCTV 영상 확인 등을 근간으로 수행하고 있음

- 관제요원에 비해 확인이 필요한 영상의 수가 현저히 많은 관계로 관찰 대상의 동선 추적에 어려움이 있고, 확인 과정에서도 누락 및 오류 발견 사례가 많은 실정임

- 이에 따라, 영상을 통한 관찰 대상 동선 파악 과정이 여러 차례 반복되고 장시간 소요되며, 일련의 과정을 수행하는 동안 실시간 관제 업무의 공백이 발생하고 있음

3. 추진(안)

ㅇ 지능형 서베일런스 시스템 도입으로 자동화 지원, 보안 강화, 영상데이터 활용 범위 확대

- 관찰 대상 이동동선 자동(AI) 탐색

- 다중의 CCTV 영상을 자동탐색하여 이동동선 분석 결과 도출

- 감염 위험분석(마스크 착용 여부 검출, 시공간 분석을 통해 밀집도 분석 등)

- 영상자동분석 알림(사람ㆍ사물 행위 식별, 카메라 훼손, 화재, 유기, 침입탐지, 출입구 방문자 카운팅 등)

ㅇ 신규사업장 서베일런스 시스템 통합 구축으로 맞춤형 사용자 편의 제공
(서베일런스 시스템, 서베일런스실 및 부속실 인테리어, 소방 등)

ㅇ 강북 힐튼점 서베일런스 시스템 철거장비 재활용 및 강남 코엑스점 노후장비 교체를 위한 시스템 이전설치

4. 사업범위

가. 강북 용산점(서울 용산구 청파로20길 95 서울드래곤시티 호텔)

ㅇ 신규 지능형 서베일런스 시스템 구축

ㅇ 서베일런스실 및 부속실(전산실, EPS실) 인테리어 공사

ㅇ 전기/소방/냉난방 등 기반시설 일체

ㅇ 구축 완료 후 강북 힐튼점 영구 저장 영상데이터 신규사업장으로 이관

ㅇ 카지노 이전개장 후 강북 힐튼점 영상 30일간 보관

나. 강북 힐튼점(서울 중구 소월로 50 지상 1층, 7층)

ㅇ 시스템 이전 장비 조사 및 단계적 이전과 동시 무중단 서비스 제공을 고려한 이전 계획 수립

ㅇ 서베일런스 시스템 일체 철거 및 보관

ㅇ 무진동 차량을 이용한 철거 시스템 강남 코엑스점으로 이전

다. 강남 코엑스점(서울 강남구 테헤란로87길 58 컨벤션별관 지하 1층~5층)

ㅇ 강북 힐튼점에서 철거한 서베일런스 시스템 교체 설치

- 24시간 365일 운영중인 카지노 시설에서의 서베일런스 시스템 무중단 교체

ㅇ 기존 강남 코엑스점 저장영상 데이터 보관 또는 이관

ㅇ 강북 용산점 영상 원격 관제(실시간, 재생영상) 시스템 구축

5. 시스템 현황

ㅇ 강북 힐튼점 및 강남 코엑스점 시스템 현황

구분	강북 힐튼점	강남 코엑스점	비고
고정 카메라	264	389
회전 카메라	158	228
bitrate	6Mbps	3Mbps
백본	2 (모델명 등 상세정보 설명회에서 열람가능)	2 (상세정보 설명회에서 열람가능)
Access Switch	32 (상세정보 설명회에서 열람가능)	51 (상세정보 설명회에서 열람가능)
1차 저장(30일)	422대 카메라 저장	455대 카메라 저장
1차 저장(180일)	-	162대 카메라 저장
2차 저장(30일)	328대 카메라 저장	617대 카메라 저장
3차 저장(180일)	94대 카메라 저장	-
영구저장장치 (논리 용량)	30TB	20TB
VMS	(상세정보 설명회에서 열람가능)	(상세정보 설명회에서 열람가능)
운영자 워크스테이션	6	9
임원 및 관리자 관제 시스템	12	14
비디오월 47“	27	27

6. 추진체계

가. 추진체계

그랜드코리아레저			그랜드코리아레저			그랜드코리아레저
서베일런스실 (시스템 사용자)			IT팀 (사업총괄, 시스템 관리)			안전기획팀 (정보보호지원)
통합유지보수 업체			사업 수행사			외부 지원조직
유지보수 사업자			사업추진			감리사업자

나. 추진 주체별 역할

구분	주 요 업 무	비고
IT팀	ㆍ사업에 대한 총괄 관리 및 감독 ㆍ기본방향 제시 및 추진계획 수립 ㆍ단계별 진행사항 등 일정 관리 감독 / 검사 ㆍ사업추진에 필요한 사항 점검, 각종 회의 등 주관	ㆍ사업총괄
안전기획팀	ㆍ정보보호 정책 기본방향 수립 및 시행 ㆍ정보보호 시스템 단계별 진행사항 등 검사 ㆍ정보보호 사업추진에 필요한 사항 점검 주관 ㆍ각종 보고회, 회의 등 참여	ㆍ정보보호지원
서베일런스실	ㆍ영상정보처리기기 사용자 ㆍ영상 관리/반출/검색 ㆍ카메라 배치, 영상 품질 등 관련 요구사항 정의
통합유지보수 사업자	ㆍ구축 및 이전 단계별 추진사항에 대한 협의 및 지원 ㆍ전산실 이전, 기반시설, 응용시스템 협의 및 지원 ㆍ각종 보고회, 회의 등 참여
사업수행업체	ㆍ사업 전반 수행(세부이전 계획 및 위험예방, 상황전파 등) ㆍ대상 시스템 구축 및 운영, 이전 방안 수립 ㆍ관련 사업간 협조 체계 유지 ㆍ정보통신자원과 배전반 간의 전원공사 및 케이블공사 ㆍ정보시스템 해체 및 포장, 이전 ㆍ정보시스템 정상 가동 확인
감리사업자	ㆍ요구사항 정의, 정보시스템 분석 및 설계 검토 ㆍ대상 시스템 구축 및 운영, 이전 방안 수립 협의 ㆍ요구사항 조치 등 과업지시서에 의한 사업 진행 검토

7. 추진일정

가. 총 사업기간

ㅇ 계약일로부터 2023년 3월 31일까지

나. 용역기간

ㅇ 계약일로부터 2022년 12월 31일 : 강북 용산점 신규 지능형 서베일런스 시스템 구축

ㅇ 2023년 1월 1일 ~ 3월 31일 : 강북 힐튼점 서베일런스 시스템 철거 및 강남 코엑스점 이전ㆍ교체설치

구분	2022년				2023년			비고
	M1 ~ M6	M4	M5	M6	M7	M8	M9
현황조사 및 세부계획 수립
서버실, 서베일런스실, 전산시설 구축
서베일런스 시스템 구성
사업장 배선 작업
사업장 카메라 설치
1차 안정화 및 정리작업								신규 사업장 구축 완료
강북힐튼점 철거								2023년 1월 1일부터
강남 코엑스점 교체설치
2차 안정화 및 정리작업								강남 코엑스점 교체 완료

⁕ 선행공사 여건 및 이전 시기에 따라 용역기간은 변동될 수 있음

Ⅱ. 제안안내 사항

1. 입찰 절차

가. 제안서 및 입찰서 제출 일정 및 방법

ㅇ 제출기한 및 제출방법 : 입찰공고문 참조

ㅇ 제출 서류

구 분	수 량	비 고
입찰참가 공문	1부
제출 서류 사실 확인서	1부	소정양식
서약서	1부	소정양식
입찰 참가 유의서	1부	소정양식
위임장 및 재직증명서	각1부	대리인경우
일반현황 및 연혁	1부	소정양식
최근 5년간 주요 사업 실적	1부	소정양식
사업 실적 증명서	1부	소정양식
참여인력 이력사항	1부	소정양식
신용평가등급확인서	1부
사업자등록증 사본	각1부
법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계	각1부
제조사 정품 공급 증명서	각1부	소정양식
원제조사 기술지원/물품공급 확약서 (카메라,네트워크,영상관리시스템,스토리지,스크린, 지능형영상검색/감시 시스템 6개품목)	각1부	소정양식
GKL 퇴직자 영입현황 확인서	1부	소정양식
기술제안서(평가용) - 회사 표기(대표이름, 사명, 로고 등) 없는 제안서 및 요약서	각11부
기술제안서(원본) - 회사 이름이 있는 제안서 및 요약서 (기술지원확약서, 직원/경력증명서 등 포함)	각1부
가격 투찰 - 가격제안서를 작성 후 전자 투찰	-	국가종합전자조달 시스템이용
중·소기업·소상공인 확인서	1부
직접생산확인증명서(영상감시장치), 정보통신공사업 등록증, 소프트웨어산업 신고필증	각1부
참여인력 요약, 조직구성 및 참여인력 현황	각1부	각 기술제안서에 첨부하여 제출
기타 제안요청서에 제출토록 명시한 서류 (사본은 “사실과 상위없음” 확인 날인)	1부

나. 가격 입찰서 제출(전자투찰)

ㅇ 가격 입찰서는 “국가종합전자조달(http://www.g2b.go.kr)시스템”을  이용하여 제출

ㅇ 입찰금액은 반드시 부가가치세 및 제반 비용(운반비 등)을 포함한 총액 금액으로 입찰

다. 제안서 평가방법

ㅇ 일시 및 장소 : 2022년 03월 22일(화) 상세시간 추후통보, GKL 본사 5층 대회의실

ㅇ 평가방법 : 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 우선협상자 선정
기술평가(90%) + 가격평가(10%)

ㅇ 기술평가

- 제출서류 및 제안발표로 블라인드 평가

- 제안서 발표는 사업관리자(PM)의 전문성, 사업 이해도 등을 종합적으로 평가하기 위해 공고일 기준 재직기간이 1년 이상인 사업관리자가 직접 발표

- 제안발표 시 제안 발표자의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 재직증명서를 확인한 후 발표 자격에 부적합한 경우 제안발표를 제외하고 제안서 등 서류만으로 평가

ㅇ 가격평가

- 협상에 의한 계약체결기준(계약예규 2020. 12. 28.) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80미만인 입찰한 자에 대한 평가

⁕ SW사업이 포함된 사업으로 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

ㅇ 평가위원 구성 : 외부 평가위원단(10명)으로 구성 예정

2. 낙찰자 선정 방법

가. 선정방식 : 협상에 의한 계약

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

ㅇ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)

나. 평가계획

ㅇ 제안서 평가점수는 각 평가위원의 각 제안서 평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 산술평균하여 산출함. 다만, 최저 또는 최고점수가 2개 이상일 때에는 이 중 하나만 제외하며, 평가위원 수가 5인 이하일 경우에는 최저 및 최고점수를 포함할 수 있음

ㅇ 우선협상대상자는 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도인 90점의 85%(76.5점)이상인 자 중에서 종합평가 합산점수가 최고득점인자로 선정

ㅇ 종합평가결과 최고점수를 얻은 제안자가 복수인 경우 기술평가 점수를 높게 얻은 자를 선순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일 할 경우 기술능력 세부평가 항목 중 고배점 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 선정

ㅇ 고배점 항목에서도 동점일 경우 추첨으로 선순위자를 선정

다. 기술능력평가 항목 및 배점

평가항목	세부 평가항목	평가요소	배점 한도	비고
전략 및 방법론	사업 이해도	ㅇ 사업목표 및 특성에 부합하는 사업수행계획의 적정성	5
	추진 전략 및 체계	ㅇ 사업 수행일정 및 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성 ㅇ 수행 조직과 참여조직의 구성
	재무구조	ㅇ 재무구조 및 신용평가 기관의 신용도 ※『신용평가등급 평가 기준』별표2 참조	5	정량 평가
	사업 수행실적	ㅇ공고일 기준 5년이내 ‘CCTV 시스템(IP 기반 카메라 신규 구축 또는 기 설치된 IP 기반 카메라 고도화 및 재구축한 실적) 구축 용역’ 5억원 이상 국내 실적만 인정	5
	소 계		15
수행계획	시스템 구성 방안	ㅇ 시스템 구축 목표 및 추진방향의 적정성 ㅇ 시스템 구성방안 및 구성도의 적정성	5
	제안제품	ㅇ 제안 장비의 기능성, 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 효율성, 보안성 및 상호운영성 등의 기능ㆍ성능 및 특징의 구체성 및 적정성 ㅇ 카메라 선정 사유, 성능 및 구축 방안 ㅇ 네트워크 시스템 선정 사유, 성능 및 구축 방안 ㅇ 저장장치 선정 사유, 성능 및 구축 방안 ㅇ 서베일런스실 구축 방안 및 효율성	10
	영상 관리 시스템	ㅇ VMS 시스템 선정 사유, 성능 및 구축 방안 ㅇ 목표사업에 부합하는 영상관리 소프트웨어 선정의 적정성 ㅇ 제안제품과의 호환 신뢰성	5
	시스템 이전	ㅇ 기존 장비 철거 및 이동/보관 방안 ㅇ 기존 장비 무중단 이전설치 방안 ㅇ 무중단 교체 계획 및 운영 방안의 실효성	10
	소계		30
수행기반	영상관제 적용기술	ㅇ 영상관제 소프트웨어 선정의 적정성 ㅇ 사용자 중심의 영상관제 소프트웨어 UI 및 편의기능 ㅇ 카지노 관제에 특성에 필요한 기능ㆍ적용기술의 적합성	10
	지능형 영상분석 및 감시 적용기술	ㅇ 지능형 시스템 구축목표 및 추진방향의 적정성 ㅇ 지능형 시스템의 우수성 및 활용 가치 ㅇ 카지노 특성에 필요한 기능ㆍ적용기술의 적합성 ㅇ 지능형 시스템 인터페이스 방안의 적정성	10
	보안요구사항 및 제약사항	ㅇ 기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 또한, 구현방안이 설계단계부터 구현 및 검증단계까지 고려하고 있는지 평가 ㅇ 제안요청서의 기술, 표준, 기존시스템의 유연성ㆍ확장성, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위한 수행 및 검증 방안의 적정성	5
	소계		25
프로젝트관리	일정관리	ㅇ 수행기간, 세부 일정의 구체성 및 적정성 ㅇ 일정계획에 따른 단계별 산출물의 적정성	5
	품질관리	ㅇ 수행조직의 구성과 참여조직간 역할, 책임 및 협력방안의 적정성 ㅇ 품질/성능 확보 방안의 실효성 및 효율성 ㅇ 품질보증 관련 인증서 보유 적정성 ㅇ 시험 및 검사 조직 및 일정/절차의 적정성	5
	기밀보안 관리	ㅇ 사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가 ㅇ 누출금지 대상정보 관리, 자료·장비·네트워크 보안대책 및 해킹에 대비한 보안관리·통제의 적정성
	소 계		10
프로젝트지원	기술/교육지원	ㅇ 기술이전 계획 및 교육 계획의 적정성 ㅇ 주요 5대 장비 기술 교육 계획	5
	하자보수계획	ㅇ 하자보수 지원방안 및 상주인력 구성 방안 ㅇ 하자담보 책임기간 내에 수행해야하는 하자보수 범위, 하자발생 시 조치절차 및 대응방안 ㅇ 유지보수 장비 확보 및 운영 계획
	추가제안	ㅇ 추가제안의 우수성 - 추가제안의 실효성 및 구체적 실행방안 ㅇ 기타 추가 제안내용의 참신성	5
	소 계		10
합 계			90

※ 각 평가항목별 최고점과 최저점 차이는 30%를 초과할 수 없다.

라. 비계량 평가 기준

ㅇ 5등급 절대 평가 : 비계량 평가항목별로 5등급으로 평가

평가척도 (등급)	척도기준	가중치
매우우수	- 모든 요구사항이 충족되며, 관련 보유기술, 경험 등이 객관적 자료를 통하여 증빙된다. - 제안은 요구사항을 완벽히 이해하고 있어 매우 높은 성공 가능성을 제공한다. - 결점 또는 약점이 없다.	100%
우수	- 요구사항이 대부분 충족되며, 관련 보유기술, 경험 등의 객관적 자료를 통하여 대부분 증빙된다. - 제안은 요구사항의 바람직한 이해를 보여주고 높은 성공 가능성을 제공한다. - 협의를 통하여 고칠 수 없는 결점 또는 약점이 없다.	90%
보통	- 요구사항을 기본적으로 충족시키나, 관련 보유기술, 경험 등의 객관적 자료를 통한 증빙이 미흡하다. - 제안은 요구사항의 기본을 이해하고 성공의 적당한 가능성을 제공한다. - 결점과 약점은 있으나, 협의를 통하여 보완이 가능하다.	80%
미흡	- 요구사항의 일부만 충족하며, 관련 보유기술, 경험 등에 대한 객관적 자료를 제시하지 못한다. - 제안은 요구사항을 낮은 수준으로 이해하고 있어, 성공 가능성이 낮다. - 결점과 약점에 대한 보완 가능성이 불확실하다.	70%
매우미흡	- 요구사항을 충족하지 못한다. - 제안은 요구사항 대비 상당히 부족하고 성공에 필요한 요소를 제공하지 못한다. - 근본적인 결점과 약점이 존재하며, 현재의 제안으로는 보완이 불가능하다.	60%

3. 계약조건

가. 대가지급

ㅇ 본 입찰은 상생결제시스템 이용을 통한 대금 지급 대상임

ㅇ 우리 기관은 공정거래 및 상생협력 문화 확산과 공공분야 공정거래를 위하여 상생결제시스템*을 도입하여 시행하고 있음

* 상생결제시스템이란? 기존 현금과 동일한 결제일자에 대금 지급을 보장하면서, 2·3차 협력사도 공공기관 수준의 저금리로 납품대금의 조기 현금화가 가능하도록 공공기관 발행 매출채권을 현금처럼 융통하는 시스템

ㅇ 낙찰자는 계약체결 완료 후 우리 기관과 협약된 동일 은행(신한은행)과 "동반성장론" 협약을 체결하여 상생결제시스템을 이용하여 대금을 청구

- 그랜드코리아레저 상생결제시스템 협약체결 은행 : 신한은행

※ 신한은행 동반성장론 협약 체결에 필요한 사항은 해당 은행에 문의하시기 바랍니다.

ㅇ 상생결제로 납품대금을 지급받은 기업은 총 지급받은 납품대금 중 상생결제가 차지하는 비율 이상으로 하위 위탁기업에게 상생결제로 지급하여야 합니다.

※ 상생결제제도 관련 자세한 사항은 “상생결제제도홈페이지(www.winwinpay.or.kr)”에서확인가능

ㅇ 대가지급은 산출내역서에 근거하여 단계별 감리가 완료된 후에 이루어지며 별도로 합의하지 않는 한 원화로 지급하며, 대가지급 후 집행 잔액은 정산

ㅇ 선금은 우리 기관 선금지급조건에 따라 지급되며 선금은 사업 계약금액 중 당해 연도 이행금액을 기준으로 함

나. 산출물 소유권

ㅇ 본 용역사업의 이행으로 발생한 산출물 및 결과물(개발된 SW 모듈 포함)의 소유권 및 지적재산권은 공동으로 소유

ㅇ 단, 보안관련 산출물 및 결과물의 소유권, 지적재산권 및 2차적저작물작성권은 발주자가 소유

ㅇ 계약상대자는 계약상 규정된 바에 따라 우리 기관에 제공되거나 또는 우리 기관에 의해 이용된 어떠한 지적재산권(특허, 저작권 등) 또는 공정 등이 제3자의 지적재산권을 침해하지 않을 것을 보증해야 하며, 계약상대자가 제3자의 지적재산권을 침해하여 발생하거나, 침해하였다는 주장에 의해 기관 또는 계약상대자를 상대로 제기된 소송, 기타의 분쟁 등에 대해 계약상대자의 책임과 비용으로 대응하여야 함

다. 계약의 양도 및 하도급

ㅇ 계약상대자는 우리 기관의 사전 서면동의 없이 본 계약 또는 본 계약의 일부분을 양도할 수 없음

ㅇ 계약상대자는 하도급 시에는 관련 법령에 의거 하도급 사유, 하도급 업무범위, 하도급자에 관한 사항, 하도급계약의 내용(하도급 예정금액 등) 등을 사전에 우리 기관에 제출하고 승인을 얻어야 함

ㅇ 하도급계약자가 이행하고 있는 과업의 일부분이 본 계약의 조건에 따라 이행되고 있지 않는다고 인정될 경우, 우리 기관은 서면요청으로 해당 하도급계약자나 공급자의 교체를 요청할 수 있음. 이 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 하도급계약자나 공급자를 교체하여야 함

ㅇ 하도급 사전 승인

- 본 사업의 하도급의 경우「소프트웨어 진흥법」제51조 및「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제19조에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

ㅇ 하도급 비율제한

- 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우「소프트웨어산업 진흥법」제51조제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 조 제2항 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함

ㅇ 하도급 계획서 제출 요청

- 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시 관련규정의 별지 서식*의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출하여야 함

* ｢소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침｣ 별지 제7호

｢조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준｣ 별지 제14호

ㅇ 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시

- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

ㅇ 공동수급체 구성

- 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우,「소프트웨어산업 진흥법」제51조제6항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

ㅇ 계약상대자는 계약상대자의 하도급계약자, 하도급계약자의 대행업체 또는 고용인들의 행위, 과실 및 태만에 대해 전적인 책임을 짐

ㅇ 우리 기관은 관련 법규에 따라 하도급계약 준수실태 여부를 확인 요청할 수 있으며, 우리 기관 요청 시 계약상대자는 이에 응해야 함

라. 보안유지

ㅇ 계약상대자는 계약상대자, 하도급계약자 및 기타 계약상대자직원 등이 본 사업기간 전후를 불문하고 본 조에서 요구되는 보안조건을 적절히 준수하지 못함으로 인하여 발생되는 결과에 대하여 전적인 책임을 짐

ㅇ 본 과업수행기간동안 사업 참여인원은 출입이 허가된 구역에서 작업을 하고 출입이 통제된 지역은 필요시 우리 기관의 허가를 득하여 출입

ㅇ 계약상대자는 본 계약서상의 과업의 내용과 과업수행 중 입수 또는 취득하게 되는 각종 정보들을 우리 기관의 사전 서면동의 없이 제3자에게 전달, 누설하거나 공개해서는 아니 되며, 과업수행 인력에게도 그러한 정보에 대해 기밀을 유지하도록 사전에 충분한 보안교육을 실시한 후 과업에 참여

ㅇ 기타 본 사업과 관련된 보안 필요 사항은 우리 기관 보안관련 규정을 준수

마. 하자보증

ㅇ 하자담보 책임기간은 1년으로 한다.

ㅇ 하자 보증이 만료되기 전 언제라도, 계약상대자 또는 우리 기관이 설계, 자재 또는 작업 기술상에 하자를 발견한 경우, 적정한 방법과 기간 내에 계약상대자는 하자 보수 작업을 완료

ㅇ 하자를 보수, 철거, 조립해체, 재설치, 재시공, 재시험 및 재조사시 소요되는 제반 비용은 계약상대자가 부담

바. 계약변경

ㅇ 사업내용 변경으로 인한 계약변경 사유가 발생하는 경우 본 계약서의 계약조건에 따라(필요시 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률상의 공사 및 용역의 계약변경의 절차에 준용하여) 계약변경을 할 수 있음

ㅇ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액ㆍ계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여야함.

Ⅲ. 제안서 작성요령

1. 제안서의 효력

ㅇ 제안서 내용은 우리 기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 제안서에 제시된 내용 및 우리 기관의 요구에 의해 수정된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 내용이 우선하며 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생한 경우에는 상호협의하여 결정

ㅇ 제안사의 제안내용에 관한 확인, 검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다. 입증자료를 제출하지 못할 경우 동 제안내용은 무효한 것으로 간주

ㅇ 우리 기관의 사정으로 제안요청 내용에 변동이 생기거나 필요성이 있는 때에는 제안내용의 전부 또는 일부를 변경토록 요청할 수 있으며 이에 대해 제안사와 원만히 협의하여 진행

ㅇ 제안요청서 및 제안서에 기술되지 않았어도 본 과업을 수행하는 데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안 범위에 포함하여 제안사의 비용부담 하에 이행

ㅇ 제안서에서 필수적인 사항이 누락된 경우 제안사는 이에 따른 비용 및 기타 제반사항에 대한 책임을 짐

ㅇ 제안사는 본 제안요청과 관련한 모든 문서를 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체 관계자 이외의 인원에 대해서는 비공개를 원칙으로 함

ㅇ 타인의 지식재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 제안사가 모든 법적 책임을 부담

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

가. 제안서 작성지침

ㅇ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음

ㅇ 평가용 제안서는 회사를 나타내는 일체의 표시(대표이사 성명, 사명, 로고, 마크 등)를 명시할 수 없음

ㅇ 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시

ㅇ 제안서는 PPT 사용을 기본으로 작성

ㅇ 제안서 규격 : A4용지 기준 총 분량은 양면인쇄기준 100장(200페이지) 이내, 요약서 25장(50페이지) 이내

ㅇ 제안서의 전자문서형태(PDF)로 제출은 200MB 이내로 용량 준수

ㅇ 제안설명시 홍보용 동영상활용 금지

ㅇ 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

ㅇ 제안서는 한국어로 작성함을 원칙으로 하며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하거나 설명을 첨부하고, 영문표기 필요 시 ‘한글(영문)’ 형식을 원칙으로 함

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 우리 기관의 승인 없이 수정ㆍ추가ㆍ삭제할 수 없음

ㅇ 제안서는 우리 기관의 제안요청서를 참조하여 각 요구조건에 대하여 명확하고 상세하게 작성하되, 기술적인 설명자료 등이 많을 경우에는 주요 내용을 작성한 뒤, 세부사항은 별첨 자료로 작성

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다. 예를 들어, “사용 가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

ㅇ 본 제안서의 각종 어휘 및 문구해석은 제안사와 상호 협의하여 결정

ㅇ 질문사항은 별지 제1호 서식 작성 후 이메일 제출(이메일 발송 후 유선 확인필)

ㅇ 제안서는 과업수행제안서(기술제안서) 및 기타 자료철로 나누어 양식에 의거 사실에 근거하여 작성

ㅇ 제안서 작성은 입찰 참가업체별 상호 비교가 가능하도록 제시된 제안서 작성 목자 순서를 준수하되, 세부 구성내용은 업체별 재량에 따라 작성

나. 유의사항

ㅇ 본 입찰과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 반환하지 않음을 원칙으로 하며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

ㅇ 제안서 인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사인력으로 구성

ㅇ 제안서에 명기된 모든 내용은 사실과 다름이 있어서는 안 되며, 추후 제출서류 및 제안서 내용이 부정ㆍ허위로 작성된 것으로 판명되는 경우 계약체결 이전에는 무효, 계약체결 이후에는 계약을 해제 또는 해지함

ㅇ 제안사가 제출한 제안서 및 관련 자료는 외부 비공개를 원칙으로 함

ㅇ 본 제안요청서 및 관련 자료, 제안서 전체 또는 일부를 제안서 작성 및 제출 외의 다른 목적으로 사용할 수 없음

ㅇ 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안의 무효, 낙찰자 결정 취소, 계약 해제ㆍ해지를 적용함

ㅇ 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어산업 진흥법, 기획재정부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주사의 계약 요령에 따름

ㅇ 입찰에 참여하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있음

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제 12조에 저촉될 때 입찰은 무효로 함

ㅇ 입찰자는 발주사로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

ㅇ 우리 기관에서는 [별첨] 외주 용역사업 보안특약 조항의 [별표3]과 같이 누출금지 대상 정보를 지정하며, 입찰 및 사업 수행과정에서 무단으로 누출할 경우 관련 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격을 제한함

다. 제안서 보상

ㅇ 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 함

ㅇ 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제16조, 제17조에 따라, 제안서 보상대상 사업에 해당하지 않으므로 제안서 보상을 시행하지 않음

(편집에 의한 공백)

3. 작성 목차

ㅇ 되도록 다음의 지침에 따라 작성하되, 본 지침에 포함되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 항목/내용 등 추가 제안 가능

Ⅰ. 일반현황

1. 제안사 일반현황

2. 주요 연혁, 자본금, 매출액

3. 조직 및 인력현황

4. 경영상태(재무현황 및 신용평가등급 확인서)

5. 주요사업실적

Ⅱ. 제안전략

1. 사업 이해도

2. 추진전략 및 체계

Ⅲ. 사업수행

1. 시스템 구성 방안

가. 시스템 구축 목표 및 추진방향

나. 시스템 구성 및 구성도

2. 제안제품

가. 카지노 최적 시스템 선정 이유

나. 제안제품 구축 사례

다. 상세 규격 및 기능

1) 카메라

2) 네트워크

3) 저장장치

4) 서베일런스실 영상 관제 환경(관제시스템, 비디오월, 인테리어)

5) 영상관리 시스템

3. 영상관제 적용기술

가. 영상관제 소프트웨어 기능/기술

나. 지능형 영상분석/감시 기능/기술

4. 시스템 이전 방안

가. 강북 힐튼점 철거, 보관 및 이동 방안

나. 철거 장비 강남 코엑스점 무중단 교체설치 방안

Ⅳ. 사업관리

1. 수행조직과 참여조직 및 인력투입 방안

2. 일정 및 계획

3. 품질/성능 확보 방안

4. 품질보증 관련 인증서

5. 시험 및 검사 조직 및 일정/절차

6. 기밀보안관리

Ⅴ. 사업지원

1. 교육훈련 및 기술이전

2. 하자보증 및 기술지원

Ⅵ. 추가제안

주) 별지 서식에 해당하는 내용은 서식에 따라 작성하여 제출

Ⅳ. 요구사항

1. 목표시스템 개념도

ㅇ 신규사업장 지능형 서베일런스 시스템 개념도

(편집에 의한 공백)

2. 요구사항 개요

ㅇ 요구사항 구분 및 총괄표

구 분		ID 부여규칙	요구 사항 수
공통	- 사업 수행을 위해 필요한 공통적인 요구사항을 기술	COR-000	2
시스템 장비구성	- 사업수행을 위해 필요한 지능형 시스템, 카메라, VMS. 저장장치, 관제시스템 등 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술	ECR-000	30
성능	- 목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적․정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술	PER-000	2
인터페이스	- 기존 강남 코엑스점에서 신규사업장 영상을 검색하기 위한 기술 요구사항을 기술 - 강북 힐튼점 시스템을 강남 코엑스점에 이전 설치하기 위한 기술 요구사항을 기술	SIR-000	2
데이터	- 구축 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 영상데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 영상데이터 등 데이터를 구축하는 데 필요한 요구사항을 기술함	DAR-000	2
테스트	- 구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 찾아내어 기술	TER-000	2
보안	- 보안지침, 영상 데이터 보안, 보안 관리 수행체계, 관리적 보안 등	SER-000	6
프로젝트 관리	- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항을 기술	PMR-000	10
프로젝트 지원	- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술	PSR-000	4
합 계	-	-	60

※ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나, 제안사 판단으로 추가가 필요한 사항에 대해서는 추가작성 가능 (별도 표시)

ㅇ 시스템 요구사항 요약표

구 분	상세 내역	수량	설치장소	비고
카메라 (설치부속물 일체 포함)	회전형(매립형/실외형)	165대	사업장 전반	2메가픽셀 이상
	고정형(어안렌즈)	15대	사업장 전반	5메가픽셀 이상
	고정형(박스형/돔형/실외형)	265대	사업장 전반	5메가픽셀 이상
	그 외(엘리베이터, 주차장 등)	5대	사업장 전반	5메가픽셀 이상
전산실	RACK	산출물량	전산실/EPS실 등	최소16대이상
	KVM 스위치	산출물량	전산실	최소2대이상
네트워크	백본 스위치	산출물량	전산실	최소2대이상
	네트워크 스위치(광케이블 설치 포함)	산출물량	전산실/EPS실	최소34대이상
	NAC(네트워크 엑세스 컨트롤러)	1식	전산실
	UTP CAT.6	산출물량	사업장 전반	61,500M이상
영상관리 시스템(VMS)	영상통합관리시스템	2식	전산실	이중화
	운영자 관제 시스템	6식	서베일런스실
	운영자 모니터(27인치이상)	24대	서베일런스실	UHD 해상도
	조이스틱 키보드	6식	서베일런스실
	임원/관리자 관제 시스템	11식	임원/관리자 사무공간
	임원/관리자 모니터(27인치이상)	11대	"	UHD 해상도
	영업장 PIT 검색 시스템	13식	사업장 PIT 내
	영업장 PIT 모니터(17인치)	13대	"	KVM스위치 포함
지능형	영상자동(AI) 분석, 안면인식 기술을 이용한 인물추적/검색, 자동감시 등	1식	전산실	카메라 50대 이상 연동
저장장치	1차 저장장치(30일)	29대 이상	6Mbps/30일	430대 저장
	2차 저장장치(30일)	산출물량	6Mbps/30일	290대 저장
	2차 저장장치(180일)	산출물량	6Mbps/180일	140대 저장
	영구 저장장치(별도 스토리지)	30TB이상	전산실	영구백업 용도
운영실	비디오월(DID형)	27대	서베일런스실
	비디오월 컨트롤러	1식	전산실
	서베일런스실 인테리어 공사일체	1식	서베일런스실
원격검색	원격 영상 관제 시스템	1식	강남 코엑스점	실시간, 재생
타임서버	GPS 연동 시각 동기화	1식	전산실	GPS 시각 동기
단문자서비스	시스템 운영현황/카메라 장애통보	1식	전산실	기존 시스템 연동
보안S/W	장비 보안 소프트웨어 일체	산출물량	전산실	바이러스, 디도스 등
알림벨 시스템	양방향(게임테이블-서베일런스) 알림벨 시스템 및 카메라 연동	1식	사업장/전산실	알림벨(송수신장치), 카메라 연동
영상반출시스템	영상데이터 외부 반출 시 개인정보보호	1식	강남 코엑스점
신규	강북 용산점 신규 시스템 설치	1식	강북 용산점
철거	강북 힐튼점 서베일런스 시스템 철거	1식	강북 힐튼점	보관/이동
이전설치	힐튼점 서베일런스시스템 이전 및 강남 코엑스점으로 교체설치	1식	강남 코엑스점	이전 교체설치

3. 요구사항별 세부내용

가. 공통 요구사항

요구사항 분류		공통
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		납품장비의 제안조건
요구 사항 상세 설명	정의	제안장비의 적정성 및 요구조건
	세부 내용	ㅇ 제안사에서 제안하는 모든 장비(H/W, S/W)는 기관이 요구한 규격(사양)을 만족하면서 안정성, 신뢰성, 확장성 등이 보장된 상용화된 최신 제품을 제안 ㅇ LINUX, UNIX 및 WINDOWS 등 운영체제를 사용하는 장비는 다수의 국내외 구축(운영) 실적이 있는 제조사의 제품을 제공 ㅇ 제안사가 제공하는 모든 제품(H/W, S/W)은 제조사가 인증하는 정품(완제품, 신품)을 제공 ※ 최소 5년 이내 단종예정인 장비는 납품 불가, 동 프로젝트를 위해 준비된 신규 장비 제공 ㅇ 납품 자재 및 기기는 KS 표시품 또는 국내외 공인기관 인증제품이나 동기관의 규격에 의해 제조된 신품을 사용 ㅇ 제안사는 제안요청 내용(시스템 구성 포함) 이외의 추가 장비(H/W, S/W 등)가 기본 필요시 제안에 포함해야 하며, 추가 설비로 인해 성능이 저하 되지 않아야 함 ㅇ 제안제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우 발주자는 제안제품을 교체/증설/보완을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응하여야 하고 이로 인해 발생되는 비용은 제안사가 부담 ㅇ 정상적인 시스템 운영을 위해 필요한 H/W, S/W(라이선스 포함) 및 RACK, I/O Tray 등의 보조 장비, 기타 액세서리(Power Cable 등 포함)는 기본 제공 ㅇ 제안사가 본 과업수행을 위해 제공하는 일체의 S/W는 운용에 문제가 없도록 정식 라이선스를 제공 - S/W 공급 설치 시 프로그램보호법에 저촉되지 않는 원본(정품)을 제공하며 기자재 등도 정품을 사용하여 제3자의 특허권, 저작권의 침해에 대한 분쟁으로부터 발주자를 보호할 것 - 과업범위에 포함된 서버의 S/W라이선스는 CPU 수량에 맞도록 설치하고 성능문제 등으로 CPU 추가시에는 S/W 라이선스도 함께 제공 ㅇ H/W 및 S/W는 제안한 기능 및 규격 확인이 가능한 카탈로그(규격확인서 포함)를 제출 ㅇ 제안사는 제조사 정품 공급증명서 및 기술지원 확약서를 제안서 제출시 포함해야 함 - 제조사 정품 공급증명서 제출대상 : 제안장비(H/W, S/W) 일체 ※ 제안사가 제조회사가 아닌 경우에는 해당제품의 제조회사(또는 제조회사 국내지사)에서 발급한 서류 - 정품 공급증명서 및 기술지원 확약서를 제출시 다음 내용을 포함 “제안제품의 제조사는 제안사와 공동으로 시스템 설치 및 운영 중에 발생되는 문제 (타제품과 연계시 포함)의 해결을 적극 지원함” ㅇ 본 물량은 사용자의 요구사항을 구현하기 위한 최소한의 물량으로 제안사에서 최적의 카지노 서베일런스 시스템 구축을 위해 자유롭게 추가 제안할 수 있음 ㅇ 언급되진 않은 요구사항에 대해서 최적 시스템을 제안 및 구축
산출정보		기술지원확약서(제안서에 포함)

요구사항 분류		공통
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		납품장비의 설치조건
요구 사항 상세 설명	정의	납품장비의 설치장소, 방법, 반입절차 조건
	세부 내용	ㅇ 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임하에 원상복구 시켜야 함 ㅇ 납품장비의 파손이나 시험운영 중 장애 발생 시 A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 즉시 교체 ㅇ 제안사는 납품되는 장비 및 이전 장비 모두에 대하여 최적의 성능으로 운용될 수 있도록 구축 환경을 구성(설치) ㅇ 제안사는 제안장비 및 기존 이전장비 설치 시 기관의 요구사항을 반영하여 설치 ㅇ 제안사는 설치되는 납품장비 및 이전 대상장비(카메라, 전송장비 등)의 전원/통신 케이블 연결을 책임지고 설치 ㅇ 사업완료 후 검수 자료 제출시 기계실 내 선번장 및 각 장비별 구성도, 케이블 라벨 부여 현황 등을 작성 제출 ㅇ 제안사는 네트워크 성능 및 관리의 효율성을 위하여 수립한 네트워크 구성 전략(VLAN, IP체계 등)을 참조하여 네트워크 인프라를 구성하여야 하며, 추가 사항 발생 시 발주자와 상호 협의하여 보완 ㅇ 하자담보 책임기간 중 납품 장비의 설치위치 변경 이슈 발생 시 별도의 비용 없이 이전설치를 지원 ㅇ 반입․출 되는 모든 장비는 발주자의 확인 후 반입․반출 ㅇ 제안사는 제안장비의 설치 및 연동 과정에서 발생한 이슈에 대해서는 관련 사업자 간의 협의․조정 등을 통해 원만히 해결해야 함 ㅇ 장비 및 시스템 구축에 필요한 부대장비는 지정하는 장소에 설치하여야 하며, 시스템 공급 및 설치에 필요한 제반비용은 제안사가 부담 ㅇ 제안된 장비의 기능 미비 또는 안정성, 호환성 등의 이슈로 인하여 정상적인 장비의 설치 및 기관이 요구한 최소 시간내 서비스 이전이 불가능하다고 판단될 시 제안사 부담 및 책임하에 장비(라이선스)의 추가(교체), Application 수정 등의 작업을 하여야 함

나. 장비구성 요구사항

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		카메라 공통사항
요구 사항 상세 설명	정의	납품 카메라 공통사항
	세부 내용	ㅇ 기술검증 - 카메라는 카지노의 특성과 중요성을 고려하여 국내ㆍ외 카지노 서베일런스 시스템에 설치 적용된 사례가 있는 제품 또는 동등 성능 이상으로 뛰어난 성능과 장기간 사용할 경우에도 화질 변화가 없는 검증된 카메라이어야 한다. - 제안하는 카메라별로 실제 적용된 주요 사례를 제안서에 각각 기술하여야 하며 설치 사용 실적을 증명할 수 있어야 한다. - 유지관리와 확장성을 고려하여 모든 카메라는 제조사 완제품이어야 한다. ㅇ 공통사양 - 국내 안전인증 규격인 KCC 인증을 받은 제품 - 네트워크 비디오 장치간의 표준화 및 VMS와 무관한 네트워크 카메라 간 상호 운용성을 위해 ONVIF 프로토콜을 지원 - 모든 카메라는 증설, 교체 및 유지관리를 위한 호환성 확보를 위하여 ONVIF에서 정의한 인터페이스와 규격을 만족하여야 하며, ONVIF를 지원하는 타 메이커 제품과 호환성을 갖고 있어야 한다. - 우리 기관이 운영중인 카지노 조도 환경에서 365일 24시간 선명한 피사체의 영상을 처리 - 비디오 압축 : H.264 / H.265 - 자동/수동 흑백전환, 밝기 조정, 오토밸런스 기능 - 카지노 인테리어를 고려하여 카메라 커버는 돔형이어야 하며 커버 및 외부 케이스는 발주처의 요청색으로 납품/설치 - 카메라 설치에 필요한 브라켓, 하우징을 제공하여야 하고, 설치방법 변경 시 변경에 따른 추가 부속자재를 제공 - 카메라 및 하우징은 천장 고정장치외에 추가로 낙하방지 와이어 등을 설치하여 이중 안전장치를 구현 - 모듈형 카메라는 전원이 인가된 상태에서 모듈을 탈부착 - 모든 카메라는 통합 네트워크관리 기능을 사용하여 동작 상태를 실시간 모니터링하기 위하여 SNMP 프로토콜을 지원 - 정확한 시간의 영상정보를 검색할 수 있도록 자체시각동기 및 시각표출시스템과의 동기를 위한 NTP 또는 SNTP 프로토콜을 지원 - 원격 네트워크를 통한 소프트웨어 업데이트 기능 제공 - 지속적인 관리와 확장성을 위하여 SDK/API를 제공하여야 한다. - Multicast(IGMP) 및 Unicast 스트리밍 전송 - RJ-45(10/100BASE-T) - PoE(IEEE 802.3af 또는 IEEE 802.3at) 전원 공급이 가능하여야 하고, 필요 시 단독전원을 사용할 수 있도록 교류 24V 또는 직류 12V를 사용할 수 있어야 한다. - 캐셔, 칩스, 카운터룸 등에 설치하는 카메라는 IR기능 및 60프레임 이상 저장 지원 - 카메라에 SD카드를 장착하여 네트워크가 단절된 상태에서 자동으로 자체 저장기능이 동작하는 엣지 스토리지 기능 제공 - SD카드 64GB 이상 지원 - 엣지 스토리지에 저장된 영상 데이터의 원격 검색ㆍ백업 기능 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		고정형 카메라
요구 사항 상세 설명	정의	고정형 카메라 요구조건
	세부 내용	ㅇ 카메라 사양 - 타입 : 박스형 또는 돔형(관제 목적 및 설치 환경에 따라 선택) - 영상품질 : 30fps 기준 5메가픽셀 이상 - 전동 가변 초첨 렌즈 - Multi-Streaming 이상 지원 - 실시간 영상 전송 방식 : Unicast, / Multicast - 렌즈 : 사업장 층고 및 피사체 크기를 고려하여 최적화된 규격 제안 - Frame Rate : 5메가픽셀 해상도에서 초당 30 frame(일부카메라 2메가픽셀 해상도에서 초당 60 frame 지원) - 전송용량 : 6Mbps - 개인정보 보호구역 설정기능 - 장애 대비 긴급 녹화를 위한 엣지 스토리지 기능 - SD카드 64GB 이상 포함 - 10Base-T / 100Base-TX PoE, RJ45 - IPv4/IPv6, DHCP, HTTPs, TCP, IGMP, SNMP, NTP 지원 - 박스형은 하우징 포함(박스형 하우징의 매립을 위한 타공직경은 회전형 카메라와 동일한 타공직경을 가져야 한다) - 렌즈 왜곡 보정 - WDR(광역역광보정) 기능 제공 - Day/Night 기능 제공 - Auto Focus, Auto Iris, Auto White Balance 기능 제공 ㅇ 옥외용 카메라 - 별도 마운트 액세서리 포함 제공 - 방진/방수 : IP66이상 - 동작온도 : -26℃ 이상 ~ 50℃ 이하

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		회전형 카메라
요구 사항 상세 설명	정의	회전형 카메라 요구조건
	세부 내용	ㅇ 카메라 사양 - 타입 : 천장 매립형 - 30배 광학줌, 12배 디지털 줌 이상, 자동 초점 렌즈 - 영상품질 : 30fps 기준 2메가픽셀 이상 - Multi-Streaming 이상 지원 - 실시간 영상 전송 방식 : Unicast, / Multicast - Frame Rate : 2메가픽셀 해상도에서 초당 30 frame(일부카메라 60fps 지원) - 장애 대비 긴급 녹화를 위한 엣지 스토리지 기능 - SD카드 64GB 이상 포함 - 줌, 수평, 수직 회전 지원 - 회전 구역 : 수평 360도, 수직 0도에서 90도 - 10Base-T / 100Base-TX, RJ4 - IPv4/IPv6, DHCP, HTTPs, TCP, IGMP, SNMP, NTP 지원 - 50개의 이상의 프리셋 위치 지정 - 카메라 축소, 확대 작동과 수평, 수직 이동 회전 시, 화질저하, 화질 깨짐, 화면 흔들림 현상 및 영상 손실이 없어야 한다. - WDR(광역역광보정) 기능 제공 - Day/Night 기능 제공 - Auto Focus, Auto Iris, Auto White Balance 기능 제공 ㅇ 옥외용 카메라 - 별도 마운트 액세서리 포함 제공 - 방진/방수 : IP66이상 - 동작온도 : -26℃ 이상 ~ 50℃ 이하

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 명칭		전송선로
요구 사항 상세 설명	정의	전송선로 성능 및 설치 조건
	세부 내용	ㅇ 공통사항 - 케이블 및 공사에 필요한 모든 자재는 국내 관련 법규 및 KS규격에 합당한 제품으로 국내 친환경 생산 제품을 우선시한다. - 케이블은 전송거리 특성에 의한 영상품질 저하가 없도록 선정하여야 한다. - 모든 케이블은 KS 인증을 득한 제품 사용 - 모든 케이블은 식별이 가능하도록 라벨 부착 - UTP케이블은 Category'6(1G) 기준으로 설치 - UTP케이블은 Patch Panel과 Outlet을 사용을 기준(전산실 내에 필요시 적용) - 광케이블(점퍼코드)은 10G 멀티모드를 사용 - 천장 및 하부 케이블 포설시 기존 트레이 활용 - 기존 트레이를 벗어나는 케이블은 난연관을 사용하여 포설 - 케이블 포설시 필요한 구간은 통신트레이 설치 - 영업장 내에 작업은 안전시설물을 충분히 설치하여 안전사고에 대비하고, 현장의 안전요원 배치 - 영업장 케이블 색상은 용도별로 구분하여 포설 - 작업의 필요한 장비, 제반 자재 및 물량은 수행사에서 제공, 이에 추가 비용은 기관에 이의를 제기하지 않는다. ㅇ 신규 영업점 - 전산실 내에 광케이블은 신설된 통신트레이 활용하여 포설 - 서버와 서버간, 통신장비와 서버간 연결되는 모든 케이블 수량을 수용 - 전산실 내부 UTP케이블 공사 - 전산실 내부 광케이블 공사(F.D.F 광 점퍼 코드 포함) - 층간 광케이블 공사(10G 멀티모드) : 층별 EPS실은 2곳이 있으며, EPS실당 72CORE씩 포설 : 광케이블 층간 거리는 건물 특성상 충분히 고려하여 설계 - 층별 UTP케이블 공사 : 천장 IP 카메라 설치를 위한 케이블 : 영업장은 케이블 용도별로 예비 케이블을 충분히 포설 : 영업장 케이블 포설시 케이블Loss를 충분히 고려해야 함. ㅇ 강남 코엑스점 - 전산실 내에 광케이블 및 UTP케이블은 통신트레이 활용하여 포설 - 서버와 서버간, 통신장비와 서버간 연결되는 모든 케이블 수량을 수용 - 전산실 내부 UTP케이블 공사(구축되는 수량에 맞게 제공) - 전산실 내부 광케이블 공사(구축되는 수량에 맞게 광 점포 코드 제공) - 층별 UTP케이블 공사 : 천장 IP 카메라 설치를 위한 케이블(IP 카메라 추가 및 이동 시) : 영업장은 케이블 용도별로 예비 케이블을 충분히 포설 : 영업장 케이블 포설시 케이블Loss를 충분히 고려해야 함

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		네트워크 장비 공통
요구 사항 상세 설명	정의	네트워크 장비의 공통 요구사항
	세부 내용	ㅇ 전원부 이중화 ㅇ 카지노 영업장의 카메라는 스위치 장애로 인하여 스위치에 연결된 해당 지역 모든 영상의 수집이 중단될 수 있으므로, 해당 지역의 카메라들을 한 대의 스위치에 집중되어 연결하지 않고 2대 이상의 스위치로 분산 연결한다. ㅇ 제안사는 스위칭 용량 및 패킷 포워딩 기능에 대하여 본 사업에 포함된 모든 카메라 영상 전송을 수용하고 향후 확장성을 고려하여 충분한 용량을 확보하여 제안 ㅇ 네트워크 장비 설치에 필요한 액세서리(패치코드 등) 일체를 제공 ㅇ 백본 스위치와 PoE Access 스위치간 10Gbps로 Full Mesh 형태로 이중화 구성해야 한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		백본
요구 사항 상세 설명	정의	백본 필수 규격, 기능 요구사항
	세부 내용	ㅇ 필수요구사항 - 국정원 보안적합성 검증필 제품 또는 보안기능 시험결과서 발급 제품 ㅇ 규격요구사항 - 제어부 및 전원부 이중화가 제공되어야 한다. - 공통부 모듈, 전원부, FAN, 인터페이스 모듈은 무중단 절체 기능을 제공 - 장비의 재부팅 없이 구성변경 기능 제공 - 이중화로 구성되어야 하며, 하나의 백본스위치에 장애 발생해도 영상데이터가 손실되지 않아야 한다. - 기타 운영 장비와 연결하기 위한 충분한 1000 Base-T포트와 10G Fiber 포트를 제공 - 백본간 최소 40Gbps 이상의 트렁킹이 제공되어야 하고, 향후 영상 트래픽 증가에 따른 서버 시스템이 추가될 경우도 확장이 가능 - 카메라 영상을 집선하여 보내는 PoE Access 스위치를 접속하기 위한 10Gbps 이상 광포트가 있어야 하고, PoE Access 스위치에서 전송하는 영상 트래픽을 스토리지로 전송하는 역할을 담당하며 365일 24시간 무중단 운용 - 물리적 사양 : Chassis형의 Interface 6슬롯 이상 제공 : 총 20Tbps 이상의 Switching Fabric 용량 지원 : 1개의 슬롯당 2Tbps 이상의 Switching 용량 지원 : 2 Bpps 이상의 Forwarding rate 지원 : 4GB 이상 Flash 메모리 제공 : 100GB 이상의 SSD 스토리지 제공 : 15GB 이상 DRAM 제공 : 40GE 포트 최대 90 포트 이상 지원 : 10GE 포트 최대 160 포트 이상 지원 : 1000Base-X 포트 최대 160 포트 이상 지원 : 1000Base-T 포트 최대 160 포트 이상 지원 : 관리 모듈(엔진) 이중화 제공 : 전원 이중화 제공(전원 FULL 장착할 것) - 지원 기능 : IP Routing 지원 : Static, OSPF, IS-IS, BGP : Auto negotiation, auto MDI-MDI-X 기능 제공 : Multicast 기능 지원(IGMP, MLD, PIM) : IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree 프로토콜 지원 : IEEE 802.1Q VLAN Trunking 지원 : IEEE 802.3ad Link Aggregation 지원 : IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 지원 : IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet 지원 : VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 지원 : QoS(Quality of Service) 지원 : Port mirroring 지원 : 모듈, FAN, 전원 Hot-Swap 지원 : H/W 기반의 IPv6 라우팅기능 제공(Static, OSPF) : Jumbo Frame 지원 - 보안 기능 : 하드웨어 기반의 NetFlow 또는 sFlow기능 지원 : Mac Locking 또는 Port Security 기능 지원 : L3/L4 Access Control List 지원 - 관리 기능 : Telnet, SNMP v2/3, SSH, Syslog, FTP, TFTP, RMON 지원 - 필수 제공 인터페이스 : 10GE 포트 : 96포트 이상(SR Type GBIC 96개 제공) : 1000Base-T 포트 : 96포트 이상
관련 요구사항		ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 준수(행정안전부)

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-007
요구사항 명칭		네트워크 스위치
요구 사항 상세 설명	정의	네트워크 스위치 필수 규격, 기능 요구사항
	세부 내용	ㅇ 필수요구사항 - 국정원 보안적합성 검증필 제품 또는 보안기능 시험결과서 발급 제품 ㅇ 규격요구사항 - PoE+(IEEE 802.3at) 이상을 제공하여 고정형 카메라의 관제와 회전형 카메라의 PTZ제어에 필요한 충분한 소비전력을 제공 - 모든 포트는 UTP 케이블로 100m까지 전압강하가 없어야 한다. - 모든 스위치와 백본 스위치간은 이중화된 10Gbps 이상 광포트로 연결 - Stack, VC 등 여러대 스위치를 하나로 묶는 기술 적용 불가 - 물리적 사양 : 120Gbps 이상의 Switching 용량 지원 : 95Mpps 이상의 Forwarding rate 지원 : 10G 포트 최대 4 포트 이상 지원 : 10/100/1000Base-T PoE+ 포트 최대 24 포트 이상 지원 : DRAM : 4GB 이상 : Flash : 8GB 이상 : 전원 이중화 제공 - 지원 기능 : IP Routing 지원(Static) : Auto negotiation, auto MDI-MDI-X기능 제공 : Multicast 기능 지원(IGMP, MLD, PIM) : IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree 프로토콜 지원 : IEEE 802.1Q VLAN Trunking 지원 : IEEE 802.3ad Link Aggregation 지원 : IEEE 802.3f PoE 지원 및 IEEE 802.3t PoE+ 지원 : VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 지원 : QoS(Quality of Service) 지원 : IPv6 기능 제공 : Hot-Swap 지원 : Jumbo Frame 지원 - 보안 기능 : L3/L4 Access Control List 지원 : Mac Locking 또는 Port Security 기능지원 - 관리 기능 : Telnet, SNMP v2/3, SSH, Syslog, FTP, TFTP, RMON 지원 : 포트 미러링 지원 - 필수 제공 인터페이스 : 10G 포트 : 4포트 이상(SFP+ GBIC 4개 제공) : 10/100/1000Base-T PoE+ 포트 : 24포트 이상
관련 요구사항		ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 준수(행정안전부) ㅇ 안정성 및 호환성을 위하여 운영중인 백본 스위치와 호환이 가능할 것

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-008
요구사항 명칭		네트워크 접근제어
요구 사항 상세 설명	정의	네트워크 접근제어 시스템 구성
	세부 내용	ㅇ 네트워크접근제어(NAC)분야 CC인증을 획득한 SW이여야 한다. (동일한 S/W버전으로 GS인증 및 CC인증을 획득한 제품이어야 한다.) ㅇ 하나의 Appliance 장비에서 NAC기능, IP 제어 기능, PMS기능을 제공 ㅇ 네트워크에 연결된 모든 단말기의 플랫폼, 운영체제, 제공 중인 서비스, 연결 유형(유선, 무선, CCTV 등), 연결 스위치 정보를 자동 분류/제공 ㅇ 사용 장비의 H/W(CPU, Memory, HDD, OS) 현황 정보 및 S/W별 라이선스 관리 기능을 제공 ㅇ 관리자 권한 세분화(중앙관리자, 지역관리자, IP관리자, 로그감시자)와 관리자가 접속할 수 있는 Network/IP주소 제한이 가능한 기능 제공 ㅇ SNMP를 이용하여 단말의 물리적 스위치 위치/포트 정보를 확인할 수 있어야 한다. ㅇ 로그에 대해 SYSLOG, SNMP Trap으로 전송 ㅇ 확장을 대비하여 IP 1,000개 이상 관리가 가능한 라이선스 제공
관련 요구사항		ㅇ 제안서에 인증여부 및 인증만료일 명시 및 증거자료 첨부

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-009
요구사항 명칭		영상관리시스템 관리자용
요구 사항 상세 설명	정의	영상관리시스템(VMS) 관리자 기능 요구사항
	세부 내용	ㅇ 본 시스템에 필요한 모든 S/W, H/W 장비는 본 시스템에 포함한다. ㅇ 영상관리시스템은 대용량의 서베일런스 분야에서 동일 또는 유사의 구축 및 유지관리 경험이 있어야 한다. ㅇ 운영에 필요한 시스템(영상통합관리시스템, 운영자 관제시스템, 임원/관리자 관제 시스템) 및 소프트웨어는 개발품이 아닌 상용 제품이어야 하고 제조사마다 구성방식이 다를 수 있으므로 다른 시스템과의 통합구성 또는 분리 구성이 가능하다. ㅇ 시스템 안정성 확보를 위하여 이중화로 구성하여야 하며, 시스템 장애 시 자동으로 장애복구(Fail-over)가 제공되어야 한다. ㅇ 설치 및 운영, 유지관리 매뉴얼은 한글 책자로 제공 ㅇ 영상관리시스템은 카메라의 논리적/물리적 번호, 저장위치, 저장기간, 모니터링의 권한 관리, 영상 표출 등 시스템의 전반적인 모든 관리를 포함 ㅇ 영상관리시스템은 H/W 장비는 보안 시스템 및 지능형 관리시스템 설치 시 부하까지 포함하여 적합한 사양을 제공 ㅇ 실시간 모니터링, 저장된 영상 검색 및 재생, 검색 영상의 영구 장치로의 백업을 운영할 수 있는 라이선스와 부속품을 포함 ㅇ IP 기반 카메라 500개까지 관리할 수 있는 라이선스를 제공하여야 하고, 향후 카메라 1,000개 이상 확장 가능한 제품이어야 한다. ㅇ DB관리, 이벤트 관리, 로그관리 기능, 장비의 상태관리 기능을 수행하는 필요한 라이선스와 부속품을 포함 ㅇ 자체적으로 독립DB를 보유하고 카메라 정보와 영상데이터의 저장위치정보를 보유 ㅇ E-Map 관리 기능 제공 - 특정 도면이나 지도위에 카메라를 배치하고 카메라 번호 및 영상을 바로 확인할 수 있는 기능 제공 ㅇ 영업장 칩스검색대 및 알림벨과 연동되어 이벤트 발생 시 사용자에게 알람 서비스를 제공하고, 특정 비디오월에 해당 카메라 영상을 자동 표출 ㅇ 시스템 접속, 사용자 행동, 관리자 행동 로그 저장 및 관리 기능을 제공 ㅇ 사용자별로 권한 부여 기능(UI 메뉴, 카메라 제어, 영상 호출, 영상 재생, 영상 백업 등 기능 제어)

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-010
요구사항 명칭		영상관리시스템 사용자용
요구 사항 상세 설명	정의	영상관리시스템(VMS) 사용자 기능 요구사항
	세부 내용	ㅇ 사용자 로그인 계정이 부여되고 비밀번호 인증을 통하여 로그인 ㅇ 비밀번호 규칙(영어 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 조합)을 최소10자리 이상 설정 가능한 기능을 제공 ㅇ 카메라 실시간 영상 및 재생 영상 디스플레이(모니터당 최소 16분할 화면 이상) 기능 제공 ㅇ 카메라 영상별로 타이틀 및 카메라 번호 표출 기능 ㅇ 회전 카메라 팬, 틸트, 줌(디지털 줌 포함) 제어 ㅇ 고정카메라 및 회전카메라 영상 디지털 줌 기능 제공 ㅇ 카메라 PTZ 제어 시 영상의 끊김 및 지연이 없어야 한다. ㅇ 시간, 프레임별 재생, 다수의 녹화 영상 간의 시간 동기화 재생 ㅇ 비디오월 제어(카메라 호출, 영상 재생, 영상 분할 등) ㅇ 외부 시스템과의 통합을 위한 표준 인터페이스 제공 ㅇ 지능형 영상분석 시스템과의 UI 연동으로 ㅇ 시퀀스(일정시간 간격으로 다수의 카메라 영상을 순차적으로 자동 호출) 기능 제공 ㅇ 카메라 투어 기능(일정한 패턴으로 회전카메라 자동 동작) ㅇ 실시간 영상 및 재생 영상 스냅샷 기능 ㅇ 영구저장장치로 영상 백업 기능 - 백업영상을 특정 디스크(영구저장장치)에 저장 - 백업영상의 성격에따라 폴더로 구분하여 저장 - 백업영상에 코멘트 삽입 기능 - 백업영상 검색 시 시간, 폴더, 코멘트로 검색이 가능하여야 한다. ㅇ 백업영상 USB, CD로 내려받기 기능

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-011
요구사항 명칭		운영자 관제시스템
요구 사항 상세 설명	정의	운영자 관제시스템 기능 및 요구 사양
	세부 내용	ㅇ VMS에서 제공하는 UI S/W를 탑재하여야 하고 제어 가능 ㅇ 모든 카메라 호출, 회전카메라 제어는 하나의 조이스틱 키보드로 가능하도록 구성 ㅇ 모니터 4개이상 확장 사용을 지원 ㅇ 물리적 사양 - 프로세스 : i7-12700K 이상 - 그래픽 : RTX 3070 이상 - 메모리 : 32GB 이상 - SSD : 512GB 이상 - 네트워크 : 1Gbps 이상 - OS : Windows 10 pro 이상 - 모니터 : UHD 해상도, 27“ LED 이상

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-012
요구사항 명칭		임원/관리자 관제시스템
요구 사항 상세 설명	정의	임원/관리자 관제시스템 기능 및 요구 사양
	세부 내용	ㅇ VMS에서 제공하는 UI S/W를 탑재하여야 하고 제어가능 ㅇ 물리적 사양 - 프로세스 : i7-12700K 이상 - 그래픽 : RTX 3060 이상 - 메모리 : 16GB이상 - SSD : 256GB 이상 - 네트워크 : 1Gbps 이상 - OS : Windows 10 pro 이상 - 모니터 : UHD 해상도, 27“ LED 이상

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-013
요구사항 명칭		영업장 PIT 관제시스템
요구 사항 상세 설명	정의	임원/관리자 관제시스템 기능 및 요구 사양
	세부 내용	ㅇ VMS에서 제공하는 UI S/W를 탑재하여야 하고 제어가능 ㅇ 해당 PIT내 카메라 별로 재생 권한 설정이 가능 ㅇ 영상 재생 가능 시간은 1시간전 ~ 1일전까지 자유롭게 설정 가능 ㅇ PIT에서 영상 재생 시 서베일런스실에서 상황(재생, 시간, 사용자등)을 인지할 수 있도록 알람 또는 로그 기능을 제공 ㅇ 사용자는 2,000명 이상 등록이 가능 ※ PIT이란 카지노에서 게임 테이블을 효율적으로 관리하기 위한 그룹 ㅇ 물리적 사양 - 베어본 PC - 프로세스 : i7 이상 - 그래픽 : 내장형 UHD 620 이상 - 메모리 : 16GB이상 - SSD : 128GB 이상 - 네트워크 : 유선 1Gbps 이상 - OS : Windows 10 pro 이상 - 모니터 : 17“ LED 이상

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-014
요구사항 명칭		조이스틱 키보드
요구 사항 상세 설명	정의	조이스틱 키보드 기능 및 요구 사양
	세부 내용	ㅇ 조이스틱 키보드는 실시간 감시 영상이나 검색 영상을 특정 모니터에 호출하는 키보드, 회전 카메라의 동작 제어를 위한 조이스틱, 영상 재생의 편의를 위한 조그셔틀 다이얼로 구성된 장치로써 운영자 관제시스템에서 모든 카메라 제어 ㅇ 조그셔틀은 정방향 및 역방향으로 프레임 단위, 고속 검색 기능을 제공 ㅇ 조이스틱은 가변 속도와 기울기에 따른 PTZ 제어 ㅇ 키보드는 카메라 호출, 프리셋 호출, 영상제어

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-015
요구사항 명칭		저장장치 공통
요구 사항 상세 설명	정의	1차 저장장치, 2차 저장장치, 영구저장장치의 공통 요구사항
	세부 내용	ㅇ 영상저장장치는 대용량(1PB 이상)의 국내에 설치한 사례가 있어야 한다. ㅇ 전원부는 이중화, HOT SWAP을 제공하고, 디스크는 안정적인 데이터 보관을 위한 구성방식이어야 하며, 디스크 Rebuilding시 저장장치의 저장 및 검색 업무에 영향이 없어야 한다. ㅇ 1차 저장장치와 2차 저장장치는 서로 독립적으로 운영되어야 하며 서비스 저하 없이 동시에 영상저장 ㅇ 카메라 확장성을 고려하여 총 430대의 카메라를 저장할 수 있는 저장공간과 라이선스를 제공 ㅇ 카메라 영상데이터는 최소 bitrate 6Mbps 이상으로 전송하며, 고정용량으로 균등하게 저장 ㅇ 저장장치의 안정성 확보 및 카메라의 확장을 고려하여 430대의 저장공간과 추가로 20%의 여유 공간을 확보 ㅇ RAID Level 6 이상의 기술을 제공 ㅇ 저장장치는 영상의 손실 없이 저장하여야 하고, 수초 이내에 쉽고 빠르게 검색 ㅇ 디스크 또는 SSD 형태의 최신 기술이 탑재된 상용 제품 ㅇ 개별 디스크의 일부 또는 전체가 손실되거나, 논리적 구성의 오류, 변형 시에도 완벽하게 복구할 수 있는 구조이어야 한다. ㅇ 장애 시 영상데이터의 손실 없이 실시간으로 다른 저장장치로 자동 절체(Failover) ㅇ 저장장치 장애 복구 시 Failover에서 임시 저장한 영상을 복구된 저장장치로 데이터를 자동 이관 또는 자동 스트리밍 기능 제공 ㅇ 저장장치 디스크의 장애 발생 시에도 서비스 저하 없이 즉시 교체가 가능(Hot Swap) ㅇ 안정적인 저장장치 운영을 위하여 전원장치 및 네트워크 이중화 ㅇ 전체 카메라의 모든 영상은 최소 30일 이상 저장되어야 하며, 향후 0일 ~ 180일까지 저장기간 설정이 가능하도록 지원하고, 저장기간이 늘어나더라도 성능저하 없는 확장성을 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-016
요구사항 명칭		1차 저장장치
요구 사항 상세 설명	정의	1차 저장을 위한 서버 및 스토리지의 요구사항
	세부 내용	ㅇ DAS 방식의 서버, 스토리지 구성 ㅇ 카메라당 30일 이상 저장 ㅇ 예비율(20%)을 포함한 용량 총 Usable 996TB 이상 ㅇ Cache Memory 8GB이상 ㅇ RAID6 이상 ㅇ 저장장치 1대당 수용 카메라 16대 이하 ㅇ 1대 이상의 저장장치 장애를 지원하는 Failover 스토리지 1식 이상 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-017
요구사항 명칭		2차 저장장치
요구 사항 상세 설명	정의	1차 저장을 위한 서버 및 스토리지의 요구사항
	세부 내용	ㅇ NAS 또는 가상화 서버용 스토리지 구성 ㅇ 2차 저장장치는 1차 저장장치와 독립되어 카메라로부터 실시간으로 동일한 영상데이터를 저장하여야 하며, VMS 사용자 UI에서 영상을 조회 가능한 기능을 제공 ㅇ 1차 저장장치와 2차 저장장치는 각각 다른 제품으로 물리적으로 분리 ㅇ VMS 또는 1차 저장장치 상태에 영향 없이 독립적으로 저장기능을 수행 ㅇ 카메라 390대에 대해서 30일저장을, 140대에 대해서는 180일 저장 ㅇ 예비율(20%)을 포함한 총 Usable 2,851TB 이상 ㅇ RAID6 이상 ㅇ 영상분배서버 - IP카메라의 접속, 영상저장 및 분배, 이벤트 저장기능을 제공 - Windows 10 기반 - 서버 1대당 수용 카메라 24대이하 ㅇ 1대 이상의 저장장치 장애를 지원하는 Failover 스토리지 1식 이상 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-018
요구사항 명칭		영구저장장치
요구 사항 상세 설명	정의	영구저장장치의 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 운영자의 필요에 의해 영상을 백업하여 자동 삭제되지 않도록 독립된 스토리지를 구성하여야 하며, 별도의 공간에 주기적인 백업 기능을 수행 ㅇ 영구 저장 영상의 백업 공간은 1차 저장장치나 2차 저장장치내의 공간으로 할 수도 있고 별도의 저장장치를 구성할 수도 있다. ㅇ 기존 강북 힐튼점에서 영구저장하고 있는 영상데이터를 이관 후 검색할 수 있는 기능을 제공 ㅇ Usable 30TB 이상 ㅇ RAID6 이상

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-019
요구사항 명칭		비디오월 시스템
요구 사항 상세 설명	정의	비디오월, 프레임, 컨틀롤러 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 비디오월은 3단 9열 배치에 필요한 컨트롤러, 프레임, 기타 부속품을 모두 포함 ㅇ 47인치 이상 IPS 패널 또는 동급 이상의 상용화된 제품 ㅇ 해상도 FHD 이상, Bezel 2.5mm 이하의 사양을 갖춘 제품 ㅇ 개별 모니터 기준으로 영상 4분할 이상 가능하여야 하며, 운영자 관제 시스템의 UI에서 제어 가능 ㅇ 각각의 모니터에 표시되는 시각, 카메라/모니터 번호 등을 표출하고 텍스트 크기는 조절 가능한 기능을 제공 ㅇ 알림벨, 칩스 검색대, VMS의 이벤트 신호 등을 수신하여 관련 카메라 영상을 지정된 모니터에 표출 ㅇ 비디오월은 실내 설치 특성상 저발열, 저소음 구조로 설치하여야 하며, 발열 및 소음 정도가 운영자 관제 환경에 부적절하다고 판단될 때 후속 조치를 해야 한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-020
요구사항 명칭		알림벨 시스템
요구 사항 상세 설명	정의	알림벨, 무선 송/수신기, 신호 분석/표출용 SW, HW, 텍스트 표출용 모니터 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 영업장 게임테이블에서 알림벨로 호출 시 서베일런스실에서 해당 메시지를 수신하고 회신 시 영업장 게임테이블에서 수신받는 양방향 시스템 ㅇ 영업장 테이블별로 송신용 알림벨, 수신용 페이저 1식설치, 총 41식 ㅇ 서베일런스실에 알림벨 수신기 및 송신기 설치 ㅇ 서베일런스실에 알림벨 수신 신호를 분석하여 텍스트로 표출하는 SW, HW 및 텍스트 표출용 벽걸이형 모니터(32“이상) 2대 설치 ㅇ 특정 게임 테이블에서 알림벨 호출시 해당 영상을 특정 비디오월에 표출하는 기능 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-021
요구사항 명칭		영상반출보안시스템
요구 사항 상세 설명	정의	영상데이터 외부 반출 시 개인정보보호를 위한 시스템 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 국정원검증필 암호화모듈을 이용한 영상데이터 암호화 ㅇ 영상데이터의 외부반출 시 개인정보보호를 위한 최적의 솔루션을 제안 ㅇ 영상반출 과정의 로그기록 관리 ㅇ 이미지 객체 인식을 통한 개인영상정보 자동 및 수동 마스킹 ㅇ 불법복제 및 캡쳐 방지 기능 ㅇ 열람기간 지정 기능

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-022
요구사항 명칭		원격검색시스템
요구 사항 상세 설명	정의	원격지에서 영상검색이 가능한 시스템 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 강남 코엑스점에서 전용회선을 통해 신규사업장의 영상 검색이 가능하도록 시스템을 구축 ㅇ 전용회선은 발주 기관에서 제공하며, 코엑스점 서베일런스실 내에 시스템 일체를 설치 ㅇ VMS에서 제공하는 UI S/W를 탑재하여야 하고 제어 가능 ㅇ 물리적 사양 - 프로세스 : i7-12700K 이상 - 그래픽 : RTX 3060 이상 - 메모리 : 16GB이상 - SSD : 256GB 이상 - 네트워크 : 1Gbps 이상 - OS : Windows 10 pro 이상 - 모니터 : UHD 해상도, 27“ LED 이상

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-023
요구사항 명칭		타임서버
요구 사항 상세 설명	정의	서베일런스 시스템 GPS수신 시각 동기화 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 타임서버는 GPS 신호를 받아서 네트워크에 연결되어 있는 모든 카메라, 서버, 네트워크 장비 시간을 동기화(Time Sync)하는 기능을 제공 ㅇ Rack Mount 지원, GPS 안테나 및 별도 마운트 액세서리 포함 제공

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-024
요구사항 명칭		단문자서비스 연동
요구 사항 상세 설명	정의	발주 기관에서 운영 중인 단문자 전송시스템과의 연동
	세부 내용	ㅇ 발주 기관에서 사용 중인 단문자 전송시스템에 주요 알람 메시지(장애, 주의, 경고, 이벤트 등)를 전송

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-025
요구사항 명칭		지능형영상분석/감시 시스템
요구 사항 상세 설명	정의	영상분석 알고리즘을 이용한 자동분석 시스템 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 지능형영상분석/감시 시스템은 영상분석 알고리즘 등을 이용하여 카지노 사업장의 영상을 실시간으로 AI(머신러닝, 딥러닝)분석하여 인물추적 및 다양한 사고 등을 검지하는 시스템 ㅇ 별도의 영상을 저장하지 않고 1차, 2차 저장장치의 영상을 활용하여 영상을 분석 ㅇ 분석에 필요한 S/W, H/W 일체를 포함 ㅇ 지능형 시스템과 연동되는 카메라는 50대 이상이어야 한다. ㅇ AI얼굴인식, 다중 카메라 사람 탐색 기능 ㅇ 지능형 영상분석 서버는 특정 IP 카메라 영상을 실시간 또는 영상저장 스토리지로부터 수신하여 영상분석을 지원 ㅇ 지능형 영상분석은 실시간, 안정적으로 처리할 수 있어야 하며, 서베일런스 시스템 운영에 지장이 없도록 구성하여야 한다. ㅇ 영상정보에 대한 패턴 분석 및 인공지능 기능을 활용하여 서베일런스실 운영자의 업무를 효율적으로 증대할 수 있는 시스템을 제안, 구축 ㅇ 안면인식을 이용하여 자동 인물검색 및 동선 추적 ㅇ 지능형 영상분석/감시 시스템에서 이벤트발생 시 영상관제 시스템과 운영자 워크스테이션에 제공 ㅇ 기타 사고 감지, 방화, 화재, 침입 감지, 마스크 착용 상태 파악, 방문자 카운트

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-026
요구사항 명칭		지능형영상분석 시스템 다중 카메라 영상 AI 사람 탐색
요구 사항 상세 설명	정의	다중 카메라 영상 AI 사람 탐색 기능 및 요구사항
	세부 내용	ㅇ 대상자 검색 첫 번째 단계인 대상자 객체 인식(Object-Detection) 및 트래킹(Tracking) 단계 필요 ㅇ 객체 인식은 영상 내에서 대상물을 인지하고 대상물이 사람인지 구별 ㅇ 객체 트래킹은 영상내의 대상물의 움직임을 확인 ㅇ 객체 인식 및 트래킹을 통해 대상 영상내의 대상물의 영상을 추출 ㅇ 다중 카메라 재인식을 위하여 첫 번째 단계에서 인식한 대상들이 같은 대상인지 다른 대상인지를 구별해 내는 재식별(Re Identification) 과정이 필요 ㅇ 재식별은 대상으로부터 특징들을 추출하여 객체 인식 및 트래킹에서 인식된 대상들이 같은 대상인지 다른 대상인지를 비교하는데 추출된 특징 값을 사용 ㅇ 객체 인식, 사람 재인식, 카메라 설치정보 등을 이용하여 대상 인물의 시간대별 이동 경로 구축 ㅇ 이동 경로 구축 결과 데이터 표출

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-027
요구사항 명칭		지능형영상감시 부가기능
요구 사항 상세 설명	정의	지능형영상감시 부가기능
	세부 내용	ㅇ 화재, 출입금지구역 침입 탐지 ㅇ 마스크 착용상태 파악 ㅇ 출입구 방문자 카운팅

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-028
요구사항 명칭		서베일런스실 인테리어
요구 사항 상세 설명	정의	서베일런스 시스템 운영 환경 구축 요구사항
	세부 내용	ㅇ 안내판 설치 - 모든 카지노 출입구 등 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 영상정보처리기기 설치지역임을 표시 - 사업담당자와 협의하여 다음 사항이 포함된 안내판을 설치 ▪설치 목적 및 장소 ▪촬영 범위 및 시간 ▪관리책임자 성명 또는 직책 및 연락처 ▪기타 안내사항 ㅇ 바닥공사 - 누수감지 센서 설치 기준 - 서베일런스실 바닥 면에 누수 감지가 되도록 시공 - 에어컨 하부에 누수감지센서를 설치하여 누수가 감지되어야 한다. - 누수 감지 센서는 관제시스템과 연계되어 누수 위치 확인 기능 제공 - 케이블 타입이고 누수센서는 거점센서로 하며, 15m 기준 추가 연장 ㅇ 이중마루(약 111㎡) - 이중마루는 진동 및 소음 감소 등 종합적 성능을 고려하여 구성 - 서베일런스 장비의 하중에 대한 지지보강 작업 - 주 출입문에 경사로를 설치하여 장비 이동성 확보 - 운영자 근무공간은 층을 두어 관제가 용이하도록 설계 - 이중마루 하부에 전원/통신 TRAY 설치 - 전원 및 통신 TRAY 이격하여 설치 - TRAY는 재질/색 등을 다른 제품으로 전원 및 통신 TRAY로 설계 ㅇ 벽체공사 - 관제용 DID는 벽부 부착형태 설치 - 관제용 DID에서 케이블 유지보수가 가능하도록 설계 - 관제 벽체 공사 실시 전 설계도면과 주요 자재 및 알람표(품명, 제작업체, 형식, 용량)를 작성하여 담당자의 승인 후 시공 - 각 판넬의 결합은 견고히 연결되어 상호 보강 - 내부 모든 마감자재는 방염 처리된 제품 사용 - 천장 설치 후에도 천장 내부에 대한 다양하고 빈번한 작업 및 진입이 용이 하여야 함 - 누수발생 시 누수를 효과적으로 차단하여 일방향으로 집수하고 배관을 통해 누수를 신속히 배출할 수 있는 천장을 설치 - 전산실의 사용 연한을 고려하여 내구성 있는 자재와 공법으로 설치할 수 있는 천장을 설치 - 사용하는 자재는 불연재 또는 난연성이 확보된 자재를 사용하여야 함. - 시공 완료 후 누수 발생 상황을 가정한 누수테스트를 하여 누수감지 시스템을 검증하여야 함 ㅇ 에어컨 - 지정한 장소에 에어컨(실내기/실외기)를 설치 - 서베일런스실 공간에 적합한 용량 선정하여 공사 실시 전 설계도면과 주요 자재 및 일람표(품명, 제작업체, 형식, 용량 등)를 작성하여 담당자의 승인 후 시공하며 부득이 변경할 경우 담당자의 협의 후 시공 - 배관은 KS인증 제품을 사용하거나, KS동등 이상 제품을 사용 - 각각의 에어컨 하부에는 누수케이블 연결 - 동배관은 보온공사를 통하여 결빙 방지 방안 제시, 설치 후 사용 테스트 방안 제시 ㅇ 운영자 데스크 및 의자 - 서베일런스실 운영자가 24시간 365일 집중 감시가 가능하도록 스크린 시야각, 검색 시스템 조작 등을 고려하여 제작 - 데스크 1대당 규격 W2,500 * D800 * H720(신규 서베일런스실 환경에 따라 변경 가능 - 운영자 의자는 목받침이 있는 높이 및 회전 조절이 가능한 제품 납품 ㅇ 전자파 측정 - 서베일런스실 인테리어 및 서베일런스 시스템을 모두 구축 후 전자파 측정을 한 후 결과 보고 및 후속조치를 한다. - 서베일런스실 관제요원을 위해 전자파강도 측정 결과에 대한 신뢰성을 확보할 수 있는 방법을 제시 - 전자파강도 측정과 관련된 국내 제도에 대한 충분히 이해하고, 서베일런스실 관제요원의 안전을 위한 필수 고려사항 등을 제시 - 측정결과 전자파 인체 보호 기준에 따라 부적절하다고 판단되는 경우에 전자파 차폐를 위한 후속조치를 해야 한다.

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-029
요구사항 명칭		전원설비
요구 사항 상세 설명	정의	전산실 및 서베일런스실 전원설비 요구사항
	세부 내용	ㅇ 전기공사는 전기공사 사업등록증이 있는 업체가 시공하여야 한다. ㅇ 케이블은 난연케이블 사용 ㅇ 분전반 정면에 디지털메타기를 설치하여 전원 사용량을 육안 식별이 가능하도록 설계 ㅇ 전원시설 UPS 출력 분전반까지 케이블 공사 ㅇ 전원시설 출력 분전반 2면 랙당 이중화 구성하도록 케이블 공사 ㅇ 분전반 내 차단기는 3상 및 단상 구성으로 예비율 20% 확보 ㅇ 전력트레이(매쉬타입) 하부시공 ㅇ 접지(이중마루, 장비랙, 서버 등) ㅇ 각 케이블의 FROM/ TO 라벨링 하도록 설계 ㅇ 모든 기자재는 KS를 획득한 신품을 사용하고, KS가 없는 제품은 KS지정업체 또는 인증 업체의 신품으로 사용하여 구축 ㅇ 공사 실시 전 설계도면과 주요 자재 및 일람표(품명, 제작업체, 형식, 용량 등)를 작성하여 담당자의 승인 후 시공하며 부득이 변경할 경우 담당자의 협의 후 시공 ㅇ 분전반과의 결선 부위를 결속하여 안전사고가 발생하지 않도록 시공 ㅇ TRAY 위에 cable 시공 시 타이를 사용하여 고정하며 포설되는 Cable은 각 회로별 라벨링을 하여 인식하도록 시공 ㅇ 분전반과의 결선 시 안전사고가 발생하지 않도록 시공 ㅇ 케이블 및 차단기는 랙 용량 및 전원 용량에 맞는 제품을 선택 후 시공 ㅇ 통신 및 전기 관련 작업은 관련 법령에서 규정한 면허소지자에 의하여 수행

요구사항 분류		시스템 장비구성
요구사항 고유번호		ECR-030
요구사항 명칭		소방설비
요구 사항 상세 설명	정의	서베일런스실 청정 소방설비 요구사항
	세부 내용	ㅇ 한국소방법 준수, 준공 후 설계서 제출 ㅇ ANY Fire(HFC-23) SYSTEM - 한국소방산업기술원에서 인증된 프로그램 적용 - 전산실 외부 소화약제실을 별도로 구성 소화약제 용기를 보관 - 외부 수동 조작함 및 방출표시등 설치 - 과압배출구 설치 - 건물 방재실과 연동 - 냉난방시설 연동 및 FMS연동 - 관할 소방서 소방인허가 필(소방시설업 등록증) ㅇ 시설 조건 - 화재안전기준 청정소화약제에 등재된 소화약제 사용 - 화재 시 자동으로 소화약제가 방출될 수 있도록 설치 - 소화약제 방출시 외부에서 출입할 수 없도록 출입문에 방출표시등 설치 - 감지기 동작 시 경보를 알릴 수 있도록 전자 싸이렌 설치 - 소화약제 방출시 방호구역 보호를 위해 과압 배출구를 설치하여 압력을 배출 - 소화약제 방출시 기류에 영향이 없도록 냉난방시설을 정지시킴 - 무인 시에 감지기 동작을 확인할 수 있도록 건물 방재실내 수신기와 연동 - Package Type 및 중앙집중식 Cylinder 방식 기능

다. 성능 요구사항

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 최적화
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 성능 보장을 위한 요구사항
	세부 내용	ㅇ 시스템 구축 이후 시스템 성능 보장을 위해 성능 진단 및 성능개선 작업을 실시해야 하며, 이에 대한 계획을 구체적으로 제시 ㅇ 시스템 구축 후 시스템 이용 및 관리ㆍ운용에 대한 전반적인 방안 제시 ㅇ 최적의 성능을 위한 테스트 및 튜닝을 수행하여야 하며 성능테스트 보고서를 제출 ㅇ 보안 Agent 및 패치파일 배포 시 네트워크 및 PC 성능에 영향이 발생하지 않도록 구축 ㅇ 시스템은 365일 24시간 가용성을 보장하여야 함 ㅇ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간동안 무중단으로 운영되어야함

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		응용시스템 튜닝, 호환 및 안정성 보장
요구 사항 상세 설명	정의	응용시스템 튜닝, 호환 및 안정성 보장
	세부 내용	ㅇ 데이터양의 증가하여 시스템 성능저하가 발생할 경우 이에 대한 개선책(튜닝)을 마련하여 튜닝을 실시하여야 함 ㅇ 기존 인프라 및 SW와의 완벽한 호환 및 안정성을 보장하여야 함

라. 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템간의 호환성
요구 사항 상세 설명	정의	신규 시스템 및 이전 시스템의 환벽한 호환성 보장
	세부 내용	ㅇ 신규 사업장 신규 장비와 강남 코엑스점을 연결하는 작업 시에는 사전에 네트워크 운영자 또는 당사 관련부서와 충분한 협의 및 조정을 통하여 시설 운영에 지장이 없도록 사전 조치하여야 한다. ㅇ 강북 힐튼점 철거 장비를 강남 코엑스점으로 이전설치 시에는 강남 코엑스점 서베일런스 시스템의 무중단 운영대책 수립이 최우선으로 검토되어야 한다. ㅇ 신규 사업장은 전산실 구축, 정보시스템 고도화사업 및 영업장 건설사업이 동시에 진행되므로 인터페이스 사항을 관련 부서 및 사업자와 충분한 협의ㆍ조정을 통하여 해결하여야 한다.

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		네트워크 호한성
요구 사항 상세 설명	정의	네트워크 IP주소의 변경에 따른 지원
	세부 내용	ㅇ 신규 구축 장비는 IP 주소가 재설계되어 신규 주소로 부여될 예정임 ㅇ 제안사는 IP 주소 체계 구축 및 교체에 따른 이슈 및 점검사항 도출 ㅇ 이슈 개선 등을 위한 방안 제시

마. 영상데이터 요구사항

요구사항 분류		영상데이터
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		영상데이터 저장 및 검색
요구 사항 상세 설명	정의	영상데이터 저장 및 검색 요구사항
	세부 내용	ㅇ 영상데이터는 암호화되어 저장되어야 하며, 영상데이터에 인증절차를 거치지 않는 접근은 차단하여야 함 ㅇ 영상데이터의 암호화 저장, 전송 방식을 제시

요구사항 분류		영상데이터
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		영상데이터 가용성 확보
요구 사항 상세 설명	정의	저장장치의 환경 구축
	세부 내용	ㅇ 1차 저장과 2차 저장은 물리적, 논리적으로 분리 ㅇ 2차 저장장치는 독립적으로 운영되어야 하며, 카메라와 직접 연결되어 영상을 저장하며 VMS 및 기타 시스템 장애에 영향을 받지 않아야 한다.

바. 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		시스템 구축 완료 테스트
요구 사항 상세 설명	정의	신규 서베일런스 시스템 구축 완료 테스트
	세부 내용	ㅇ 제안사는 사업관련 서베일런스 전반에 대해 장비 설치 후 시험(테스트)을 진행하여야 함 - 카메라 화질 - 카메라 영상 지연 시간 - 카메라 제어 시 반응속도 및 영상 품질 상태 - 네트워크 전송 속도, 저장 속도, 검색 속도 - 지능형영상분석/감시 시스템 성능 시험
산출정보		시험결과서

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		시험운영 방안 수립 및 시행
요구 사항 상세 설명	정의	영상데이터 저장 및 검색 요구사항
	세부 내용	ㅇ ‘시험운영’이라 함은 모든 계획 수량의 현장설치 및 구축시스템의 구매・설치가 완료되어 시스템 정상 작동이 가능한 시점부터 검수 시까지 시스템의 안정화와 신뢰도 향상을 위하여 이루어지는 일련의 활동을 지칭함 ㅇ 제안사는 신규 설치된 H/W, S/W에 대한 시험운영 및 평가를 위한 항목과 대상을 정의하고 시험운영 방안 수립 ㅇ 시험운영 및 평가의 절차와 방법을 제시 ㅇ 시험운영 결과서 작성, 제출 시 보고 항목을 감안하여 시험운영 계획서를 제출하되 발주자의 승인을 받아 시행 ㅇ 시험운영 기간 내에 시스템 안정화를 시행하며, 현장 장비 간, 시스템 간 발생할 수 있는 다양한 가상 시나리오를 설정하고, 해당 시나리오 발생 시 최적화된 운영결과를 제시해야 함 ㅇ 시험운영 계획은 프로젝트 지원 평가계획과 연계하여 수립하고 그 결과를 수록해야 함
산출정보		시험계획서, 시험절차서, 시험결과서

사. 보안 요구사항

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안지침 준수
요구 사항 상세 설명	정의	소프트웨어 개발 시 보안지침을 준수하여 개발함
	세부 내용	ㅇ 우리기관 정보보안업무 ‘정보시스템 보안 및 운영규정’ 준수 및 상기 언급되지 않은 사항은 다음의 보안지침을 준수한다. ㅇ 국가 정보보안 기본지침(국가정보원, 2021.11.) ㅇ 안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 · 운용 가이드라인(국가정보원, 2019.8) ㅇ 국가 · 공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2020.10.) ㅇ 국가 · 공공기관 영상정보 처리기기 도입 · 운영 가이드라인(개인정보보호위원회, 2021.04) ㅇ 홈페이지 개인정보 노출방지 안내서(행안부, 2020.12.) ㅇ 소프트웨어 개발보안 가이드(행안부 발간등록번호 11-1311000-000330-10, 2019.11.) ㅇ 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행안부 발간등록번호 11-1311000-000395-14, 2019. 6.) ㅇ 공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 점검가이드(행안부, 2019. 6.) ㅇ 문화체육관광부 개인정보 보호지침(문체부 훈령 제443호, 2021.4.15.) ㅇ 시스템 개발·운영자를 위한 개인정보보호 가이드라인(행안부, 2018. 6.) ㅇ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행안부 고시 제2019-47호, 2019. 6. 7.) ㅇ 본 사업은 위 지침 외에도 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수 ㅇ 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함

요구사항 분류

보안

요구사항 고유번호

SER-002

요구사항 명칭

데이터보안

요구

사항

상세

설명

정의

개인정보 처리 및 암호화

세부

내용

ㅇ 개인을 식별할 수 있는 정보(사용자 인증 정보, 비밀번호 등)를 운영DB 또는 개발DB에 저장할 경우, 암호화하여 저장하며, 소스코드에 직접 하드코딩하지 않음

ㅇ 개인정보 취급자가 개인정보처리 시스템에 접속하는 경우 접속 로그를 시스템에 기록 관리해야 함.(최소 1년 보관, 다만 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관)

<필수 관리 항목>

• ID : 개인정보취급자 식별정보	• 날짜 및 시간 : 접속일시

• 접속자IP 주소 : 접속자 정보
• 처리한 정보주체 정보 : 정보주체 식별정보(계정, 회원번호 등)

• 수행업무 : 열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등

ㅇ 개인정보 취급자가 개인정보를 처리할 경우 해당 접근 로그를 시스템에 기록할 것

ㅇ 개인정보처리방침에 따라 개인정보를 처리/파기해야 하며 백업데이터 생성 금지

요구사항 분류

보안

요구사항 고유번호

SER-003

요구사항 명칭

시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거

요구

사항

상세

설명

정의

개발 및 수정되는 소스에 대한 시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거

세부

내용

ㅇ 행정안전부의 “소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 가이드”를 준용 함

	<주요 보안약점>
• 프로그램 입력 값에 대한 부적절한 검증(SQL삽입 등) • 인증, 접근제어, 권한 관리 등을 적절하지 않게 구현시 발생(중요정보 평문저장, 하드코드된 비밀번호 등) • 불충분한 에러처리(오류 메시지를 통한 정보 노출 등) • 코드 오류(널 포인터 역참조, 부적절한 자원 해제 등) • 불충분한 캡슐화(제거되지 않고 남은 디버거 코드, 시스템 데이터 정보노출 등) • 부적절하거나 보안에 취약한 API 사용 등

ㅇ 응용소프트웨어 대상 행정안전부 “소프트웨어 보안약점 진단가이드”에 의거 취약점을 분석하고 약점이 있을 경우 조치

ㅇ 취약점조치 검증은 정보서비스 개발 보안대책의 개발보안 및 문화체육관광 사이버안전센터에서 기술적 보안대책과 관련한 보안권고(기관 보안담당자 확인 必)들을 준용하여 처리하고 반드시 검사를 통해 취약점이 제거될 수 있도록 해야 함

- (사업)개발 및 납품업체 대표이사급 명의로 취약점 점검결과(이상없음 또는 조치결과) 확인서 징구(취약점 결과 및 조치결과서 사업 종료 후, 정보화담당관으로 제출)

- (운영)최신 악성코드 대응을 위한 주기적인 취약점 점검계획 수립, 점검(조치)결과 내부결재(문서보고) 및 보안패치 등 운영관리 철저

- 취약점 점검결과는 대외비로 관리

- 보안취약점 점검결과와 조치결과서를 기관보안담당자에게 반드시 확인받아야 함

ㅇ 웹서버에 악성코드 등 웹쉘(WebShell)이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안약점 및 취약점 조치와 주기적인 모니터링 방안 및 웹쉘이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안조치를 강구해야 함

요구사항 분류

보안

요구사항 고유번호

SER-004

요구사항 명칭

사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수

요구

사항

상세

설명

정의

사업 계약단계부터 완료단계까지 준수해야 할 보안대책

세부

내용

ㅇ 사업 계약단계 보안대책 수립

- 사업 수행 계획서에 자료ㆍ장비ㆍ네트워크 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 세부 계획 작성

- 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보 및 하도급 업체에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서 제출

- 사업수행사는 사업 착수 시 용역 계약과 별도로 비밀정보의 범위, 보안 준수사항, 위반시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환 등의 내용이 포함된 비밀유지계약을 체결해야 하며 하도급 계약을 체결하는 경우에도 동일한 비밀유지 의무를 지님

	<누출금지 대상정보>
① 기관 소유 정보시스템 내·외부 IP주소 현황 ② 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 ③ 개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물 ⑤ 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 ⑥ 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입ㆍ운용 현황 ⑦ 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 해당 기관의 내부문서 ⑨ 「개인정보보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보 ⑩ 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따른 대외비 ⑪ 그 밖에 발주기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 정보누출 적발시 「국가계약법 시행령」 제76조에 의거 부정당업자로 등록, 입찰 참자자격 제한 등 제재 조치

ㅇ 참여인원에 대한 보안관리

- 용역사업 참여인원은 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 및 개인정보보호법 준수를 위한 개인정보 처리위탁 계약서, 개인정보 위탁 보안서약서 제출

- 용역사업 수행전 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시

ㅇ 자료에 대한 보안관리

- ‘누출금지 대상정보’는 반드시 ‘자료관리 대장’에 인계자‧인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료시 관련 자료 회수

- 사업수행에서 생산되는 모든 산출물은 파일서버 또는 보안담당관이 지정한 PC에만 저장‧관리하고 사업담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공‧대여‧열람 금지

- 발주기관의 보안정책에 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 상용 메일‧메신저 사용을 금지하고 자료전송이 필요한 경우 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수‧발신

- 매일 퇴근시 발주기관이 제공한 비공개 자료는 반납하고 그 외 자료는 사무실 시건 장치가 된 보관함에 보관

ㅇ 사업 수행 장소, 자료 등 물리적 보안대책

- 본 사업 수행 장소는 시건장치와 통제가 가능한 우리기관 내 장소를 제공하거나 CCTVㆍ시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 내부 혹은 외부 사무실을 사용한다.

- 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출‧입시 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인하고 관리대장에 반드시 기록

- 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하고 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 보안담당관의 승인 하에 사용

- 우리기관이 제공한 사무실에서 업체가 용역사업을 수행할 경우 제공한 비공개자료는 매일 퇴근 시 반납토록 하며 비밀문서를 제외한 일반문서는 용역사업자에게 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이에 보관 가능하다.

- 또한, 참여인력에 대해서는 정보보안 S/W(바이러스 백신, 보조기억매체제어 등) 설치를 통해 우리기관 직원과 동일한 수준의 보안 통제를 적용하여야 한다.

- 본 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 본 사업 보안담당자가 인가하지않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지한다.

- 본 사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 우리기관의 파일 서버에 저장하거나 본 사업 보안담당자가 지정한PC에 저장·관리한다.

- 본 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인메일함에 저장을 금지하고 우리기관과 용역사업자간 전자우편을 이용해 자료전송이 필요한 경우에는 첨부자료 암호화 후 수발신해야 한다.

- 본 사업 완료 후, 용역업체에 제공한 자료, 산출물 등 용역관련 제반자료는 전량 회수하고 불필요한 자료는 삭제 및 폐기하여야 한다.

- 종이는 분쇄기로 폐기하고, 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성이 검증된 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출하여야 한다.

- 용역사업자는 본 사업 수행 장소에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하여 본 사업 보안담당자에게 결과를 보고하여야 한다.- 본 사업과 관련된 정보시스템은 통제구역으로 지정된 우리기관 전산실을 사용하여 운용되며, 전산실 운영과 관련하여 전산실 보안 관리자의 통제와 관리를 받는다.

- 통제구역 출입 및 정보시스템, 네트워크 관리 등은 우리기관 전산실 운영방침을 따르도록 한다.

ㅇ 원격지 개발 및 유지보수 사업에 대한 보안관리

- 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제

- 지정 단말기는 온라인 용역 통제시스템 접속 전용으로 운용하고, 다른 목적의 인터넷 접속은 차단

- 발주기관내 온라인 용역통제시스템을 경유하여 개발 및 유지보수에 필요한 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호․통제

- 기타 국가정보원장이 배포한 「국가ㆍ공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에서 제시된 온라인 개발에 관련된 보안대책의 준수

ㅇ 정보시스템 보안대책

- 정보시스템은 표준시로 동기화한다.

- 정보시스템의 설정정보 및 저장자료 절취, 위·변조 등에 대비해 보안취약점을 점검하고 조치한다.

- 정보시스템의 서비스 포트를 주기적으로 점검하고 불필요한 포트는 제거한다.

- 정보시스템은 보안상 취약한 원격 연결서비스(rlogin, rsh, telnet, ftp 등)를 제거하는 등 사용을 원천적으로 금지한다.

- 정보시스템은 최신 버전으로 업그레이드 및 보안패치를 실시하여 취약점을 제거한다.

- 정보시스템의 효율적인 통제·관리, 사고 발생시 추적 등을 위하여 사용자의 시스템 접근기록을 6개월 이상 보관하여 관리해야 한다.

- 용역사업자가 정보시스템 접근이 필요한 경우,

: 정보보안담당자는 정보시스템(모든 응용프로그램)의 사용 자격을 확인하여 사용자계정을 설정하여 적절히 기능하는지 확인한다.

: 정보시스템의 사용자별 접근 및 사용권한은 단계적으로 구분하여 설정해야 하며, 적절히 기능하는지 확인해야 한다.

: 정보시스템의 접근 비밀번호는 분기 1회 이상 변경해야 하며, 문자, 숫자, 특수문자를 모두 포함하여 9자리 이상으로 설정한다.

: 정보시스템의 접근을 여러 명이 동시에 동일한 사용자 계정으로 로그인하지 못하도록 차단한다.

: 정보시스템 운영관리자는 정기적으로 접근 로그를 점검하여 기록하고, 부정사용 발견 시 정보보안담당자에게 즉시 보고하고 적절한 대응을 조치해야 한다.

- 개발시스템에서 개발 및 전체 테스트 후 운영 정보시스템에 적용한다.

- 개발시스템도 운영 정보시스템의 기술적 보안대책을 적용하여 통제 및 관리가 될 수 있도록 해야 한다.

- 재난재해 대비 백업체계 및 운영계획을 수립하여 운영하고 문화정보 백업센터로 소산백업 협의 및 추진해야 한다.

ㅇ PC 보안대책

- 부팅 패스워드, 운영체제 패스워드, 화면보호기 패스워드를 설정해야 한다.

- 공유폴더 감시, 운영체제 업데이트, 백신 최신패치 등 상시점검을 해야 한다.

- 악성코드 감염 차단을 위한 저장매체 자동 점검이 될 수 있도록 설정해야 한다.

ㅇ 내․외부망 접근 보안관리

- 용역업체 사용 전산망은 방화벽 등을 활용, 주관기관 업무망과 분리구성하며, 업무상 필요시 제한적 접근 허용

- 용역사업 수행시 내부 전산망 이용이 필요한 경우

: 사업 참여인원에 대한 사용자계정은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 기관 내부문서 접근 금지

: 계정별로 부여된 접속권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기

: 참여인원에게 부여한 패스워드는 보안담당관이 별도로 기록 관리하고 수시로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력 확인

: 보안담당관은 서버 및 장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 이상 유무 보고

- 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업 수행상 연결이 필요한 경우에는 주관기관의 보안 통제 하에 제한적 허용

- 주관기관 및 용역업체 전산망에서 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속을 방화벽, 유해사이트 접속 차단시스템 등을 이용해 원천 차단

ㅇ 응용프로그램 보안관리

- 모든 어플리케이션에 사용자 계정/패스워드 설정

- 최신버전으로 업그레이드 및 보안패치 실시

- 개발서버에서 개발 및 전체 테스트 후 운영시스템 적용

- 권한을 주기적으로 확인하여 불필요한 권한 삭제

- 사업결과물은 취약점 진단프로그램으로 검증

ㅇ 사업 완료시 보안관리

- 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성‧관리하고 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기

- 발주기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지

- 사업 완료후 업체 소유 PC, 서버의 하드디스크, 휴대용 저장매체, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가정보원이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출

- 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 제출

ㅇ 본 사업의 “자체 보안대책 강구사항”(보안서약 후 열람)을 준수하여 사업 수행 및 정보시스템에 대한 기술적 보안대책을 강구하고 조치해야 함

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		관리적 보안
요구 사항 상세 설명	정의	보안관리 수행체계(조직, 인원) 등 관리적 보안대책
	세부 내용	ㅇ 용역사업자는 용역사업 참여인원 중 최고 직급자를 보안책임관으로 지정, 우리기관의 승인을 받아야 하며, 당사업 관련 시스템에 접근하는 모든 인원들에게 사업착수 시 보안서약서, 비밀유지계약서 및 사업완료 시 보안확약서, 자료 미보유 확약서를 작성하여 우리기관에 제출하여야 함 ㅇ 용역사업자는 용역사업 수행 전에 참여인원에 대하여 법적 또는 우리기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함 ㅇ 사업 수행 중 ‘누출금지 대상정보’ 외부 누출여부 확인 및 업체 인력에 대한 보안점검에 응해야 함 ㅇ 제안사는 기관 내부 규정 및 관련 법규 등 발주자의 보안 관련 규정을 준수하여야 함 ㅇ 제안사는 과업수행 중 과업 참여자를 교체시 인수인계 과정에서 자료의 외부유출이 되지 않도록 보안대책을 강구하여야 함 ㅇ 기관의 보안담당자는 제안사의 보안관리 상태를 수시로 지도 점검하여 보안대책을 위반하였을 때에는 시정요구 또는 참여 인력의 교체를 요구할 수 있음 ㅇ 제안사는 기관 자체 보안관계 규정이 정하는 바에 따라 보안대책을 수립․ 제출하고 시행하여야 하며, 보안과 비밀유지에 관련되는 제반사항 및 관련 법규를 이행하여야 함 - 본과업 착수시 과업참여자 및 사업자대표에 대한 보안각서 제출 - 제안사는 사업 수행 전에 1회 이상 보안교육 실시 후 결과 제출 ㅇ 계약상대자가 아래의 보안사항을 위배하였을 때에는 모든 민ㆍ형사상 책임 및 그에 따른 유ㆍ무형의 손해배상을 부담 - 계약상대자는 사업수행 중 취득하게 된 산출물 및 기타 자료는 발주자의 허락 없이 외부에 유출하거나 타목적으로 사용하지 못하며, 계약종료시 취득한 자료, 서류 및 중간ㆍ최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전부 반납하여야 하며, 복사본 등 별도 보관 불가 - 본 과업수행 중 발주자에 의해 제공 또는 공개되거나 계약상대자에 의하여 분석된 모든 정보는 발주자의 소유이며, 계약종료시 발주자에게 반환 - 계약상대자는 본 계약기간 전후를 막론하고 본 계약과 관련하여 인지한 발주자의 사업내용에 대한 비밀사항에 대하여 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 발주자가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함 - 계약상대자는 발주자의 사전승인 없이는 본 계약에 따라 수행되는 세부 과업내용에 대한 사항을 광고 또는 홍보하지 못함 - 계약상대자는 사업수행과정에서 수집된 다음의 누출금지 대상정보가 외부로 유출 되지 않도록 관리하여야 하며 정보 유출시 사항 불이행시 제안사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조에 따라 “부정당업자의 입찰참가자격 제한”으로 제재를 받을 수 있음 ㅇ 제안사는 사업착수단계에서부터 사업 완료시 보안 준수 사항에 대응 방안을 제안할 것 ㅇ 하자담보책임기간중 제안사는 신규 납품한 모든 장비(H/W, S/W에 대해서 보안취약성 이슈 또는 취약성 개선사항 발생시 제안사 책임(비용부담 등)하에 보안조치 등을 지원해야 함
산출정보		보안서약서, 비밀유지계약서, 사업완료 시 보안확약서, 자료 미보유 확약서

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		관리적 보안
요구 사항 상세 설명	정의	보안관리 수행체계(조직, 인원) 등 관리적 보안대책
	세부 내용	ㅇ 용역사업자는 용역사업 참여인원 중 최고 직급자를 보안책임관으로 지정, 우리기관의 승인을 받아야 하며, 당사업 관련 시스템에 접근하는 모든 인원들에게 사업착수 시 보안서약서, 비밀유지계약서 및 사업완료 시 보안확약서, 자료 미보유 확약서를 작성하여 우리기관에 제출하여야 함 ㅇ 용역사업자는 용역사업 수행 전에 참여인원에 대하여 법적 또는 우리기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함 ㅇ 사업 수행 중 ‘누출금지 대상정보’ 외부 누출여부 확인 및 업체 인력에 대한 보안점검에 응해야 함
산출정보		보안서약서, 비밀유지계약서, 사업완료 시 보안확약서, 자료 미보유 확약서

아. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		시스템 산출물 지식재산권 소유
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 산출물에 대한 지식재산권 요건
	세부 내용	ㅇ 본 용역사업과 관련한 계약목적물의 지식재산권은 주관기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함 ㅇ 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ※ <참고: 공공저작물 자유이용 고려 시> 본 과업수행의 결과로 발생하는 모든 결과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다. 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있다. ㅇ 용역수행과 관련한 지식재산권의 상업적 활용의 경우 사업자는 주관기관과의 별도 협의를 통해 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익을 취할 수 있음 ㅇ 조달청 지침 “일반용역계약특수조건” 제14조(특허권 또는 저작권의 침해)에 따라 본 용역의 수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였다하여 손해배상 청구 소송이 제기되면 계약상대자는 배상 및 모든 책임을 진다. ㅇ 공급자는 지식재산권의 활용을 위해 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함(단, 공급자는 아래 내용 준수해야 함) - 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 - 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조제1항제3호 및 「지방계약법 시행령」 제92조제2항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		산출물 제출
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 산출물에 대한 작성 및 제출 방안
	세부 내용	ㅇ 과업수행업체는 본 사업의 완수를 위해 사업추진 과정에서 각종 산출물 등을 적기 제출하여야 하며 승인 필요 부문은 발주기관의 승인을 득 ㅇ 사업수행 단계별 제출산출물 - 계약체결 시 □ 제품공급 및 기술지원 확약서 1부 □ 신규 도입 장비 제품별 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 - 계약 후 10일 이내 □ 착수계 1부(소정양식) □ 제안요청서와 제안서, 기술협상 등을 근거로 사업내용, 이행방법, 이행일정 등에 대하여 착수보고회 개최 시 제출 - 계약 후 15일 이내 □ 하도급 승인 요청서 1부(하도급 발생 시) □ 하도급 관련 자료 - 설계완료 시 □ 시스템 설계서 2부 □ 통합구성도, 기계실 렉 배치도, 네트워크 구성도(IP포함, 비포함), 카메라 배치 도면, 카메라 및 네트워크 장비 IP 배정 등 □ 아키텍처 정의서 1부 - 시험 개시 1개월 전 □ 시험계획서 2부 □ 통합 시험 계획 - 시험 개시 1주 전 □ 시험절차서 2부 □ 통합 시험 절차 - 시험 완료 후 7일 이내 □ 시험결과서 2부 - 과업완료 시 □ 완료 보고서 1부 □ 납품장비 명세서, 설계내역, 사진자료, 라이선스, H/W 및 S/W 구성도, 기타 매뉴얼 등 □ 보고 및 회의 자료 □ 기타 검수에 필요한 관련 서류 등 □ 유지보수 계획서 1부 □ 하자담보 책임 확약서 1부 - 검수요청 시 □ 교육 및 기술이전 계획 및 완료 보고서 1부 □ 교육계획서, 교육 교제, 교육완료보고서 □ 기술이전계획서, 기술이전완료보고서 ㅇ 과업수행 중 과업내용(과업의 내용, 추진방법 등)이 목적에 미흡하다고 판단되면 과업수행 업체는 기관의 추가 지시에 따라야 함 ㅇ 과업내용의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하되(공고기간 동안 용어에 대한 해석 요청이 없는 경우, 제반 규정과 용어 등의 해석에 의견을 달리할 경우에는 기관의 해석과 지시에 따라야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업수행 장소 지원
요구 사항 상세 설명	정의	발주기관의 사업 수행 장소 지원 범위
	세부 내용	ㅇ 작업장소 상호협의 - 계약당사자는 사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음 - 사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출 ㅇ 현장 근무에 따른 체제비(출장비, 교통비 등 일체비용)는 제안사 부담 ㅇ 사업수행에 필요한 장비, 집기, 비품 및 소모품 등은 제안사가 준비

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		사업수행 조직
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행 조직의 구성
	세부 내용	ㅇ 제안사는 사업 착수와 동시에 구축사업을 총괄ㆍ추진할 수행조직을 운영하여야 함 - 사업관리자(PM)은 1년이상 제안사에 재직 중인 일정수준 이상 직급의 정직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문인력이어야 하며, 사업 전 기간 동안 상주하여야 함. 공동수급으로 제안할 경우 ‘사업지분율이 제일 높은 사업자’의 정규직 관리자로 선정 - 프로젝트의 원활한 수행을 위해 서베일런스 시스템, 네트워크, 보안, 카메라, 영상저장 등의 필요 분야(기간)에 적정한 인력을 투입하여야 함 ㅇ 사업 착수시 제안한 투입인력은 발주 기관의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음. ㅇ 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력 사유로 인력교체 필요시 사전에 발주자의 승인을 받아야 하며, 사업에 대한 이해도가 높은 동급 이상의 대체인력을 투입하여 5일 이상의 업무 인계ㆍ인수기간을 두어야 함. ㅇ 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계ㆍ인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함. ㅇ 참여 인원 중 발주 기관이 인력 교체를 요구하는 경우에는 교체하여야 함 - 투입된 인력이 업무수행에 적절하지 못하다고 판단될경우 수행 기관에게 교체를 요구할 수 있음. - 이 경우 수주자는 특별한 사유가 없는 한 10일이내에 교체하여야 하며 요구일부터 교체기간동안 해당인력의인건비는 지급하지 않음. ㅇ 제안사는 상주인력 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원(협력) 조직 등을 구성 운영하여야 함 ㅇ 요구 과업에 대하여 사업목표 기간 내 정상적인 업무 수행(완결)이 불가능하다고 판단될 경우, 제안사는 제안사 책임(비용부담 등)하에 해결 방안을 제시하고 조치하여야 함 ㅇ 제안사는 사업수행에 필요한 제반 부대비용을 부담하며, 안전사고를 방지하기 위한 관리적ㆍ기술적 방안을 강구하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		사업수행 현안 등 보고
요구 사항 상세 설명	정의	착수단계부터 종료 단계까지의 보고체계
	세부 내용	ㅇ 제안사는 사업 기간에 발주자와의 원활한 의사소통 및 합리적인 사업추진 등을 위하여 정기 및 수시 보고를 하여야 하며, 주요 업무(회의) 자료는 회의록을 작성하여 참석자의 서명을 받아 관리하여야 함 ㅇ 착수보고 - 계약 후 10일 이내 제안요청서, 제안서, 계약서 및 기술협상 합의서 등을 근거로 프로젝트 세부 추진계획(사업내용, 이행방법, 이행일정) 보고 ㅇ 주간(월간)보고 - 착수 후 매주, 매월 업무수행 상황 보고 ㅇ 중간보고 - 기관의 요구시 공정, 진행사항, 문제점, 대처방안 등 상황 보고 ㅇ 시험결과보고 - 시험 완료 후 1주 이내 ㅇ 교육결과보고 - 교육 완료 후 1주 이내 ㅇ 완료보고 - 사업종료 시 과업수행업체는 전체 추진단계의 수행결과 보고 ㅇ 수시보고 - 긴급사항 및 서면요구에 의해 지정된 내용 보고

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		과업내용의 변경
요구 사항 상세 설명	정의	과업내용 변경에 따른 책임
	세부 내용	ㅇ 제안요청서에 요구된 각종 H/W 및 S/W 규격은 최소한의 규격을 제시한 것이므로 제시된 규격 이상의 제품을 제안하여야 함 ㅇ 사업목적 달성을 위해 본 제안요청서에 누락되었으나 발주처에서 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 사업자의 부담으로 시행해야 함 ㅇ 사업수행과 관련된 발주자의 각종 공문서와 발주처의 요구에 의하여 수정ㆍ보완ㆍ변경된 사업의 내용은 과업지시서와 동일한 효력을 가짐 ㅇ 본 사업 수행 중 발주처의 계획변경 등이 발생하여 사업이 조정(중지 또는 변경)된 경우 상호협의를 통하여 사업수행기간 및 금액을 변경할 수 있음

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		과업수행 일정
요구 사항 상세 설명	정의	과업수행 일정 제시 및 관리
	세부 내용	ㅇ 제안사는 본 사업 수행과정에서 산출되는 제반 작업 단위별 세부일정을 제시하고 관리하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		과업수행 품질관리
요구 사항 상세 설명	정의	과업수행 품질 보증 및 관리방안 제시
	세부 내용	ㅇ 제안사는 서베일런스 시스템 구축, 네트워크 구축, CCTV 설치 등에 따른 오류를 최소화하기 위한 품질보증방법, 절차, 품질목표수준, 품질보증 내용, 품질보증 조직 등을 포함한 품질보증 방안을 제시해야 함 ㅇ 품질보증 활동을 위한 단계별 효율적 점검방안 제시 ㅇ 사용자의 요구사항 수렴을 위한 방안(조사일정, 대상, 내용, 구성원 역할 등) 제시 ㅇ 제안사는 통신장비의 설치 및 시험, 개통 등과 관련하여 현장에 상주하고 있는 통신부문 통신감리 의견을 적극 반영하여 원활한 통신 인프라가 구축될 수 있도록 하여야 함 ㅇ 감리계획에 따른 실행에 대응하여야 함 - 본 사업은 정보시스템 감리 대상으로 한국정보화진흥원의 ‘정보화사업 감리수행 가이드’에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 감리법인이 점검하기 위한 산출물을 작성하여 제출하여야 함 - 감리업체의 감리 수행을 적극 지원해야 하며, 감리 준비 및 인터뷰 등의 대응으로 인하여 소요되는 공수가 사업 진행에 영향을 미치지 않도록 유의하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		위험 관리
요구 사항 상세 설명	정의	제안사의 위험요소 도출 및 관리방안 제시
	세부 내용	ㅇ 제안사는 납품장비의 설치 및 과업 수행 중에 발생하는 위험 요소를 정의하고 최소화 할 수 있는 방안을 제출하여야 함 ㅇ 신규 장비의 안정적인 구축을 위해 제안사는 업무중단 최소화 방안과 안전성, 신뢰성이 고려된 최적의 방안을 제시하여야 함 ㅇ 제안사는 입찰참가 및 계약, 사업 수행 시, 사업 완료 시 보안 준수사항에 대응방안을 발주자에 제출하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		추가제안
요구 사항 상세 설명	정의	원활한 사업수행을 위한 추가 제안 등
	세부 내용	ㅇ 제안요청서에 포함되어 있지 않더라도 사업의 원활한 수행을 위하여 필요한 장비, 개발 등이 있을 경우 이를 추가하여 제안
관련 요구사항		제안서에 표기

자. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		제안장비의 납품
요구 사항 상세 설명	정의	제안장비의 검수, 시험절차
	세부 내용	ㅇ 제안 장비는 기관 담당자(또는 현장대리인)의 입회하에 성능검사 및 시험 등에 대한 승인을 득해야 함 ㅇ 납품시 - 외관 구조 및 치수 검사 - 자재 수량 및 규격 검사 - 장비 고유 기능 시험 ㅇ 설치 후 시운전 시험(이전설치 시 동일 적용) - 수량 및 외관 검사 - 동작시험, 연동시험 ㅇ 종합시운전 시험 - 납품 장비의 기능과 연동되는 시스템과의 종합테스트에 합격하여야 하며 관계 기관의 검사 및 시험, 승인 필요 시 제안사 책임하에 그 시험에 합격하여야 함 ㅇ 시험에 소요되는 모든 경비는 제안사가 부담하여야 함 ㅇ 특별히 법령에 따른 각종 검사(중간검사, 완성검사, 사용 전 검사 등), 형식승인, 검정 등이 요구되는 경우 또는 항목 중에서 외부기관에서 실시한 시험결과서 제출을 기관이 요구할 경우 제안사는 이에 필요한 모든 조치를 제안사의 부담으로 취하여야 하며 그 결과(검사필증, 검정필증, 승인서, 시험결과서 등)를 발주자에게 제출하여야 함 ㅇ 최종 검사 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 계약상대자는 납품, 설치한 장비를 발주자가 원하는 장비로 교체하여야 함 ㅇ 제안사는 발주자의 업무수행에 지장을 초래하지 않도록 설치 및 시험 운전 일정을 발주자와 협의하여 시행하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자발생시의 책임
요구 사항 상세 설명	정의	하자발생에 대한 제안사의 책임소재
	세부 내용	ㅇ 제안되어 설치된 모든 시스템 및 소프트웨어의 하자담보 책임기간은 검수완료일로부터 1년 이상으로 하며, 해당 기간 중 제안사는 천재지변 및 사용자의 중대한 과실에 의한 하자를 제외하고 책임보수 하여야 함 ㅇ 시스템 업그레이드 - 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공하여야 함 ㅇ 제안사는 납품 장비 및 설치기자재, 수행역무에 대해 분야별 충분한 하자보수 계획을 제안할 것 - 하자관련 장애접수 창구 운영계획 - 하자담보 책임기간 및 정비 범위 - 장애대비 긴급 대응(조치) 방안 ▪ 고장신고 접수 후 도착시간 및 복구 완료 시간 ▪ 긴급정비 지연 시 보상 대책 및 조치방안 ▪ 정비 지원인력 구성방안 등 - 장애발생에 대비한 예비장비(부품)의 확보 ㅇ 제안사는 사업수행 과정에서 자산 또는 기타 손실을 끼친 경우, 이에 대한 모든 민‧형사상의 책임을 지며, 필요한 경우 원상복구 또는 손해배상을 해야 함 ㅇ 본 사업으로 인하여 사업자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 사업자 부담으로 손해를 배상하여야 함 ㅇ 제안사는 안정적 하자보수를 위한 ‘하자담보 책임 확약서’를 제출해야 함

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전 및 교육
요구 사항 상세 설명	정의	기술이전 및 교육
	세부 내용	ㅇ 제안사는 사업착수부터 완료 시까지 기관 담당자를 대상으로 시스템 설치 및 운영에 필요한 교육을 지속해서 실시하여야 함 - 교육과정 횟수, 유/무상 여부, 일정 등을 제시 - 하자담보 책임기간에 실시되는 교육비용은 제안사가 부담원칙 준수 - 운영 중에 발생 가능한 사례별 장애 조치 및 긴급대처를 위한 응급조치 매뉴얼 제작 및 교육 시행 방안 제시 - 운영자의 3교대 근무 형태에 맞춰 교육을 지원 ㅇ 제안사는 구축장비 기능 보완, 확장, 타 장비와 연계 등이 필요한 경우 필요한 제반 기술사항을 지원하고 관리자 및 사용자 매뉴얼을 제공 ㅇ 제안사는 안정적인 운영 및 유지보수에 필요하다고 인정되는 기술지원 사항을 제시하고 도입 장비의 구축 및 운용과 관련하여 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법 등에 대한 계획을 구체적으로 제시 ㅇ 시스템 최적의 운영을 위한 기술지원 및 전수 등 - 시스템의 최적 운용방안, 응급처리 방안, 장애 발생 시 대응방안 - 시스템 업그레이드 방안, 기타 기술지원 등

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		시스템 유지관리
요구 사항 상세 설명	정의	제안장비의 유지관리 의무
	세부 내용	ㅇ 서비스 연속성 보장 및 장애 발생 시 신속한 접수ㆍ처리ㆍ결과 통보 등 유지보수 방안 제시(장애 접수 후 1시간 이내에 장애조치에 착수하여야 함) ㅇ 납품장비의 장애 분석 결과 현장방문이 필요 시 2시간이내 방문, 4시간이내 복구를 원칙으로 한다. ㅇ 제안되어 설치된 모든 장비에 대해서는 월 1회 정기점검(현장)을 실시하고, 그 점검결과를 제출하여야 함 ㅇ 하자담보 책임기간 중 장애로 인한 부품을 교체 시 정품으로 교체하여야 함 ㅇ 하자보수는 발주기관 업무 특성상 365일, 24시간 지원되어야 하며, 이를 위해 제안사는 야간 및 휴일장애를 대비한 비상연락망을 제시하여야 함. ㅇ 기관에 설치된 장비는 계약 기간에 속도저하, 용량부족, 기능미비 등 중대한 문제가 발생하는 경우 최단 시간 내 해결하여야 하며, 필요하면 동급 이상의 장비로 무상 교체하여야 함 ㅇ 장애예방, 처리, 재발방지 등을 위해 아래 사항을 포함하는 방안 제시 - 장애신고 접수 및 처리 체계 제시 - 장애발생 예방, 장애 발생 시 복구 방안, 복구 목표시간 등을 상세 제시 - 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 제시하고, 유형별 대처방안 제시 - 동일한 장비에 대해 3회 이상 지속해서 고장이 발생하여 정상적인 운영이 불가능하다고 판단될 시에는 해당 장비를 신규장비로 교체원칙 포함 ㅇ 장비 설치 및 장애 등의 조치를 위해 기관에 투입되는 인력은 기관이 지정한 장소에서 수행하여야 함

■ 분리발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서

번호	소프트웨어 품목	수량	제외사유
1	VMS S/W 및 License	1식	ㅇ 본 소프트웨어(라이선스)는 IP카메라와의 완벽한 호환을 위해 카메라 연동 및 관리에 필요한 S/W 및 라이선스를 해당 제조사 라이선스 정책에 따라 통합 구매하는 건으로 시스템 최적의 호환성과 안정적인 인터페이스 등 종합적인 기술성 평가의 중요성을 고려하여 본 사업에 일괄 발주
2	지능형영상분석/감시 S/W 및 License	1식
3	보안 S/W	1식
4	네트워크 엑세스 컨트롤러	1식

■ 문의처

※ 문의사항
과업내용/사업설명회/제안평가에 대한 문의사항	:	IT팀 정성진 매니저(02-6421-6112)
입찰관련(제출서류 등)에 대한 문의사항	:	경영지원팀 이지주대리(02-6421-6662) 카카오톡채널 (GKL 혁신성장 1번가)

입찰관련 서식(붙임)

번호	구분	목록
1	[별표 1]	기술적용계획표
2	[별표 2]	신용평가등급 평가기준
3	[별표 3]	사업수행실적 평가기준
4	[별지 제1호 서식]	질문서
5	[별지 제2호 서식]	제출서류 사실 확인서
6	[별지 제3호 서식]	서약서
7	[별지 제4호 서식]	입찰 참가 유의서
8	[별지 제5호 서식]	위임장
9	[별지 제6호 서식]	일반현황 및 연혁
10	[별지 제7호 서식]	주요사업실적
11	[별지 제8호 서식]	사업 실적 증명서
12	[별지 제9호 서식]	공동수급표준협정서(공동이행방식)
13	[별지 제10호 서식]	공동수급표준협정서에 대한 합의각서
14	[별지 제11호 서식]	참여인력 이력사항
15	[별지 제12호 서식]	제조사 정품 공급 증명서
16	[별지 제13호 서식]	제조사 공급(기술지원) 확약서
17	[별지 제14호 서식]	GKL 퇴직자 영입현황 확인서
18	[별지 제13호 서식]	대표명의 보안서약서
19	[별지 제14호 서식]	보안서약서
20	[별지 제15호 서식]	비밀유지계약서
21	[별지 제16호 서식]	보안적합성 검증 신청서
22	[별지 제17호 서식]	정보보호제품 도입시 확인사항
23	[별첨]	외주 용역사업 보안특약 조항

[별표 1]

[ □ ] 기술적용계획표, [  ] 기술적용결과표

사업명	지능형 서베일런스 시스템 구축 및 이전
작성일	2022.02.

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	ｏ 지능정보화 기본법 ｏ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ｏ 개인정보 보호법 ｏ 소프트웨어 진흥법 ｏ 인터넷주소자원에 관한 법률 ｏ 전자서명법 ｏ 전자정부법 ｏ 정보통신기반 보호법 ｏ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ｏ 통신비밀보호법 ｏ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ｏ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ｏ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ｏ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	ｏ 보안업무규정(대통령령) ｏ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ｏ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ｏ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ｏ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ｏ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ｏ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ｏ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ｏ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ｏ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ｏ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) ｏ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) ｏ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ｏ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ｏ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) ｏ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ｏ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ｏ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ｏ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ｏ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ｏ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ｏ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) ｏ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ｏ 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) ｏ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ｏ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ｏ 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.						ㅇ
세부 기술 지침
관련규정		ｏ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 ｏ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1				ㅇ
		ｏ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				ㅇ
외부 접근 장치	ｏ 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1					ㅇ
	- XHTML 1.0					ㅇ
	- XML 1.0, XSL 1.0					ㅇ
	- ECMAScript 3rd					ㅇ
	ｏ 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					ㅇ
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					ㅇ
서비스 전달 프로토콜	IPv4		ㅇ
	IPv6		ㅇ

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.						ㅇ
세부 기술 지침
서비스 통합	ｏ 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					ㅇ
	- UDDI v3					ㅇ
	- RESTful					ㅇ
	ｏ 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0					ㅇ
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0					ㅇ
데이터 공유	ｏ 데이터 형식 : XML 1.0					ㅇ
인터페이스	ｏ 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0					ㅇ

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과					부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용		미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.			ㅇ
ｏ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			ㅇ
세부 기술 지침
네트워크	ｏ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310						ㅇ
	ｏ 부가통신: VoIP - H.323						ㅇ
	- SIP						ㅇ
	- Megaco(H.248)						ㅇ
운영체제 및 기반 환경	ｏ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0						ㅇ
	- UNIX						ㅇ
	- Windows Server		ㅇ
	- Linux		ㅇ
	ｏ 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android
	- IOS						ㅇ
	- Windows Phone						ㅇ
데이터베이스	ｏ DBMS - RDBMS		ㅇ
	- ORDBMS						ㅇ
	- OODBMS						ㅇ
	- MMDBMS						ㅇ
시스템 관리	ｏ ITIL v3 / ISO20000		ㅇ
소프트웨어 공학	ｏ 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크		ㅇ

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.			ㅇ
ｏ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.			ㅇ
ｏ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						ㅇ
ｏ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.			ㅇ
세부 기술 지침
관련규정	ｏ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 ｏ 공공데이터 공통표준용어 ｏ 공공데이터 관리지침					ㅇ
데이터 표현	ｏ 정적표현 : HTML 4.01					ㅇ
	ｏ 동적표현 - JSP 2.1					ㅇ
	- ASP.net					ㅇ
	- PHP					ㅇ
	- 기타 ( )					ㅇ
프로그래밍	ｏ 프로그래밍 - C					ㅇ
	- C++					ㅇ
	- Java		ㅇ
	- C#					ㅇ
	- 기타 ( )					ㅇ
데이터 교환	ｏ 교환프로토콜: - XMI 2.0					ㅇ
	- SOAP 1.2					ㅇ
	ｏ 문자셋 - EUC-KR					ㅇ
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					ㅇ

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과					부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용		미 적용	해당없음
기본 지침
ｏ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		ㅇ
ｏ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		ㅇ
ｏ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선․조치하여야 한다.		ㅇ
세부 기술 지침
관련 규정	ｏ 전자정부법	ㅇ
	ｏ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	ㅇ
	ｏ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	ㅇ
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	ｏ 국정원 검증필 암호모듈 탑재ㆍ사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품	ㅇ
	- SSO제품					ㅇ
	- 디스크․파일 암호화 제품	ㅇ
	- 문서 암호화 제품(DRM)등					ㅇ
	- 메일 암호화 제품					ㅇ
	- 구간 암호화 제품	ㅇ
	- 키보드 암호화 제품					ㅇ
	- 하드웨어 보안 토큰	ㅇ
	- DB암호화 제품					ㅇ
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					ㅇ
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					ㅇ
	ｏ CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단	ㅇ
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)	ㅇ
	- 통합보안관리					ㅇ
	- 웹 응용프로그램 침입차단					ㅇ
	- DDos 대응					ㅇ
	- 인터넷 전화 보안					ㅇ
	- 무선침입방지					ㅇ
	- 무선랜 인증					ㅇ
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					ㅇ
	- 네트워크 접근통제	ㅇ
	- 네트워크 자료유출방지	ㅇ
	- 망간 자료전송	ㅇ
	- 안티 바이러스	ㅇ
	- 가상화(PC 또는 서버)	ㅇ
	- 패치관리	ㅇ
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					ㅇ
	- 스팸메일 차단					ㅇ
	- 서버 접근통제	ㅇ
	- DB접근 통제	ㅇ
	- 스마트카드					ㅇ
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)	ㅇ
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)					ㅇ
	- 소스코드 보안약점 분석도구					ㅇ
	- 스마트폰 보안관리					ㅇ
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	ㅇ
	ｏ 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)					ㅇ
	ｏ 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인					ㅇ
백도어 방지 기술적 확인 사항	ｏ 보안기능 준수 - 식별 및 인증	ㅇ
	- 암호지원	ㅇ
	- 정보 흐름 통제	ㅇ
	- 보안 관리	ㅇ
	- 자체 시험	ㅇ
	- 접근 통제	ㅇ
	- 전송데이터 보호	ㅇ
	- 감사 기록	ㅇ
	- 기타 제품별 특화기능	ㅇ
	ｏ 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	ㅇ
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	ㅇ
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	ㅇ
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	ㅇ

[별표 2]

신용평가등급 평가기준

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평점
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	A1 A2+ A20 A2-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급) AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA＋, AA0, AA-에 준하는 등급) A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A＋에 준하는 등급) A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	5
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB＋에 준하는 등급)	4.8
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	4.6
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	4.4
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB＋, BB0에 준하는 등급)	4.2
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	4.0
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B＋, B0, B-에 준하는 등급)	3.8
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC＋에 준하는 등급)	3.6

※ 공공입찰 신용평가 지정기관(나이스디앤비, 나이스신용평가정보(주), 서울신용평가정보(주), 한국기업데이타(주), 한국기업평가(주), 한국신용정보(주), 한국신용평가(주), ㈜이크레더블)에서 발급한 ‘신용평가등급확인서’이여야 한다.

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 심사기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 「국가종합전자조달(G2B)시스템」에 따라 조회된 신용평가등급으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

2. ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

[별표 3]

사업수행실적 평가기준

구분	기준 금액 대비 100% 이상	70% 이상 ∼ 100% 미만	40% 이상 ∼ 70% 미만	40% 미만
점 수	5	4.5	4	3.5

1. 입찰공고일 기준, 최근 5년 이내에 CCTV 시스템(IP 기반 카메라 신규 구축 또는 기 설치된 IP 기반 카메라 고도화 및 재구축한 실적) 구축 용역에 대한 각 구성원별 단일계약으로 5억원(VAT포함) 이상의 준공(차수준공 제외)이 완료된 국내 실적만 인정

※ 실적인정기간은 최근 5년간 실적인정기간에 그 최종 연도의 다음연도 1월 1일부터 입찰공고일까지 기간을 합산한 기간을 말한다.

2. 최근 5년 이내 실적 합계액(부가가치세 포함)으로 심사하며, 기준 금액은 당해 사업의 추정가격(부가가치세 포함)임

3. 공동수급체(공동이행, 분담이행)시 구성원별로 각각의 수행실적 금액에 지분율(분담률)을 곱한 실적을 합산하여 해당하는 점수로 평가한다.(소수점 다섯자리에서 반올림)

[사업수행실적 평가 예시]

- A, B 2개사가 공동수급체로 참여할 경우

- 본 사업의 추정금액이 6,000백만으로 가정 시

구성사	지분율 (분담률)	최근 5년간 실적 합계액	업체별 실적 합계액	공동수급사 실적 합계액	평가	취득 점수
A사	70%	4,000백만원	4,000백만원×0.7 = 2.800백만원	2,800백만원 + 900백만원 = 3,700백만원	3,700백만원 ÷ 6,000백만원 × 100 = 61.6667%	4
B사	30%	3,000백만원	3,000백만원×0.3 = 900백만원

[별지 제1호 서식]

질   문   서

건 명		지능형 서베일런스 시스템 구축 및 이전
수 신		그랜드코리아레저 담당자
제 출 자		회사명		대표자
		사업자등록번호
		법인등록번호
		주 소
		연 락 처	(Tel: Fax: )
No.	제안요청서의 관련 제목, 항목 번호, 페이지		질의 내용
※ 1 page 초과 시 별지로 작성하고, 간인 또는 각장 사인
귀 기관에서 공지하는 제안요청서에 대하여 상기와 같이 의견 제출합니다. 2022 년 월 일 의견제출자 : 회사명 (대표자)

[별지 제2호 서식]

제출 서류 사실 확인서

○ 입찰건명 :

○ 입찰공고번호 :

위 입찰에 참여함에 있어 제출하는 모든 서류에 대해 사실과 상위 없음을 확인하며, 제출한 서류의 위·변조 사항 및 사실과 상이한 내용이 있을 경우 이에 대한 모든 책임은 당사에 있음을 확인합니다.

년    월    일

주    소:   ㅊㅊㅊ ㅊ    ㅊㅊㅊㅊㅊ

회 사 명: ㅊㅊㅊㅊㅊㅊ     ㅊㅊㅊㅊ

대 표 자:ㅊㅊㅊㅊ ㅊㅊ (인)

그랜드코리아레저(주) 사장 귀하

[별지 제3호 서식]

서   약   서

업 체 명  :

주    소  :

지능형 서베일런스 시스템 구축 및 이전 사업 관련, 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재 사실 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서평가를 위해 구성된 심사위원단의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

3. 계약업체로 선정될 경우 계약 체결 및 계약 이행에 있어서 GKL의 윤리경영 및 청렴계약지침을 철저히 따르며 일체의 허위, 비리, 비위 행위를 하지 않겠습니다.

20   년    월     일

대표자 성명               (서명)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[별지 제4호 서식]

입찰 참가 유의서

1. 경쟁참가신청자는 당 GKL이 정한 경쟁참가내용 및 경쟁참가 유의서에 기재된 사항에 관하여 완전히 이해․납득한 것으로 간주한다.

2. 경쟁참가신청은 입찰 등록 마감시간 내에 당 회사 발주부서에 등록을 필하여야 한다.

3. 경쟁참가 신청자가 입찰에 직접 참가할 수 없을 때에는 대리인을 선정하여 입찰참가를 위임할 수 있다. 이 경우 위임을 받은 자는 소정 서식의 위임장 및 재직증명서를 소지․제출하여야 한다.

4. 최종 선정된 업체는 선정 통보일로부터 7일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

5. 최종선정자가 전항의 기일 내에 계약을 체결하지 않을 때에는 동 선정은 무효로하고, 해당 업체는 입찰보증금을 당 회사에 지불하여야 한다.

6. 본 유의서에 명시되지 않은 사항은 기획재정부 계약예규 및 계약조건에 의한다.

본인은 귀 GKL에서 정한 상기 경쟁참가유의서의 제 조건을 이행할 것을 승낙하고, 경쟁에 참가하였음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

20   .    .    .

(입찰자)   주  소 :

상  호 :

성  명 :

그랜드코리아레저(주) 귀하

[별지 제5호 서식]

위  임  장

성         명 :

직         위 :

주민등록번호  :

주         소 :

위 사람을 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임함.

- 다     음 -

GKL에서 발주한 ‘지능형 서베일런스 시스템 구축 및 이전 사업’ 선정 관련 입찰 참가에 관한 일체의 행위

20     년     월     일

(제안사명)  (대표명)  (인)

[별지 제6호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

[별지 제7호 서식]

최근 5년간 주요 사업 실적

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

※ 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한 것만 기재한다. 단, 현재수행중인 사업은  비고란에 현재수행중임을 명시한다.

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서, 이행실적확인서(한국소프트웨어산업협회 발행) 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

[별지 제8호 서식]

사업 실적 증명서

신청인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전 화 번 호
	사업자번호					제 출 처
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용
사 업 이 행 실 적 내 용	사 업 명				구 분	ISP/BPR ( ) PMO/감리 ( ) 시스템개발 ( ) 운영 및 유지관리 ( ) 기 타 ( )
	사 업 개 요
	계 약 번 호	계약일자	계약기간	계약 금액	이행실적			비 고
					공동비율		실 적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호: )
	발급부서 :				담당자: (인)

※  ① 사업실적을 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다.

② 이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 합니다.

③ 별도 양식으로 작성하는 경우는 그에 따릅니다.

※  관련 평가항목이 없는 경우 제안서에 사업실적 증명 서식은 제출하지 않음

[별지 제9호 서식]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

(주) 0000    대 표   OOO  (인)

(주) 0000    대 표   OOO  (인)

(주) 0000    대 표   OOO  (인)

[별지 제10호 서식]

합 의 각 서

입찰공고번호	입찰공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하는 것에 합의하였기에 이에 합의각서를 제출합니다.

년     월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생  년   월  일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생  년   월  일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생  년   월  일

[별지 제11호 서식]

참여인력 이력사항

성 명			소 속			직 책			연 령		세
참여인력 등급						근무경력 및 기술경력			년 개월
학술연구용역기준 ( ) SW기술자 기준 ( ) 엔지니어링기술자 기준 ( ) 기타 ( )						자 격 증
본사업 참여임무									목표투입공수
경 력
사 업 명				참 여 기 간 (년월 ～ 년월)			담 당 업 무			발 주 처		비 고

※ ｢파견근로자보호 등에 관한 법률｣등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함  (예시) 업체명 (원소속사명)

※ 근무 경력확인서, 기술 경력확인서는「소프트웨어산업 진흥법 시행규칙」제13조(소프트웨어기술자의 신고절차 등)에 근거하여 근무 경력확인서 및 기술 경력확인서를 사용자(대표자) 또는 소프트웨어 사업 발주자 확인을 받아 제출(소프트웨어기술자 경력관리기관의 소프트웨어 기술경력증명서 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 서류로도 제출 가능)

※ 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

※ 참여인력이 대표사 또는 공동수급업체 인원인 경우에는 재직증명서를 붙임으로 첨부하고, 그 외 인력(채용예정인력 등)은 추후 추가 협상과정에서 발주기관의 요청이 있을 시 증빙자료를 제출해야 함

※ 투입인력 평가 심사기준일은 입찰서 제출 마감일 전일로 하며 입찰서 제출마감일 이후 발생신고 또는 수정된 자료는 평가에서 제외됨

※ 입찰자가 하도급 계약할 경우는 하도급 예정자의 기술자 등급별 인원 현황만 제출하고 하도급 예정자에 대한 증빙서류는 제출하지 않음

[별지 서식 제12호]

제조사 정품 공급 증명서

수    신 : 그랜드코리아레저 주식회사

참    조 :

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 대하여 귀 그랜드코리아레저 주식회사와                   의   계약 시 공급하게 될 모든 장비는 당사가 직접 제조하고 그 품질을 보증하는 정품임을 아래와 같이 증명합니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명		모델명/수량
납품 전 정품 확인 관련 확약내용	∙ 외산 장비의 경우 납품시 증빙서류 사본 제출 ∙ 요청시 제안제품 검사에 협조 등
기 타	동일 제조사가 복수의 장비를 공급시 동 문서의 첨부로 리스트 작성

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

[별지 서식 제13호]

제조사 공급(기술지원) 확약서

수    신 : 그랜드코리아레저 주식회사

참    조 :

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 대하여 귀 그랜드코리아레저 주식회사와                   의   계약 시 아래와 같이 해당 제품을 공급 및 유지보수 기술지원할 것을 확약합니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명		모델명(수량)
생산/판매시작일		판매중지 예상일
단종 제품 여부	단종 제품 아님(입찰등록일 기준)
공급(기술지원) 확약 사항	ㅇ 검수 완료일로부터 최소 5년 이상 납품 장비에 대한 부품 공급 등을 확약함.(단종 이후에도 보장) ㅇ 당사는 제안사와 공동으로 시스템 설치 및 운영중에 발생되는 문제(타제품과 연계시 포함)의 해결을 적극 지원함

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

[별지 제14호 서식]

GKL 퇴직자 영입현황 확인서

공고번호 :

입찰건명 :

퇴직당시 직급	영입 인원수(명)	성명	비고
임 원
1급
2급
3급

상기 입찰건과 관련하여 당사는 그랜드코리아레저(주) 퇴직자(퇴직 후 3년이내) 영입 근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

2. 그랜드코리아레저(주) 퇴직사원에 대한 영입자가 있을 경우에는 귀사의 규정을 준수하겠습니다.

상기 입찰 및 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 이행할 것이며, 만일 이의 사실과 다를 경우(축소, 누락포함) 심사대상자에서 제외, 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

20   년    월    일

주    소:

회 사 명:

대 표 자:                (인)

(공동수급체 구성원 모두 기재)

※ 미제출시 심사대상자에서 제외(탈락)합니다.

[별지 제15호 서식]

<대표자용>

대표명의 보안서약서

본인은   년   월   일부로                                    사업(정보시스템 포함)과 관련한 업무(연구, 개발, 제작, 입찰, 기타)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는                                  사업(정보시스템 포함)과 관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

4. 나는 본인은 사업 수행시 본사 및 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년     월     일

서약자(업체대표)   소속          직급

직위          성명              인

서약집행자        소속          직급

직위          성명              인

[별지 제16호 서식]

<참여인력용>

보안서약서

본인은   년   월   일부로                                  사업(정보시스템 포함)과 관련한 업무(연구, 개발, 제작, 입찰, 기타)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는                                  사업(정보시스템 포함)과 관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

년     월     일

서약자            소속          직급

직위          성명              (서명)

서약집행자        소속          직급

직위          성명              (서명)

[별지 제17호 서식]

비밀유지계약서

그랜드코리아레저(이하 “발주자”)와 ○○○○○(이하 “계약상대자”)는 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적)

발주자는 “○○○○○ 용역” (이하 “본 용역”)사업과 관련하여 자료·장비 등에 대한 내용(신규 포함)을 계약상대자에게 제공하는바, 발주자가 제공한 자료·장비 등에 대한 대외보안이 필요함에 계약상대자에게 비밀유지 의무를 부과하고자 본 계약을 체결한다.

제2조(정의)

1. “발주자”라 함은 그랜드코리아레저 기관을 말한다.

2. “계약상대자”라 함은 발주자와 본 용역계약을 체결한 업체를 말한다.

3. “본 용역”이라 함은 본 용역계약에 해당하는 사업을 말한다.

4. “비밀정보”란 발주자가 비밀 및 대외비로 분류된 자료와 본 계약에 표기된 중요한 자료·장비를 말한다.

5. “정보시스템”은 발주자의 업무처리 및 의사결정을 지원하기 위한 정보를 수집·검색·처리·저장하는 관련 요소들의 집합을 말한다.

제3조(비밀정보의 범위)

① 발주자의 본 용역 사업을 위한 비밀정보의 범위는 다음과 같다.

1. 해당 기관의 정보시스템 내ㆍ외부 IP주소 현황

2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3. 개별사용자의 계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석ㆍ평가 결과물

5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

6. 암호자재 및 정보보호시스템 도입ㆍ운용 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」제2조제1호에 따른 개인정보

10. 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

② 전항의 비밀정보의 소유권은 발주자가 계속 보유한다.

제4조(비밀정보의 사용용도 제한)

계약상대자는 본 용역 사업을 수행하기 위해 발주자가 제공하거나 생성된 비밀정보에 대하여 발주자의 본 사업을 위해서만 사용되어야 한다.

제5조(비밀정보의 제공)

본 용역 사업 수행을 위해 계약상대자가 발주자로부터 제공받은 비밀정보를 제3자에게 제공해야 할 경우 반드시 발주자의 사전 서면 동의를 얻어야 한다.

제6조(비밀정보의 비밀유지 의무)

계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻은 비밀정보를 계약 이행의 전후를 막론하고 계약 종료 후에도 제3자에게 공개, 제공 또는 누출(누설)할 수 없다. 단 발주자의 사전 서면 동의를 받은 경우는 제외한다.

제7조(손해배상의 책임)

① 계약상대자는 본 계약상 비밀정보의 비밀유지 의무를 위반함으로써 발주자에게 손해를 가한 경우에는 발주자는 손해금액 및 법정 비용을 계약상대자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

② 계약상대자의 임직원이 한 행위에 대해서도 전항을 적용한다.

③ 하도급 및 재하도급의 경우 하수급인 및 재하수급인의 비밀정보의 비밀유지 의무 위반에 대해서도 계약상대자는 동일한 책임을 부담한다. 단 불가항력의 사유로 비밀정보의 비밀유지 의무를 위반한 경우 계약상대자는 불가항력의 사유를 증명함으로써 발주자의 손해배상 청구에 대한 책임을 면할 수 있다.

제8조(정보의 지적재산권)

① 본 용역 사업의 이행에 의해 발생한 산출물 및 결과물(개발된 SW 모듈 포함)의 소유권 및 지적재산권은 공동으로 소유한다.

② 제1항에도 불구하고 보안관련 산출물 및 결과물의 소유권, 지적재산권 및 2차적저작물작성권은 발주자가 소유한다.

제9조(정보의 회수)

발주자가 제공한 자료·장비·서류·기타 당해 계약과 관련된 정보의 반환을 요청하는 경우 계약상대자는 정보의 원본 및 사본(수정물도 포함)을 남기지 않고 모두 발주자에게 반환하여야 한다. 반환에 발생하는 비용은 계약상대자가 부담하기로 한다.

제10조(계약기간)

① 본 계약의 기간은 본 용역(사업)의 계약기간과 동일하며, 양 당사자의 합의에 따라 단축 또는 연장될 수 있다.

② 전항의 계약기간에도 불구하고 비밀유지의무는 제6조에 따른다.

제11조(양도 등의 금지)

계약상대자는 본 계약의 권리 및 의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도, 하도급, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제12조(계약의 변경)

본 계약의 내용은 발주자와 계약상대자 간의 서면 합의에 의해서만 유효하게 변경 또는 수정될 수 있다.

제13조(준용규칙)

본 계약서에 명시되지 아니하거나 해석상 이견이 있는 사항은 발주자와 계약상대자의 본 용역 사업 관련 계약서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 기획재정부 회계예규 등 관련 법령 및 규정을 준용한다.

제14조(계약의 효력)

본 계약은 당사자가 계약서에 적법하게 서명 또는 기명, 날인하여 계약을 체결한 날로부터 발효된다. 다만, 본 비밀유지계약서를 체결한 일자와 용역계약을 체결한 일자가 다를 경우 용역계약을 체결한 일자에 발효되기로 한다.

20  년    월     일

[별첨] 외주 용역사업 보안특약 조항

(발주자) 그랜드코리아레저

주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL

대 표: 김 영 산   (인)

(계약상대자)

주 소:

대 표:                   (인)

[별지 제18호 서식]

보안적합성 검증 신청서

신청기관	기관명						운용부서
							기관담당자
							기관담당자 전화번호
	도입목적
	사업명
	보안성검토
	유지보수	보안적합성 검증결과 반영 여부( □ 반영하여 개선, □ 반영 불가 )
신청제품	업체명					대표자
	주소					전화번호
	제품명	* 신청제품이 2種 이상인 경우,신청서 추가작성				CC인증번호
						암호검증번호
						용역개발 여부		□예 □아니오
		제품종류		방화벽, L3 스위치, 라우터 등		펌웨어 파일명 * 네트워크장비의 경우 기재
		도입 수량		OO 대		해시값 * 네트워크장비의 경우 기재
	평가기관			인증기관				보증등급
	업체 실무 담당자	전화번호
		휴대폰번호
		E-mail
	암호모듈	□없음 □있음 (□검증 □미검증)

* 해시 프로그램은 홈페이지(http://www.nis.go.kr/AF/1_7_2_5.do)에서 다운받을 수 있습니다.

* 최신 양식은 홈페이지(http://www.nis.go.kr/AF/1_7_2_3/list.do)에서 다운받을 수 있습니다.

[별지 제19호 서식]

정보보호제품 도입시 확인사항

* 점검결과는 ○, ×로 표기

항목명	점검 항목	결과
인증여부	CC인증(EAL2 이상 또는 관련PP 준수) 여부
	CC인증을 받지 않은 경우, 국가용 암호제품 지정 여부
	국정원장이 검증한 암호모듈 탑재여부
일치성	인증보고서 또는 운용정책문서와 도입제품 보안기능 일치성 여부
	기술제안서(RFP)에서 요구하는 보안기능 구현여부
운용환경	도입기관의 시스템 관리자 지정여부
	감사기능 지원 여부
	시스템 장애시 대책 수립 여부
	네트워크 성능 요구사항 만족 여부
유지보수	보안적합성 검증결과 반영 가능 여부
	업체 기술지원 전담조직 운영 여부
	작동중단 등 긴급상황에 대비한 지원절차 마련 여부
	업체 유지보수 매뉴얼 제공 여부
	관리자 설치ㆍ운영 매뉴얼 제공 여부
	업체의 제품운용교육 제공 여부
	신규취약성에 대한 통보 및 처리절차 마련 여부

* 최신 양식은 홈페이지(http://www.nis.go.kr/AF/1_7_2_3/list.do)에서 다운받을 수 있습니다.

[별첨] 외주 용역사업 보안특약 조항

① 사업자는 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 보안위규 처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출하여야 한다.

⑤ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

⑥ 사업자는 용역사업 참여인원에 대해 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함) 발생시 용역사업 발주기관에 즉시 보고해야 한다.

[별표1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표2] 보안 위약금 부과 기준

[별표3] 누출금지 대상정보

[별표1] 사업자 보안위규 처리기준

사업자 보안위규 처리기준

위규 수준	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 ◦위규자 및 직속 감독자 교체 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실․보호구역 보안관리 허술 가. 통제구혁 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 비밀번호 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦위규자 및 직속 감독자 교체 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
보통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고 자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 비밀번호 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 사업자 보안위규 처리 절차

경위 확인	▶	보안위규 처리기준에 따라 조치	▶	재발방지 대책	▶	보안조치 이행여부 점검

[별표2] 보안 위약금 부과 기준

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금액의 2% 이내	계약금액의 1% 이내	계약금액의 0.5% 이내

* 사업자 보안위규 처리 기준은 [별표1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않음

3. 사업 완료시 또는 매월 계약금액 지출시, 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표3] 누출금지 대상정보

누출금지 대상정보

1. 기관 소유의 정보시스템 내·외부 IP주소 현황

2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3. 개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물

5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드

6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입ㆍ운용 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보

10. 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 발주기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료