스튜디오큐브 기계설비 성능점검 과업설명서

2022. 2.

1. 용역명 : 2022년 스튜디오큐브 기계설비 성능점검

2. 목  적

본 과업은「기계설비유지법」및「기계설비 유지관리기준」에 따라 1회/년 성능점검을 실시하여 기계시설물 수명증대 및 에너지 관리에 만전을 기하기 위함

3. 과업대상(기계설비 61대 및 9식)

구분	기계설비의 종류	법정 점검범위 (전체수량 중 1회당)	2022년 점검수량
			법정 수량	점검대상
열원 및 냉난방설비	흡수식냉온수기[2대]	50% 이상(헤더 포함)	1대	1호기(난방)
	냉각탑[2대]	50% 이상	1대	1호기
	보일러	50% 이상(헤더 포함)	-	적용제외
	팽창탱크[6대]	100%	6대	6대
	펌프(냉·난방)[20대]	20% 이상(예비 제외)	4대	4대
	신재생에너지(지열)[21대]	100%	21대	21대(난방)
	패키지 에어컨[24대]	20% 이상	5대	5대(실외기)
	항온항습기	20% 이상	-	적용제외
공기조화설비	공기조화기[16대]	20% 이상(송풍기 포함)	4대	1∼4호기
	팬코일유닛[24대]	1개 층 이상	10대	10대 (공기순환기)
환기설비	환기설비[43대]	20% 이상 (0.75kW 이하 및 벽부형 제외)	9대	9대
	필터	100%	-	적용제외
위생기구설비	위생기구설비	1식	1식	전량
급수·급탕설비	급수·급탕설비	〃	1식	〃
	고·저수조	〃	1식	〃
오·배수 통기 및 우수배수설비	오·배수 통기 및 우수배수설비	〃	1식	〃
오수정화 및 물 재이용 설비	오수정화 설비	〃	-	적용제외
	물 재이용 설비	〃	-	적용제외
배관설비	배관설비	〃	1식	전량
덕트설비	덕트설비	1식(VAV, CAV 포함)	1식	〃
보온설비	보온설비	1식	1식	〃
자동제어설비	자동제어설비	〃	1식	〃
방음·방진·내진 설비	방음·방진·내진 설비	〃	1식	〃
성능점검 시 검토사항 (에너지사용량 검토 포함)	기계설비 시스템 검토	〃	1식	보고서 제출
	성능개선 계획 수립	〃	1식
보고서 작성	점검결과 보고서 작성	〃	1식

※「기계설비 유지관리기준」별표4 표2 조정계수: 연면적 32,088㎡(1.4) / 경과년수 ‘17년 준공 후 5년(1.05)

4. 주요 과업내용

가.「기계설비 유지관리기준」제11조 및 제12조의 기계설비 성능점검 대행

나. 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 작성 및 계획 수립

다. 유지관리 점검 및 보고서 작성(3부)

라. 성능점검 및 보고서 작성(3부)

마. 점검내용일체가 포함된 USB 2개

5. 용역업체의 자격

「기계설비법」에 따라 나라장터에 기계설비성능점검업(업종코드: 4988) 등록한 업체

6. 용역 일반사항

가. 계약자는 용역 착수 시 착수계, 현장대리인계, 용역 참여기술자 현황, 예정공정표

(용역관련 방문차량 내역 포함)를 제출하여야 한다.

나. 계약자는 용역 착수 전, 설계도서를 면밀히 검토하고 설계서의 오류, 누락 등으로      용역에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 계약자는 용역을 수행함에 있어 과업설명서의 내용이 누락되었거나 잘못 명기되는 등

의문사항이 있을 경우 발주처와 협의하여야 하며, 견해차이가 있을 경우 조정 혹은

수정하는 것을 원칙으로 한다.

라. 계약자는 발주처에 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기를 서면으로

발주처 감독관을 경유하여야만 한다.

마. 계약자는 현장점검을 감독관(또는 대행자) 입회하에 승인을 받아 점검을 실시하며,관련법령(산업안전보건법 등)을 준수하여 작업 전 안전조치 등 안전하게 점검업무를 수행할 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

바. 계약자는 용역업무를 수행 중 시설물이 손상될 우려가 있을 때 필요한 예방책을

강구하여야 하며, 시설물의 파괴 또는 훼손 시 즉시 복구하고, 소요되는 비용은

계약자가 부담한다.

사. 용역 완료 후 완수계, 완수보고서, 용역완수검사원, 사진대지(점검수행) 등을 제출한다.

아. 기타 명시되지 않은 사항은 한국콘텐츠진흥원의 의견에 따르며 서로 견해가 일치하지 않을 경우 한국콘텐츠진흥원의 해석이 우선 적용됩니다.