국립전통예술고등학교 제1예술관 강당 리모델링 공사

기본 및 실시설계 용역

과  업  설 명 서

2022. 3.

목      차

Ⅰ. 총 칙

1-1. 과업의 명칭	1

1-2. 과업의 목적	1

1-3. 과업의 개요 및 범위	1

1-4. 일반사항	2

1-5. 적용기준 및 시방서	5

Ⅱ. 일반지침

2-1. 적용기준	6

2-2. 발주기관과 수급인의 책임 및 의무	7

Ⅲ. 기본 및 실시설계 지침

3-1. 일반 설계지침	10

3-2. 건축분야 설계지침	11

3-3. 건축구조분야 설계지침	12

3-4. 기계설비분야 설계지침	12

3-5. 전기분야 설계지침	13

3-6. 통신분야 설계지침	16

3-7. 소방설비분야 설계지침	16

3-8. 건축음향설비분야 설계지침	17

3-9. 무대설비분야 설계지침	17

3-10. 관련법규 적용기준	18

Ⅳ. 성과품 작성과 납품

4-1. 일반사항	20

4-2. 성과품의 작성	20

4-3. 성과품의 납품	25

Ⅴ. 관련서식	34

Ⅰ. 총 칙

1-1. 과업의 명칭 : 국립전통예술고등학교 제1예술관 강당 리모델링 공사

기본 및 실시설계 용역

1-2. 과업의 목적

노후한 국립전통예술고등학교 제1예술관의 강당 리모델링 공사를 통해 전반적인 시설개선과 효율적인 공간활용이 이루어지도록 하고, 공연기능 향상 및 관람환경을 개선하여 공연장으로서의 중심 역할을 다하고, 뛰어난 예술 인재를 양성하는 학교의 교육목표를 이룰 수 있도록 함.

1-3. 과업의 개요 및 범위

가. 대지위치 : 서울특별시 금천구 시흥대로38길 62

나. 규모(층수) : 지상3층(제1예술관 강당 리모델링 해당 부분)

다. 연 면 적 : 2,256㎡(리모델링 해당 부분)

라. 총사업비 : 4,444백만원(부가세 포함)

마. 과업의 범위

(1) 강당 무대 및 객석 개선(가시선 확보)

(2) 객석은 최소 500석 이상 계획(장애인3석 포함 / 80%이상 고정형)

(3) 인접한 야외공연장, 인문관의 관계를 고려하여 완충공간의 역할을 할 수 있는 외부공간 조성

(4) 기계, 전기, 통신, 소방 등 노후 설비 개선

(5) 공연장 무대 인테리어 및 기계설비 개선

(6) 공연장 내부 마감재(흡음재) 개선

(7) 공연장 음향(건축·전기음향)시설 및 조명시설 개선

(8) 공연장 공조설비 개선

(9) 무대조정실 재배치

(10) 각종 인허가 및 심의 업무

(11) 공사 관련 공사산정검토서(국토교통부고시 제2021-108호) 및 공사예정공정표 작성

바. 과업기간

(1) 본 용역은 착수일로부터 240일간(공휴일 포함) 기본설계와 실시설계의 소요기간으로 하고 과업의 종료는 설계용역 준공검사에 대한 보완완료까지로 한다.

※ 인허가, 심의 등이 필요한 경우 해당 기간을 용역 기간 산정에서 제외하며, 계약의 준공시점은 최종 설계도서 납품, 인허가 획득, 심의 통과 등 공사 발주를 위한 모든 제반사항이 정상적으로 종료된 시점으로 함

(2) 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인․허가업무 관련 자료의 제출 및 공사시행 중 공사상 필요한 도면수정이나 설계변경 등으로 인한 자료제출 지시에 지체 없이 응하여야 하며, 설계 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행한다.

(3) 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하고 과업수행기간을 연장할 수 있다.

(가) 발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단될 경우

(나) 발주기관의 사업계획변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

(다) 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

1-4. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

수급인은 계약체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하고, 착수 시 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수보고서

(2) 과업수행계획서

(3) 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

(4) 전문분야별 참여기술자 현황(면허 및 자격증 사본, 경력증명서 첨부)

(5) 용역수행 조직표

(6) 예정공정표

(7) 산출내역서(분야별 용역비)

(8) 보안각서

(9) 기타 용역수행에 필요한 사항

나. 업무보고 및 회의

(1) 업무보고

(가) 주간보고 : 매주 1회 작성(매주 월요일 제출)

(나) 월간보고 : 매월 1회 작성(매월 말일 제출)

(다) 수시보고 : 감독관의 요청 시 수급인은 설계진행 사항을 보고

(2) 업무회의

(가) 착수회의(Kickoff Meeting) : 장소와 일자를 협의하여 개최하고 관계전문기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명한다.

(나) 기본/실시설계 보고회 : 설계자는 기본/실시설계 발표 자료를 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 보고회를 개최하여 관련 내용을 협의한다.

(다) 수시회의 : 설계진행 시 문제점이 발생하거나 중간설계, 실시설계 발표 시 필요한 자료를 작성, 배부하여야 한다.

다. 수급인은 필요시 다음사항에 대하여는 제반서류를 제출하고 승인을 득하여야 한다.

(1) 용역 기성부분 검사원

(2) 준공기한 연기원

(3) 준공검사원

(4) 하도급 통지 또는 하도급 승인 요청

(5) 기타 용역수행에 필요한 사항

라. 실무자협의 및 설계검토

(1) 본 과업과 관련 수급인은 발주기관의 기계, 전기, 소방, 통신 등 기타 관련분야의 감독관과 수시 긴밀히 협조하여 그 지시 및 승인에 의한 설계추진에 착오가 없도록 한다.

(2) 본 과업 수행 기간 중 발주기관은 다음과 같이 중간검토를 실시하여 계획내용에 대한 타당성 검토를 관련분야 실무자(감독관)와 협의할 계획이므로 수급인은 설계검토에 필요한 자료준비 등 적극 협조하여야 한다.

(가) 최초 검토 : 기본설계안 검토(기본설계 납품 5일 이전)

(나) 중간 검토 : 실시설계안 중간검토(실시설계 착수 후 30일 이전)

(다) 최종 검토 : 실시설계안 완료검토(실시설계 납품 5일 이전)

(3) 중간검토에 대한 의견 반영여부를 발주기관에 보고하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(4) 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요자료는 수급인이 준비하여야 한다.

마. 관련기관 인․허가 업무협의 및 관련전문가 자문

(1) 수급인은 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 인․허가 관련부서와 충분한 협의를 하여야 하며, 협의사항에 대하여는 발주기관의 승인을 받아 본 설계에 반영하여야 한다. 단, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

(2) 수급인은 본 과업 수행상 기술적인 자문과 전문지식을 최대한 활용하기 위하여 발주기관에서 전문가를 초빙하여 자문회의를 개최하는 경우 수급인은 자문에 필요한 설계도서를 발주기관에 제출하는 등 이에 적극 협조하여야 한다.

바. 하도급의 범위

(1) 수급인은 발주기관으로부터 수급받은 설계용역에 대하여 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

(2) 수급인은 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 용역 착수 시 협력업체 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

(3) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

(가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

(나) 제도 및 도면작성 등 작업

(다) 건설공사의 수량 및 견적업

(라) 건축기계설비분야

(마) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

사. 설계에 사용하는 재료

본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있어야 한다.(단, 발주기관이 요구하여 지정한 제품에 대하여 그 지정한 제품 동등 이상의 품질이 있어야 한다.)

아. 발주기관이 제공하는 자료

본 과업수행을 위하여 발주기관이 제공하는 자료는 다음과 같다.

(1) 기존 건축도면(설비도면 포함)

(2) 구조안전진단 보고서 및 내진보강설계 보고서

(3) 공공건축 사업계획 사전검토의견서

(4) 설계공모 심사위원 지적사항

자. 설계용역 진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용의 변경 또는 수정을 요구하는 경우 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이행하여야 한다.

차. 향후 용역완료 후 발주기관에서 설계변경 또는 추가로 설계도서를 요구하는 경우 수급인은 이에 적극 협조하여야 하며, 용역비는 추가로 지급하지 않는다.

1-5. 적용기준 및 시방서

가. 설계용역은 건축 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 따라 수행하여야 하며 기타 관련 규정을 준용한다.

나. 시공은 국토교통부 건설공사표준시방서 및 전문시방서를 준용한다.

Ⅱ. 일반지침

2-1. 적용기준

(1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되, 세부적인 사항은 수급인이 보다 합리적인 방안으로 연구하고 발전시킨다.

(2) 본 과업지시서 외에 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 지침서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

(3) 본 과업지시서에 제시된 사항은 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

(4) 본 과업지시서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택할 수 있다.

(5) 발주기관 및 관계부서와 긴밀한 협조체계를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(6) 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

(7) 신개발공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토 보고서가  있어야 한다.

(8) 설계도면 및 시방서에 특정제품 및 특정공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

(9) 모든 설계도서에 사용되는 단위는 KS규격을 우선하며, ISO규격을 준용하고 단위는 MKS로 한다.

(10) 설계도서 작성 시 「건축물의 설계도서 작성기준」[국토교통부고시 제2016-1025호(2016.12.30.)], 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」[국토교통부 고시 제2021-981호(2021.7.23.)]에 맞도록 작성하여야 하며, 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」[국토교통부고시 제2020-635호(2020.09.14.)] 별표2 및 별표3의 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 중급 이상을 기준으로 하되 발주기관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다.

(11)「범죄예방 건축기준 고시」[국토교통부고시 제2021-930호(2021.7.1.)]를 참고하여 방범에 적합한 구조로 설계한다.

2-2. 발주기관과 수급인의 책임 및 의무

(1) 설계의 목표와 추진 절차

(가) 수급인은 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계․시공이 이루어지도록 해야 한다.

(나) 수급인은 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

(다) 수급인은 시설물과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

(라) 설계용역은 관련법규와 계약조건, 발주기관과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역 수행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 수급인은 발주기관에게 보고할 책임이 있고, 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.(만일, 설계 시 중대한 과오로 누락 등이 발생할 경우는 발주기관의 요구사항을 수급인은 책임진다.)

(마) 수급인은 언제든지 설계용역 및 시공과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에게 알려야 한다.

(바) 수급인은 설계 및 시공과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용과 시공에 있어서 서로 상위됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

(사) 수급인은 용역 종료 후 공사진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 지체 없이 이행하여야 하며 이에 따르는 비용을 요구할 수 없다.

(아) 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 중재에 대해서는 발주기관과 수급인이 서로 중재합의가 있어야만 가능하며, 분쟁기간 중이라 할지라도 수급인은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

(자) 수급인은 용역 완료 시 건축사법 제20조 3항에 따라 보험 또는 공제에 가입한다. (용역 완수검사 요청 시 제출)

(2) 공정계획

(가) 수급인은 설계용역 및 시공의 공정에 대하여 공정표를 작성하여 발주기관의 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

(나) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

(다) 공정계획은 용역착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정 및 시공에서도 항상 재검토하여 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

(3) 보안성 검토

(가) 업무내용의 비공개 : 수급인은 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 공개해서는 아니 된다.

(나) 성과품은 발주기관에게 최초 제출 : 수급인이 작성한 모든 발주기관과 관련한 성과품에 대하여는 이를 공개, 공모, 기타 다른 행위에 앞서 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

(다) 검토 및 승인창구 단일화와 절차 체계화 : 수급인과 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인창구는 단일화 되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안유지가 용이하도록 하여야 한다.

(라) 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

① 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

② 착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부한다.

③ 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 아니 된다.

④ 폐기물은 소각 처리해야 한다.

⑤ 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

(4) 계약서와의 관계

(가) 발주기관과 수급인은 계약내용의 이행에 상호 책임을 진다.

(나) 발주기관의 승인으로 과업내용 변경 시 계약변경

1) 발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 수급인은 발주기관의 승인이 없는 한 계약을 위반할 수 없다.

2) 과업내용의 변경은 발주기관과 수급인이 문서화하여 상호 승인하여야 하고, 이는 계약변경의 근거서류가 된다.

3) 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 수급인이 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 과업내용의 변경이 발생할 때는 “2)”항에 따른다.

(5) 설계관련 현황재료

(가) 수급인은 실사용 기능 향상을 위한 현황조사 시 기존건축물의 안전도 이상유무, 지장물 유무, 이동 동선, 각종 설비시설 등에 대한 실사를 하여 내․외부 마감시설의 설치, 철거용역의 모든 단계에서 관련규정에의 적법여부를 검토하고 해결책을 제시하여야 한다.

(나) 수급인은 기존구조물로 인하여 공사내용의 변경, 추가 등이 예상될 때, 이에 대한 상세한 조사를 통해 추가 시공물량이 발생치 않도록 한다.

(6) 공사비와 예산

(가) 수급인은 용역수행 시 예정공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

(나) 특히, 친환경 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하고 발주기관의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

(다) 수급인은 내․외부 마감시설의 설치위치에 있는 기존 시설 등 부착시설물의 재활용 및 이전비용을 발주기관과 협의하여 이에 따른 비용을 계상하여야 하며, 기타 지장물의 철거에 소요되는 비용도 포함하여야 한다.

Ⅲ. 기본 및 실시설계 지침

3-1. 일반 설계지침

본 설계지침은 참고기준을 작성한 것으로 수급인이 본 설계지침의 내용보다 발전적인 계획안을 제시할 경우 관계기관과의 협의를 거쳐 수용할 수 있다.

가. 노후한 국립전통예술고등학교 제1예술관의 강당 리모델링 공사를 통해 전반적인 시설개선과 효율적인 공간활용이 이루어지도록 하고, 공연기능 향상 및 관람환경을 개선하여 공연장으로서의 중심 역할을 다하고, 뛰어난 예술 인재를 양성하는 학교의 교육목표를 이룰 수 있도록 한다.

나. 유사 시설 및 선진외국의 유사한 시설물을 사전에 충분히 검토하여 미비점을 설계하여야 한다.

다. 건축, 기계, 전기, 통신 등 분야별 연계되는 사항을 면밀히 검토하여 원활한 시공 및 기능이 유지되도록 설계한다.

라. 당해 설계의 시설 교체 및 정비로 인하여 기존의 다른 시설 및 구조물에 영향을 미치거나 한 종류의 일부시설만 교체 또는 정비함으로 인하여 미관 및 사용에 불편을 초래하지 않도록 계획하여야 한다.

마. 기존시설물에 대한 각종사항을 조사 및 검토하여 공연장 운영에 우선적으로 교체 및 정비가 요구되는 부분에 대한 계획을 수립토록 한다.

사. 기본설계단계에서의 건축구상은 발주기관 및 관련기관과 충분한 협의를 해야 한다.

아. 본 용역은 구조적 안전성을 충분히 고려한 설계가 되도록 하여야 하며, 특히 기존 건축물과 연계하여 수평 및 수직으로 개선하는 점을 감안하여 구조적 영향이 없도록 구조안전진단결과에 따라 기본설계 시 구조보강(내진설계포함)에 대한 대안제시를 하여야 한다.

자. 건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 건축음향, 무대특장설비(무대마루) 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침, 조례 등과 정부제정 표준시방서 및 본 과업지시서에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 한다.

차. 설계 시 대상시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 경제성(VE) 및 현장적용의 타당성을 검토하여 반영하여야 한다.

카. 시설 이용계획의 다양성을 고려하여 창의적이고 실용적인 공간을 구성하여야 한다.

타. 공연장으로서의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성·경제성·공익성·에너지절약 등을 최대한 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반 규정에 따라 적법하게 설계하여야 한다.

파. 내장재 철거공사 계획서(안전 확보대책 포함) 제출 및 철거용 가설재 구조안전성 검토를 하여야 한다.

하. 공연장 또는 음향 설계와 같은 전문분야는 별도의 자격을 보유한 전문가가 참가하여 작성토록 한다.

3-2. 건축분야 설계지침

가. 기존건축물의 노후화로 인한 구조안전성 확인 및 개보수 공사로 인한 건축구조 안전성 여부 검토 반영하여야 한다.

나. 예산대비 효율적, 경제적 보강·보수방법으로 건물 내․외부 환경개선 고려하여야 한다.

다. 각 공간의 기능 확보 및 실별 연계가 최적이 될 수 있도록 공간 확보 대안을 계획하여 반영한다.

라. 설계자의 배치활용계획을 근간으로 하여 사용기능 유지 등을 위한 구획변경 등은 발주기관과 별도 협의를 요한다.

마. 계획평면은 새로운 공간 구성 시에는 피난․방화 등 관련법에 의한 저촉이 없어야 한다.

바. 각 실의 내부에 설치되는 인테리어 가구(제작설치)는 계획평면에 배치되어야 하며, 각 평면도에 표기가 어려울 때는 별도의 기구 및 장비배치 계획도를 작성하여야 한다.

사. 내․외부마감시설 설치계획에 따라 기존건물의 통일적인 입면구성을 해하지 않는 범위 내 마감재 부착 계획 등 입면구성을 진행한다.

아. 냉난방 공조기능을 위해 파손, 변형된 창호의 변경계획이 선행되어야 하며, 열손실 등 단열성에 문제가 있는 창호는 복층유리, 이중창설치가 고려되어야 하나 기존건물 외부입면 조화를 위한 규격(샤시규격), 색상의 변경은 발주기관과 별도 협의하여야 한다.

자. 각 실에 부착 설치되는 시설물은 시설이용자의 사용에 무리가 없는 재질을 선정한다. (단, 발주기관이 요구할 경우 별도 협의를 한다.)

차. 내․외부벽면 마감재는 폐쇄적인 재질선정으로 자연채광의 유입에 지장을 주는 일이 없어야 하며, 부득이한 경우에 한해 발주기관과의 협의변경이 가능하다.

카. 각실 천장마감은 실사용 기능 유지에 지장이 없는 내구성, 내습성 재료들을 선정하여 설계도면 및 설명서에 표기하여야 하고 건축화 조명 및 기구사용, 형태변화구상 등 설계자의 의도가 충분히 반영될 수 있는 공간구성에 주력하여야 한다.

타. 각 실내 사용가구의 제작설치 규격, 형태 등은 설계자의 배치활용계획을 기준으로 제작 설치토록 하되 이용에 지장이 없도록 설계도면 및 설계설명서에 사양을 표기하여 시공한다. (단, 발주기관의 요구가 있을 시 협의하여야 한다.)

3-3. 건축구조분야 설계지침

가. 개선공사와 관련한 구조설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하며, 하중변경 등 구조물의 환경 및 사용조건의 변화에 대하여 구조물의 안전이 보장될 수 있도록 하며, 공사의 특성상 기존건물의 마감제거를 수반하므로 실시설계 시 기존건물의 안전진단을 바탕으로 구조물의 실제적인 현황을 고려한 공사가 되도록 하며 구조물의 성능 향상을 위하여 구조안전진단결과에 따라 구조적 보수보강 설계를 포함한다.

나. 천장 등 철거공사 시 기존 건축물 안전성 확보방안을 수립하여야 한다.

다. 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 하중검토를 수행하여야 하며, 응력초과부에 대한 적절한 보수․보강 대책을 제시하여야 한다.

라. 보수․보강에 사용되는 공법은 안전성이 검증된 방법을 사용한다.

마. 대상 시설물의 건축구조설계 기준에 의거하여 개선공사에 대한 구조 안정성을 검토하고 내진에 대한 대책을 구조계산서에 첨부하여야 한다.

바. 구조의 설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법 규정치 이상의 처짐, 진동현상 등이 발생하여서는 안 된다.

사. 공사비 절감, 공기 단축, 시공성, 안전성이 기대되는 공법을 우선 적용한다.

아. 구조설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야 한다.

자. 건축구조기술사는 구조계산서는 물론 구조도면도 확인하고 구조도면에 기명날인하여야 한다.

3-4. 기계설비분야 설계지침

가. 일반사항

(1) 수급인은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 설계하되, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

(가) 기본설계, 관련분야 기본 및 실시설계 검토

(나) 실시설계에 필요한 자료 수집 및 검토

(다) 설계시스템 검토 및 설계보고서 작성

(라) 도면 및 부하용량계산서 작성

(마) 자재규격서 및 시방서 작성

(바) 수량산출서 및 설계 내역서 작성

(사) 기타 설계에 필요한 사항

(2) 설비기자재의 설치는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙을 준수하여야 한다.

(3) 설계도서 및 공사시방서는 국토교통부 제정 건축 기계설비공사 표준시방서 및 기타 전문시방서에 의거 적법하게 작성되어야 한다.

(4) 설계도서는 도면, 시방서, 냉․난방부하계산서, 소요자재의 용량계산서 및 장비의 용량계산서 등을 포함한다.

(5) 필요 장비설치 시 철거장비에 대하여 LCC(LIFE CYCLE COST)차원에서 재사용 등을 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

(6) 기계설비 장비에 관련되는 건축, 전기에 있어 분야별 업무범위 구분을 명확히 하여 도면 또는 보고서에 표기하여야 한다.

(7) 위생시설 및 방화안전시설 설치하도록 설계에 반영하여야 한다.

(8) 각종 기자재의 단가는 조달청의 시설자재 단가를 우선 적용한다.

나. 설계기준

(1)  공연장 객석부의 공조부하에 대한 전반적인 기술검토결과가 설계에 반영되어야 한다.

(2) 각종 실구획 재검토에 따른 내부공간 변경 시 공조 급기구와 배기구의 수량을 일정 비율로 배치시켜 냉․난방부하가 변동되지 않도록 실구획 설계 시 기술적인 검토와  사전협의를 거치도록 한다.

(3) 각종 실구획 재검토에 따른 내부공간 변경 시 소방시설기준에 적합하도록 설계되어야 한다.

3-5. 전기분야 설계지침

가. 일반사항

(1) 전기설계는 안정성, 신뢰성, 경제성 및 정확성을 기함으로서 효율적이고 양질의 설계가 되도록 한다.

(2) 각종 이전비 및 지장물 이설비, 기존시설물 철거비(분야별 철거 계획 시에만 반영)를 공사비에 반영하여야 한다.

(3) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(건축전기)에 의거 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

(4) 설계도에는 관련분야(건축, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 하며, System 계통도 및 기기수량, 용량, 특성 등을 도표로 작성하여 표기한다.

(5) 각종 자재의 단가는 조달청 시설자재단가를 최우선 적용한다.

나. 설계기준

(1) 수전설비

(가) 변전설비 교체(무대 전등, 전열, 비상용 전원)

(2) 간선설비

(가) 간선설비는 전기실로부터 각 관련실까지 단독회로로 구성하여야 하며, 장래 증설부하(예비부하)를 감안하여 충분한 선로를 계획하고, 기존 전기실의 배선용차단기 및 기타 설비의 보수가 필요할 경우 공사범위를 협의 확정 후 공사비에 반영하여야 한다.

(나) 각 실 전용의 분전반을 설치하고, 실내인테리어 구성상 기존 분전반을 이설할 경우 현장 시공성을 감안하여 계획하여야 한다.

(다) 케이블 트레이를 설치할 경우 트레이의 크기는 간선배열 및 추후 증설을 고려하여 현장여건을 확인하고 충분한 크기를 갖도록 구성한다.

(라) 전기기기 선정 시 단락전류를 고려하여야 하며, 관련 계산서 및 근거자료를 제출하고 도면에 명기하여야 한다.

(마) 분전반에 사용하는 개폐기의 수량은 여유률 20% 이상 두어야 하며, 비상회로 및 지락보호장치가 설치된 회로 또는 규정상 누전차단기 설치가 제외된 회로 이외의 모든 분기회로의 차단기는 누전차단기로 설치한다.

(바) 분전반의 전등․전열용 분기회로에는 ELB를 사용하고 접지선을 포설하여야 하며, 분전반 예비 MCCB 수량의 예비배관을 설계하여 상단에 Box로 마무리 하여야 한다.

(사) 트레이 및 Duct 배선방식일 경우 무독성 난연 케이블을 사용한다.

(아) 각종 배관에 접지본딩 시공방법 및 상세도를 명기하고 공사비에 반영하여야 한다.

(3) 조명 및 전열설비

(가) 조명등기구

1) 조명기구는 에너지절약 합리화에 기인하여 LED등기구로 설계한다.

1) 조명기구는 한국에너지공단의 고효율에너지기자재 인증표시제품 및 한전의 “고”마크 제품을 설계하여야 하며, 기타 등기구는 실내인테리어와 조화를 이룰 수 있는 기구를 선정한다.

2) 조명기구는 LAMP 1개당 안정기 1개를 설치한다.

3) 각종 전등회로에는 접지선을 설치하여야 한다.

4) 재사용이 필요할 경우 공사범위를 협의 확정 후 공사비에 반영하여야 한다.

(나) 전열설비

1) 전열용 콘센트는 1회로에 콘센트는 6개 이하 또는 12A 이하로 구성하며, 전기방열기등 2kW이상의 전열기기 콘센트는 단독회로로 구성하여야 하며, 12A를 초과하는 단독회로는 차단기를 내장한 접속단자함을 설치한다.

2) 전열용 콘센트의 배선은 접지선을 연결하여야 한다.

3) 전열용 콘센트는 용도구분을 위해 일반전열용은 2구용, 환풍기, 방열기, Fan Coil 등의 기구용은 1구용을 사용하며 접지극부가 있어야 한다.

4) 옥내 사인보드 및 기타 전열설비를 설치하는데 지장이 없도록 계획한다.

5) 재사용이 필요할 경우 공사범위를 협의 확정 후 공사비에 반영하여야 한다.

(4) 소방설비(전기부분)

(가) 소방법령, 건축법령 등 관련 법령에 정해진 제반 설비(감지기 등)를 검토하여 설치해야 한다.

(나) 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 한다.

(다) 유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 한다.

다. 주요자재 선정기준

(1) 케이블의 재료, 구조, 가공방법, 특성 및 시험 등 제반사항은 한국산업표준규격(KS)에 적합하여야 하며, 트레이 또는 닥트 내에 설치하는 케이블은 무독성 난연케이블을 사용하고 케이블의 중간접속은 허용치 않는다.

(2) 각종 표시램프는 LED Type을 사용하여야 한다.

라. 각종 계산서 제출

(1) 조도계산서, 간선 및 부하계산서, 전압강하계산서, 단락전류계산서 등 기타 발주기관에서 요구하는 각종 계산 자료를 제출하여야 한다.

3-6. 통신분야 설계지침

가. 일반사항

(1) 본 설계는 영상․음향 및 정보통신 설비의 시공 관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

(2) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(정보통신)에 의거 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

(3) 영상․음향분야의 설계 및 시공은 공공기관에서 발주한 A/V 시스템을 제작, 설치, 납품한 실적이 있는 인증업체이어야 한다.

(4) 영상․음향 및 정보통신 설비의 각종 장비, 주변기기 등을 설계에 포함하여야 하며, 이전비 및 지장물 이설비를 산출하여 공사비에 반영하여야 한다.

(5) 설계도에는 관련분야(건축, 전기, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 하며, System 계통도, 기기수량 등을 도표로 작성하여 표기한다.

(6) 통합배선 관련분야는 전화, TV, LAN을 설계에 반영하여야 한다.

나. 과업의 범위 : 통신설비(영상․음향, 통합배선설비)

다. 설계기준

(1) 영상․음향설비

(가) 공연장에 적용되는 설비는 설계지침 세부내용 사항을 검토하여 최적에 효율적 기능이 발휘되도록 하여야 한다. 기존 장비를 최대한 활용한다.

(2) 통합배선설비

(가) 전화, TV, LAN은 정보통신공사업법의 규정을 적용하여 사용자 및 운영자 편리를 도모할 수 있도록 설계되어야 한다.

3-7. 소방설비 분야 설계지침

가. 화재발생 시 화재진압으로 인한 2차적인 피해가 없도록 방재계획을 하며, 불특정 다수인이 출입하는 실에는 피난 활동 시 안전성이 확보되도록 출입구 및 피난통로 등을 계획하여 관련법에 위배되지 않도록 한다.

나. 주요 자재 선정기준은 소방용 기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙에 의하며, 그 밖의 기계 및 부속품은 KS에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

다. 소방시설은 초기화재감지, 초기화재진압, 화재피해의 최소화, 연소확산방지가 가능하고 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획하여야 한다.

라. 관리자의 조작 및 유지관리가 편리하도록 계획한다.

마. 방재설비는 화재의 사전예방, 화재 시 조기경보 및 조기진화를 할 수 있도록 설계하여 피해를 최소화하고 피난유도에 만전을 기하도록 계획한다.

바. 공연장 내 방재관련설비(유도등과 유사한 조명기구 등)는 공연 시 시각적 피해를 주지 않도록 설치위치, 규격, 종류 디자인 등을 감안하여 반영한다.

사. 화재 등 비상사태 발생 시의 대피계획을 시뮬레이션 등으로 검토하고, 본 건물 특성에 적합한 건축구조와 설비계획을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

3-8. 건축음향설비 분야 설계지침

가. 노후된 공연장의 건축음향환경을 교체 구축하여야 한다.

나. 부지주변의 소음진동, 계측 및 음원을 고려한 방음방진 설계를 계획하여야 한다.

다. 공연장 내․외부의 소음방지를 위하여 공용공간의 흡음, 이중벽체(차음벽체구조) 시공, 설비 기계류, 공조 및 냉난방 설비 등을 통한 방진․방음 계획을 수립하여야 한다.

라. 각종 음향 환경을 구현할 수 있도록 건축음향을 검토하도록 한다.

마. 공연장은 객석으로의 효율적인 반사에너지 제공을 고려하여 음의 왜곡을 최소화할 수 있도록 반사 및 확산구조가 검토되어야 한다.

바. 발코니가 적용될 경우 발코니의 깊이는 발코니 높이의 1.5배 이하가 되도록 계획하여야 한다. 이와 함께 발코니 하부 객석이 주 객석과 유사한 건축음향 환경이 구현될 수 있도록 하여야 한다.

3-9. 무대설비 분야

가. 일반사항

(1) 무대상부는 재사용 가능항목을 현장조사 후 제시한다.

나. 무대전기음향 설비

(1) 다양한 공연을 효과적으로 소화하고 공연제작 및 운영의 전문성을 개선할 수 있도록 최고 수준의 인프라와 음향 시스템을 구비하여 최고 품질의 음향서비스를 제공할 수 있도록 한다.

(2) 공연장의 음향설계는 명확하고 합리적인 목표 음향성능의 제시를 시작으로 해당 공연장의 활용방향과 운영 특성 등을 면밀히 분석한 후 진행한다.

(3) 기존 음향장비는 성능을 고려하여 최대한 재사용하는 방향으로 설계하는 것을 원칙으로 한다.

다. 무대조명

(1) 본 설계에 사용되는 모든 자재들의 규격, 수량, 제조사, 제조국(내자/외자) 등은 설계도서에 분명히 명시해야 하고 주요자재 및 장비에 대하여는 시방서에 시험 방법 및 시공에 대한 정확한 시방이 제시되어야 한다.

(2) 무대조명은 전면투광실(FOH)과 핀(Follow Spot Pin Booth) 공간을 제안한다.

(3) 객석조명은 쾌적함과 밝음이 포함된 객석조명이어야 하고 비상시 관객의 안전한 대피를 위한 비상등(비상전원 이용)이 설치되어야 하며, 재난상황발생 시 비상 등을 작동시켜 관객들의 안전한 대피가 되도록 구성해야 한다.

(4) 하우수조명 설계 시 등기구 특성(필라멘트)이 디머시스템의 커브곡선과 불일치하여 플리커링(Flickering/떨림현항) 현상이 생기는 경우가 많으므로 객석조명 설계 시 디머시스템의 특성을 고려하여 선정한다.

3-10. 관련법규 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신의 정부제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거 설계를 수행하여야 하며, 준수하여야 할 관련 공사시방서 및 기준, 법규 중 중요한 것은 다음과 같다.

❍ 건축관계법규, 지진·화산재해대책법, 시행령, 시행규칙 등

❍ 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 엔지니어링산업진흥법

❍ 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법

❍ 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술 기준의 판단기준(산업통상자원부)

❍ 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(과학기술정보통신부)

❍ 소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방·소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 화재안전기준(소방청)

❍ 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(보건복지부)

❍ 분야별(건축, 토목, 설비, 콘크리트, 가설공사 등) 표준시방서(국토교통부)

❍ 건축구조기준(국토교통부)

❍ 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

❍ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)

❍ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부)

❍ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

❍ 녹색건축물 조성 지원법, 시행령, 시행규칙(국토교통부)

❍ 녹색건축 인증에 관한 규칙, 녹색건축 인증기준(국토교통부), 건축물에너지효율인증에 관한 규칙, 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등

❍ 콘크리트구조설계기준(국토교통부)

❍ 건축물의 범죄예방 설계 가이드라인(국토교통부)

※ 기타 본 용역과 관련되는 제반 법령, 규칙, 예규, 훈령, 고시, 조례 등 규정

Ⅳ. 성과품 작성과 납품

4-1 일반사항

수급인은 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되, 다음사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 설계도서 작성기준

(1) 성과품 작성 : 「건축물의 설계도서 작성기준」[국교통부고시 제2016-1025호(2016.12.30.)], 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」[국토교통부고시 제2020-15호(2020.01.13.)]에 맞도록 성과품을 작성하여 제출한다.

※ 지장물 등의 철거에 필요한 행정상 절차, 철거공법의 선정, 시방규정 및 소요비용의 산정 등 제반사항을 설계보고서, 설계설명서, 내역서(일위대가 포함), 시방서, 각종 계산서 등의 성과품에 반영하여 작성한다.

(2) 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

(3) 과업지시서에 포함되지 않은 사항은 분야별 감독관과 협의 후 설계도서 작성한다.

(4) 기타 관련법규 및 제반규정을 준수하여야 한다.

4-2 성과품의 작성

가. 설계설명서

(1) 공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

(2) 건축분야

객석확보에 따른 구조에 대한 산출근거를 설명한다.

(3) 설비분야

주요설비, 냉․온열원, 환기, 소화, 공조덕트, 위생 등 기타설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부시공 및 공정계획, 세부 공사비 등

(4) 전기분야

전등전열, 소화설비(자동화재탐지), 옥외외등설비, 전력간선, 전기, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획 및 공사비 등

(5) 통신분야

구내통신, 통합배선, 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획 및 공사내역서 등

(6) 소방설비

설계설명서, 설비도, 계통도, 도면, 공사내역서 등

나. 각종 계산서

구조계산서 전력하부 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량계산서, 에너지절약계산서, 정화조 등 용량계산서를 포함하되 세부사항은 다음과 같다.

(1) 구조계산서

(가) 구조계산서는 필요시 작성하고 작성 시에는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 하며, 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 CASE 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

(나) 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

(다) 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

(라) 구조계산 시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

(2) 설비분야 설계계산서

주요 장비 및 설비의 용량계산서 및 선정서, 부하계산서

(3) 전기통신분야 설계계산서

단락전류․변압기용량․비상발전기용량․배터리 및 충전기용량․전압강화․전화회선산정․방송용 앰프용량 등의 계산서, 부하계산서, 조도계산서, 화재수신반, 회로계산서 등

다. 설계도면

(1) 일반사항

(가) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

(나) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용)과 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

(다) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(라) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(마) 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(바) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면의 번호 및 도면명을 표기한다.

(사) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.

(2) 반영사항

(가) 기본구상 및 개념도(동선계획, 가구 등 실배치계획, 마감재선정 기본구상)

(나) 실내재료 마감표(각 실별, 바닥, 벽, 천장 위치별 마감자재 종류, 규격, 색상, 주요특징 명기)

(다) 평면도 : 실별 평면도(축척임의) - 주 사용재료 표기

(라) 시설 및 가구 배치 평면도(평면표기 불가 시) - 축척임의

(마) 내부입면도 : 주요 실별 각 부분 입면도 (축척임의) - 주 사용재료 표기

(바) 단면도 : 각 부분의 주요변경 위치(축척임의)

(사) 실내천정도 : 각 실별 (축척임의)

(아) 실내투시도 : 주요실

(자) 무대음향, 조명, 설비, 무대시야 확보 관련 각종상세도

(차) 기타 관계도면

라. 유지관리지침

유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

(1) 시설개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

(2) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

(3) 구조의 특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

(4) 유지관리시설 및 장비 : 시설 및 장비의 종류, 목적, 사용방법

(5) 주요 점검내용 : 각종 법령에서 규정하고 있는 주요 점검항목 및 점검방법

(6) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등 보수방법

마. 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 국토교통부 제정 표준시방서, 건축공사 전문시방서 및 관련법규 등을 근간으로 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 건축공사 전문시방서에 없는 공종은 추가하여 보완하여야 한다.

(3) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

(가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 세부사항

(나) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

(다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

(라) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

(마) 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

(바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

(사) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

(아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

(자) 공사, 공정, 품질, 안전, 환경관리 등에 대한 상세사항

(차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

(카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

(타) 건물 시설물에 대한 유지관리 지침

(파) 기타 주요공사 사항

(4) 공사시방서 작성 시 유의사항

(가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

(나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

(다) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

(라) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

(마) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

(바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

(사) 공사기성에 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

(아) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고 발주기관의 감독관, 계약대상자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

(자) 정확한 문법을 준수하고, 오탈자․오기 등이 없도록 작성한다.

바. 공사 내역서

(1) 공사 내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조하여 발주기관과 협의하여 적용하여야 한다.

(2) 공사비 내역서는 기획재정부「(계약예규) 예정가격작성기준」및 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 적용한다.

(가) 재료비

a. 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

b. 조달정보지에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지가격 중에서 최저가격을 적용한다.

c. 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

(나) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

(3) 공사비는 예정공사비를 기준으로 하며 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 변경할 수 있다.

(4) 공사비에는 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기, 기계) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(5) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록한다.

(6) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(7) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(8) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국사례를 참조 작성하여야 한다.

(9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

(10) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출내역을 첨부해야 한다.

사. 기타

(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. (다만, 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 등 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.)

4-3 성과품의 납품

가. 계약상대자는 최종 성과품을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 하며, 설계도서는 건축사법에 의한‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’[별표2]에 의한 실시설계의 도서내용을 적용하며, 무대관련 성과품을 포함하여 최종 설계도서 납품은‘별첨 1’을 기준하며, 사업특성에 따라 공연장 설계도서, 철거도서(철거표시도면, 철거 완료 후 도면, 구조보강+마감 신설도면), 인허가접수, 보완도서 등 추가로 요구되는 성과품은 발주기관와 협의하여 추가·제출하여야 한다. 또한, 모든 납품도서는 USB에 별도 저장하여 납품하여야 한다.

나. 성과품 납품기시

최종 성과품의 설계도 중 기본설계도는 착수일로부터 120일 이내 실시설계도는 240일 이내에 제출하고, 설계도 이외의 성과품은 설계도 접수 이후 과업수행 종료일 이내에 제출하여야 한다. (전기․통신 등 포함)

다. 최종 성과품 종류 및 납품부수

단계	설계도서명	수량	규격	비고
중간설계	제출문/설계용역 종합보고서 책임 기술자 명단	-	-	보고서 표지
	중간설계보고서 (설계설명서)	5부	A3	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준” [별표 2] 중간 설계 도서내용
	설계도면	5부	A3	백도, 반접이, 공종별 분리
	내역서	5부	A4	개략공사비 내역
	각종 계산서	5부	A4
	일반 시방서	5부	A4
	특기 시방서	5부	A4
	각종설계기준 자료	5부	A4	- space program등 설계지침반영체크리스트 - 설계요구조건 (OR)반영사항 체크리스트 - 법기준 설계적용계획서 - 기타 과업사항
	CD - ROM	3부	-	공종별 통합 CAD Data 및 PDF 변환 DATA
	CG 2컷	-	-	의사결정용
실시설계	제출문 표지/설계 용역종합보고서 책임기술자명단	-	-	보고서 표지
	실시설계보고서 (설계설명서)	10부	A3	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준” [별표 2] 실시 설계 도서내용 “라. 기본 및 실시설계 도서내용 참조”
	설계도면 A3	5부	A3
	각종 계산서	5부	A4	구조계산서, 부하계산서 등
	내역서	5부	A4
	수량 산출서	5부	A4
	단가 산출서	5부	A4	견적서 포함
	일위 대가표	5부	A4
	일반 시방서	5부	A4
	특기 시방서	5부	A4
	각종설계기준, 자료	5부	A4	- space program등 지침반영 체크리스트 - 설계요구조건 (OR)반영사항 체크리스트 - 법기준 설계적용계획서 기타 과업사항
	사전승인대상 결과물	5부	A4	- 신기술, 신공법 검토보고서 - 특정제품, 외국산 자재적용계획서 및 자문승인 결과물 - 색채, 재료 견본 - 특수분야 계획 - 무대관련 성과물(라. 기본 및 실시설계 도서내용, 5) 무대관련 성과품 참조) - 인테리어설계 - 실내외 색채계획 - 기타 과업사항
	공사예정공정표	5부	A3
	공사산정검토서	2부	A4
	조감도 또는 투시도	2부	A2	세로50㎝×가로70㎝/액자포함2매, CG파일 원본
	USB	3EA		공종별 통합 CAD Data 및 PDF 변환 DATA
인허가도서	건축심의, 허가, 착공도서 등	3부	A4	허가도서 규격 준용
비 고	- 설계도면(도면목록 화일 및 한글폰트화일 포함)과 시방서는 USB에 종합하여 제출하여야 한다. - 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 원본 및 Excel파일로 제출하고, 사용프로그램, 내역서 작성요령에 대하여는 발주기관와 수시 협의한다.

라. 기본 및 실시설계 도서내용

최종 설계도서 목록

1) 건 축

종 류			축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	공사 시방서			○	○	○
	설개 개요			○	○	○
	각 공종별 공사비 내역서				○	○
	각종 계산서			○	○	○
	심의에서 각종 인허가 관련자료			○	○	○
	공사산정검토서 및 공사예정공종표			○	○	○
일반 도면	표지			○	○	○
	도면 목록표			○	○	○
	안내도			○	○	○
	구적도			○	○	○
	지적도			○	○	○
	면적 산출표			○	○	○
	대지 종․횡단면도			○	○	○
	배치도		1/100이상	○	○	○
	주차 계획도		1/100이상		○	○
	평면도		1/100이상	○	○	○
	입면도(2면 이상)		1/100이상	○	○	○
	단면도(종․횡단면도 등)		1/100이상	○	○	○
	실내벽 및 반자의 마감도		1/100이상	○	○	○
상세 도면	수직 동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50		○	○
		계단 평․단면상세도	1/5～1/50	○	○	○
		승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50		○	○
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50		○	○
		주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50		○	○

종 류			축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50	○	○	○
		주출입구부분 평,입,단면상세도	1/5～1/50			○
		부출입구부분 평,입,단면상세도	1/5～1/50			○
		샷다 상세도	1/5～1/50			○
		핏트 상세도	1/5～1/50			○
		발코니 상세도	1/5～1/50		○	○
		출입구 상세도	1/5～1/50		○	○
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100		○	○
		지하층 단면 상세도	1/5～1/100			○
		주요부분 내벽 상세도	1/5～1/100			○
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50		○	○
		창호 평면도	1/5～1/50		○	○
		창호 상세도	1/5～1/50			○
		창호 입면도	1/5～1/50			○
		창호 잡철물 목록	1/5～1/50			○
	천정도	각층 천정 평면도	1/5～1/50			○
		천정 상세도	1/5～1/50			○
		부분 상세도	1/5～1/50			○
		천장 관련 설치 상세도	1/5～1/50			○
	내부 상세도	로비바닥 패턴도	1/5～1/50			○
		로비 전개도	1/5～1/50			○
		주요실 전개도	1/5～1/50			○
		승강기 HALL 전개 상세도	1/5～1/50			○
		화장실 전개 상세도	1/5～1/50			○
		칸막이 전개도 및 상세도	1/5～1/100			○
	실내부위	실내마감 상세도	1/5～1/50			○
	부품도	각 부품도	1/2～1/50			○
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100		○	○
		각종 설비도				○
		계산서				○
	특수분야 도면	소음․방진, 무대․조명, 주방, 음향, 전시, 미술장식품 등

2) 구 조

종 류			축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)			○	○	○
	시방서			○	○	○
	설계 설명서				○	○
도면	도면 목록표			○	○	○
	구조 평면도		1/30～1/200	○	○	○
	구조 단면도		1/30～1/200	○	○	○
	기초일람표		1/30～1/100	○	○	○
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30～1/100		○	○
	기둥 일람표		1/30～1/100	○	○	○
	보 일람표		1/30～1/100	○	○	○
	슬래브 일람표		1/30～1/100	○	○	○
	옹벽 일람표		1/30～1/100	○	○	○
	계단배근 일람표		1/30～1/100	○	○	○
	잡배근 일람표		1/30～1/100	○	○	○
	주심도		1/30～1/200	○	○	○
상세 도면	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50	○	○	○
		경사로 상세도	1/30～1/50	○	○	○
		코아 상세도	1/30～1/50	○	○	○
	접합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50	○	○	○
		보접합 상세도	1/5～1/50	○	○	○
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50	○	○	○
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50	○	○	○
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50	○	○	○
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50	○	○	○
	잡 상세도		1/5～1/50			○
	가구도		1/5～1/50			○
	각부구조 상세도		1/5～1/50			○
	기타 상세도	보 OPENING 위치도	1/5～1/50			○
		캐노피	1/5～1/50			○
		파라펫	1/5～1/50			○
		TRUSS	1/5～1/50			○

3) 기 계

종 류		내 용	축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술		○	○	○
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성			○	○
	부하 계산서	설계기준에 따라 세부 부하 계산		○	○	○
	설계 설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리			○	○
도면	도면 목록표	도면목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기		○	○	○
	장비 일람표	주요장비의 사항을 알아보기쉽도록 표기			○	○
	옥외배관 평면도	옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리등의 인입, 인출과 관경 및 위치등을 표시	1/100이상	○	○	○
	각 설비 계통도	각 설비별 계통 표시		○	○	○
	각 설비 평면도	공조, 환기, 위생, 소화설비등에 대한 내용등을 표시	1/100이상	○	○	○
	기계실 및 공조실 확대평면도	각 설비별 기계실 배관에 대한 확대평면도	1/5～1/50			○
	화장실확대평면 상세도	화장실 배관등에 대한 확대평면	1/5～1/50			○
	저수조, 고가수조 배치 및 상세도	설치기준을 표시, 평․단면도	1/5～1/50			○
	설비용핏트 상세도	설치 및 유지보수등을 위한 적절한 공간 검토 확인	1/5～1/50			○
	연도 상세도	보일러 및 발전기등의 연도상세	1/5～1/50			○
	각종 장비 상세도		1/5～1/50			○
	자동제어도면 (별도)	구성도				○
		장비,밸브,관제점,패널 일람표				○
		계통도 및 평면도				○

4) 전 기

종 류		내 용	축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술		○	○	○
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서			○	○
	각종 부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량		○	○	○
	설계 설명서				○	○
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기		○	○	○
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기			○	○
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기		○	○	○
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상	○	○	○
		통신 배치도	1/100이상	○	○	○
		소방 배치도	1/100이상	○	○	○
	계통도	전력간선 계통도			○	○
		통신 계통도				○
		소방계통도			○	○
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상		○	○
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상		○	○
		전력 설비 평면도	1/100이상	○	○	○
		조명 설비 평면도	1/100이상		○	○
		통신 설비 평면도	1/100이상	○	○	○
		방범 설비 평면도	1/100이상		○	○
		소방 설비 평면도	1/100이상	○	○	○
		방송 설비 평면도	1/100이상		○	○
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상			○
		설비용 핏트 상세도	1/5이상			○
		피뢰침 상세도	1/5이상			○
		접지 설비 상세도	1/5이상			○
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상			○

5) 무대관련 성과품

분 야		목 록	규 격	비 고
1.건축음향	계획서	과업수행 계획서 (설계 예정공정표 포함)	A4
	시방서	시방서	A4
		주요 마감재 Spec. Book (흡음성적서 포함)	A4	컬러
	보고서	건축음향 시뮬레이션 보고서 (객석 3D 시야각 검토 포함)	A4	컬러
		종합설계보고서	A4
2.전기음향	계획서	과업수행 계획서 (설계 예정공정표 포함)	A4
	도면	도면	A3 반접
	시방서	공사시방서	A4
	내역서 및 수량산출서	예산내역서(실내역)	A4
		일위대가표(실내역)	A4
		산출조서(물량,공량)	A4
		예산내역서(공내역)	A4
	계산서	전기 부하계산서	A4
	보고서	전기음향 시뮬레이션 보고서	A4	컬러
		주요 장비 선정 보고서	A4
		종합설계보고서	A4
3.무대기계	계획서	과업수행 계획서 (설계 예정공정표 포함)	A4
	도면	도면	A3 반접
	시방서	공사시방서	A4
	내역서 및 수량산출서	예산내역서(실내역)	A4
		일위대가표(실내역)	A4
		산출조서(물량,공량)	A4
		예산내역서(공내역)	A4
	계산서	기계 용량계산서	A4
		전기 부하계산서	A4
		하중 검토서	A4
	보고서	주요 장비 선정 보고서	A4
		종합 설계 보고서	A4
4.무대조명	계획서	과업수행 계획서 (설계 예정공정표 포함)	A4
	도면	도면	A3 반접
	시방서	공사시방서	A4
	내역서 및 수량산출서	예산내역서(실내역)	A4
		일위대가표(실내역)	A4
		산출조서(물량,공량)	A4
		예산내역서(공내역)	A4
	계산서	전기 부하계산서	A4
	보고서	주요 장비 선정 보고서	A4
		종합 설계 보고서	A4

Ⅴ. 관련서식

[붙임1] 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                      설계용역

2. 계약  일자 : 2021 .   .   .

3. 착수  일자 : 2021 .   .   .

4. 완수예정일 : 2021 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 국가계약법 시행령 제14조 제2항 내지 제3항에 해당하는 입찰관련서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 전자조달시스템에 설계용역계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수 있다는 데에 동의한다.

4. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

5. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 계약목적물에 대한 지식재산권 등에 대한 귀속은 용역계약일반조건 및 지방자치단체용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른다.

2021년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

국립전통예술고등학교장 귀하

※ 보안각서를 제출한 관계기술자만 본 용역에 참여할 수 있음.

[붙임2] 사업책임기술자 / 분야별책임기술자 / 대표사(공동·분담이행 시) 선임계

(사업/분야별) 책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                       설계용역

2. 계약  금액 :          원 (금차 :       원)

3. 계약  일자 : 2021 .   .   .

4. 착수  일자 : 2021 .   .   .

5. 완수예정일 : 2021 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 생 년 월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2021년  월  일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

국립전통예술고등학교장 귀하

※ 공동(분담)수급일 경우 대표사 선임계 제출.

[붙임3] 실시설계 검사원

실시설계 검사원

1. 용  역  명 :                        설계용역

2. 계 약 금 액 :              원 (금차 :        원)

※ 공동 및 분담이행용역 시 표 첨부.

3. 계 약 일 자 : 2021 .   .   .

4. 착 수 일 자 : 2021 .   .   .

5. 완수 예정일 : 2021 .   .   .

6. 현 장 위 치 :

7. 규       모 :

붙임 : 설계도서 목록 1부.

실시설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2021년  월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립전통예술고등학교장 귀하

[붙임4] 주간업무

주간 공정보고

▪ 용 역 명 :                      설계용역

▪ 용역개요

· 현장위치 및 규모 :

· 용역기간 : 2021 년  월  일 ～ 2021 년  월  일

· 계약금액 :           원 (금차 :      원)

▪ 용역진행사항 (계획 / 중간/ 실시설계 구분표기)

구 분		지난 주 진행사항(~2020. . .)			이번 주 예정사항(~2020. . .)			비 고
업무내용		- 세부적으로 작성. ※ 중간설계 이후부터 공종별로 세부 작성. ※ 관련기관 협의 시 일시, 담당자, 연락처 등 기록. ※ 각종 협의사항 기록.			※ 예정일정 기록.
특이사항		문제점 및 해결책 등 표기
공정률		계획	실적	대비	계획	실적	대비
	현행	%	%	%	%	-	-
	누적	%	%	%	%	-	-

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :              (인)

국립전통예술고등학교장 귀하

[붙임 5] 월간업무

월간 공정보고

▪ 용 역 명 :               설계용역

▪ 용역개요

· 현장위치 :

· 용역기간 : 2021 년  월  일 ～ 2021 년  월  일

· 계약금액 :       원 (금차 :      원)

▪ 용역진행사항 (중간설계 이후 공종별 작성)

구 분	월간 업무수행 내용 (2021. . . ～ 2021. . .)	비 고
첫째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
둘째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
셋째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
넷째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다섯째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다음 달	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기. - 중간설계 시부터 공종별로 세부적으로 작성.	당월 계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :            (인)

국립전통예술고등학교장 귀하