설계용역 과업지침서

예술의전당 음악당 음악영재아카데미 환경개선공사 실시설계 용역

2023. 07.

제 1장 설계 일반사항

1. 설계용역 개요

가. 용 역 명: 예술의전당 음악당 음악영재아카데미 환경개선공사 실시설계 용역

나. 사업목적: 예술의전당 공간 활성화

1) 1999년 11월 개관 이후 현재까지 장기사용(24년경과)

2) 연 200여명이 넘는 수강인원을 수용하기에는 시설노후와 음악실 공간별 건축음향 부족 및 현 트랜드에 맞는 공간구성 필요

3) 음악당 지하에 위치하다보니 습기 및 결로 다수 발생으로 수강생의 건강 및 악기의 훼손우려로 공조시스템(항온항습)개선 시급

4) 구조물 노후화에 따른 내구성 저하해소 및 주변환경 개선

다. 적용범위

1) 본 설계용역 과업지침서(이하 “지침서”라 함)는 예술의전당(이하 “전당”이라 함)이 발주하는 “예술의전당 음악당 음악영재아카데미 환경개선공사”의 실시설계 용역에 적용하며, 전당과 본 용역을 도급받은 업체(“이하 ”설계자“라 함)간에 계약의 일부가 된다.

2) 본 지침서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며, 서면 또는 감독관 질의응답에 의하여 확인하여야 한다.

3) 본 지침서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 전당과 협의 결정하고 기타 경미한 사항이 발생하여 추가 과업이 필요하다고 인정될 시 설계자는 이에 따라야 하며 경미한 비용은 설계자의 부담으로 한다.

4) 본 설계 용역의 과업범위는 계획설계와 중간설계가 포함된 것으로 한다.

라. 설계개요

1) 위    치: 서울시 서초구 남부순환로 2406 예술의전당 음악당 지하 1층(연계시설 포함)

2) 용    도: 음악영재 아카데미(음악실, 이론실, 작곡실, 금관악실 등)

3) 용역대상: 예술의전당 음악당 음악영재아카데미

4) 설계기간: 2023.08월 ~ 2023.10월 (계약체결일로부터 3개월 이내)

5) 설계범위

용역규모	구 조	설계구분	주 요 내 용
바닥면적 약 1,304㎡ (기타 연결통로 벽체 약 245㎡ 별도)	RC조	리모델링 / 실내인테리어 / 인프라 구축	▪ 음악실, 이론실, 작곡실, 금관악실 등 벽체구성 및 내부 인테리어 ▪ 기계설비(냉난방, 공조, 위생, 기계소방) ▪ 전기설비(전기, 전기소방) ▪ 통신, 공청설비, CCTV 등 ▪ 기타 마감재교체 등

※ 상기면적은 CAD상 내경면적으로 변동가능

※ 기존 노후시설 보수 등 기타 예술의전당(담당자 또는 실무부서의 요청에 따라)과 협의에 따라 추가되는 사항

6) 공사예정기간: 2024년 01월~2024년 05월 (공사기간 약5개월 예정)

7) 공사예정금액: 약 11억원 (부가세포함)

2. 설계용역 일반사항

가. 설계용역 반영사항

1) 공통사항

가) 설계범위는 건축, 구조, 기계, 설비, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 건축음향 등 전반적인 시설개선 범위를 포함한다. (건설폐기물 적산 포함 – 별도 발주)

※ 소음진동이 발생될수 있는 공정(철거,금속,경량공종 등)에 한해서는 노임할증을 적용하여 공사시간의 단축으로 인한 손해가 발생되지 않게 설계한다.

※ 공사일정은 월요일~금요일 주 5일 (07:00~15:00) 로 기준, 공사시간 단축에 따른 노임할증 및 공량할증을 적용하여 공사기간의 단축으로 인한 손해가 발생되지 않게 설계한다. (단, 월요일은 17:00까지 가능 / 낮공연으로 인한 한달 2번 공사 불가)

※ 건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 건축음향 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침, 조례 등과 정부제정 표준시방서 및 본 안내서에서 규제한 기준 이상으로 하며 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 한다.

※ 법률준수: 건축사법 및 건축관계법, 전기법, 소방법, 건설기술관리법, 정보통신관련법, 장애인관련법, 에너지관련법, 기타 관련법과 각종 기준 및 지침을 준수해야한다.

※ 총 공사비 범위 내에서 사업 목적물이 완성될 수 있도록 설계하되, 전당과 협의에 따라 일부 공종 및 설비에 대해서는 기본 설비를 갖춘 후, 향 후 보완설치, 기능보강, 증설 등이 가능하도록 설계를 진행할 수 있다.

※ 공종별 내역작성은 전문적산프로그램에 의한 내역으로 작성(확장자: xml) 해야 하며 엑셀로도 변환하여(확장자: xlsx) 제출하여야 한다. 이때 전문적산프로그램에 의한 내역서는 조달청 기준으로 진행하는 검토과정에 부합되어야 한다.

나) 공사 시공 상 필요한 일체의 설계용역을 그 범위로 하되, 이에 수반되는 각종 보고 자료를 포함한다.

다) 설계도서의 작성은 이 지침서를 기준으로 하되 부분적으로 이의가 있거나 설계내용을 변경하고자 하는 경우에는 전당과 협의하여 정한다.

라) 설계를 진행함에 있어 주요 구조부분은 건축물의 안전을 위하여 그대로 보존되도록 하고 부득이한 경우 및 철거, 보강이 필요한 부분에 대하여 구조 기술사의 검토 및 구조설계를 통한 안전성 확보를 우선한 후 설계에 반영한다.

마) 설계업무 수행 시 예술의전당의 특수성을 감안하여 감독관과 사전협의를 통해 진행하여야 하며, 현장 조사 등 시행 시 예술의전당 고유 업무에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

바) 공사와 관련된 관계기관 인, 허가용 도서 작성 및 인허가 업무 협조를 포함한다.

2) 설계원칙

가) 설계 및 공법 등의 내용은 보편·타당한 것이어야 한다.

나) 설계 및 공법 등은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 한다.

다) 설계도 및 내역서는 각 ZONE, 실별로 작성하고, 시방서는 공종 별로 작성한다.

라) 안전에 관계가 있는 모든 건축물 및 구조물은 반드시 조건 또는 변경 등의 가능성을 충분히 고려하여 기술적 통용이 가능한 안전율 이상을 확보하여 반영한다.

마) 설계도면, 시방서 및 내역서는 분리발주 대상 공종별로 각각 제본하여 제출한다.

바) 용도에 맞게 주어진 건축환경(건축, 설비) 조건에 부합되도록 설계한다.

사) 예술의전당 개별 건축물의 품위와 질 및 용도에 부합되도록 설계한다.

아) 기계, 전기, 통신, 소방설비, 건설폐기물 적산 등 부속설비의 설계를 포함하되, 기존설비를 최대한 활용하도록 하며, 증가되는 부하를 고려하여 설비용량이 부족하지 않도록 한다.

자) 아름답고 각기 공간 별 고유기능(음향확보, 차음기능 등)에 적합한 실내공간이 되도록 설계한다.

차) 각 재료의 제조, 시공에 필요한 기본재료 및 시공에 소요되는 단가, 노임은 공인된 일위대가에 의하고, 공인된 일위대가가 없거나 특별한 경우에는 견적서에 의한다.

3) 재료선정

가) 건축법, 소방법 등 관련법규에 의하여 불연, 준불연, 난연재(난연 1,2급, 방염처리 등) 를 사용하여야 한다.

나) 각종 마감자재 및 접착제 등은 친환경 인증제품 사용을 원칙으로 한다.

다) 자재는 품질 및 성능이 공인된 것으로 공급이 안정적이고, 사후관리가 용이한 것을 선택한다.

라) 자재 등은 투자비, 내용 연수, 유지관리비 등을 비교·분석하여 투자효과가 우수한 것을 사용하도록 한다.

마) 국산 KS제품을 사용함을 원칙으로 하되 특수하게 외산자재를 사용하는 경우 사전에 전당과 협의하여야 한다.

바) 재료는 기존 주변 시설의 색상, 패턴, 질감과 조화되도록 설계한다.

사) 재료는 형태, 색상, 질감, 가격, 시공성, 견고성, 안전성, 적기 시공가능성, 부분교체 가능성, 유지관리성 등이 상호 조화되도록 고려하고 품질이 최상급으로써, 관련 품질규정을 통과한 것으로 한다.

아) 사용재료 선정은 일정기간 품질보증이 가능한 것으로 한다.

자) 신기술․신공법 등의 적용: 설계자는 신기술․신공법 및 특정 공법, 특정 제품 등을 설계에 반영하고자 할 경우에는 관련 법령에 따르되, 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토하여 전당에 보고한 후 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영해야 한다.

4) 성능기준

가) 구조안전성능

① 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

② 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 내진성능, 내풍성능, 내충격성능을 가져야 한다.

③ 관련기준에 의한 안전에 대한 여유 안전율을 확보하여야 한다.

나) 내구성능

① 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 광, 자외선, 물, 습기, 불, 화학적 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보 되도록 하여야 한다.

② 부식성 자재는 적절한 방청처리를 하여야 한다.

③ 구조물의 균열발생을 최대한 억제하여야 한다.

④ 자재 등은 부위 및 용도별로 일반적인 기준으로써 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

⑤ 구조물과 각종 설비의 연결은 부동침하 등 변형에 대비한 Flexible Joint등을 설계에 적용하여야 한다.

⑥ 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 철제품은 부식방지를 위해 스텐레스 및 주철제 제품 등을 사용하여야 하며 관련 전기시설은 접지에 유의한다.

다) 일상의 안전성

① 일상적인 생활 중에서 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 난간 및 계단은 추락, 전도 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

③ 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락되지 않도록 하여야 한다.

④ 부착물은 일상적인 사용에 의하여 신체에 위해를 끼치지 않게 하여야 한다.

라) 방재성능

① 구조물은 내화구조로 하고 소방관계법령에 따른 소방설비를 반드시 갖추어야 하며 화재 등 비상시를 고려하여 소방설비를 강화하여 계획하여야 한다.

② 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 부득이한 사유로 사용할 경우에는 전당이 인정하는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

③ 화재발생 시 그 확산이 최소화 되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.

④ 화재발생 시 인명피해 예방을 위한 경보, 소화설비, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추어야 한다. (소방 관련법 참조)

⑤ 전기 및 기계설비 등 각 분야의 소방 등과 관련된 사항은 전 분야에 공통적으로 적용되어 안전성이 최대한 확보되도록 하여야 한다.

⑥ 모든 마감자재는 실별 기능에 따라 불연재, 준불연재, 난연재 및 방염성능이 있는 자재를 사용해야 한다.

마) 단열 및 보온성능

① 관계법령에서 규정하는 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하고, 단열 및 보온 구조는 열교 및 내부결로 현상이 발생하지 않도록 한다.

② 단열 및 보온재는 내화성, 내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

③ 시설 철거 후 재시공 시 외기(부)에 접하는 모든 부위(천장 슬라브, 벽, 바닥, 보 하부 등)는 단열 시공하도록 하며, 건물의 기밀성을 확보하도록 한다.

바) 통풍 및 환기성능

① 실마다 실의 용적 또는 최대 사용인원수 및 용도에 적합한 통풍 및 환기 성능을 갖추어야 한다.

사) 기밀 및 결로 방지 성능

① 에너지 절약을 위해 건축물의 기밀성능을 강화한다.

② 창호주변, 상부 슬라브, 외벽 등 외부에 대한 결로 발생이 우려되는 부위는 사전 결로 방지대책을 검토하여 계획한다.

③ 결로 발생으로 인한 단열성능저하, 건축물 하자발생, 곰팡이 서식 등을 예방한다.

④ 방습층 및 단열재가 이어지는 부위 및 단부는 이음 및 단부를 통한 투습을 방지할 수 있도록 조치하도록 한다.

⑤ 건축물 외피 단열부위의 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹 및 가스켓 등을 사용하여 기밀하게 처리하여야 한다.

아) 음에 관한 성능

① 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.

② 바닥은 충격음이 다른층으로 전달되지 않도록 하고, 내·외부 음으로 인한 지장이 없도록 한다.

③ 각 실별 용도에 맞는 룸-어쿠스틱(Room-Acoustic)을 갖추도록 해야 한다.

자) 실 환경성능

① 각 실은 균일한 조도가 확보 되도록 인공조명을 설치한다.

② 적용자재는「다중이용시설 등의 실내 공기질 관리법」에 따라 포름알데히드와 휘발성 유기화학물질 등이 발생하지 않거나 발생량이 비교적 적은 자재를 사용하도록 한다.

③ 시설별 특성을 고려한 환경적 조건을 분석하여 충족되는 성능을 갖추도록 한다.

(ex: 통풍, 환기, 소음, 진동 등)

차) 방수성능

① 건물의 어느 부분 및 어느 부위에서도 누수 및 흡수가 되지 않아야 한다.

② 방수재료 및 구조는 충분한 내구성을 확보한다.

③ 방수재료와 구조는 구조체의 신축, 균열 등에 견딜 수 있는 재료를 선택한다.

④ 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유를 가져야 한다.

⑤ 구조물의 방수, 배수 및 결로가 합리적인 방법으로 고려되어야 한다.

⑥ 구조물의 시공조인트, 각 부재 제거부위 등의 유지관리상이나 청소 시 누수 우려가 있는 부분은 사전에 방수 조치하도록 한다.

카) 사용편리기능

① 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치·구성하여야 한다.

② 각종 설비 등은 사용하는데 편리하도록 인체공학적으로 설계하여야 한다.

타) 유지관리기능

① 시설 및 설비는 유지관리가 용이하여야 한다.

② 자재 등은 유지관리에 소모되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재가 쉽게 확보될 수 있는 것이어야 한다.

③ 각 시설 및 설비별로 관리 및 보수용 점검구, 통로(Catwalk, 사다리 등 포함) 작업 공간 등을 충분히 확보하여야 한다.

④ 배관, 덕트 등의 유지관리를 위한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

⑤ 건물유지관리를 위해 필요한 관리 인력이 최소화 되도록 계획하여야 한다.

⑥ 각 시설에 사용되는 기계 및 자재는 유지관리 및 에너지절약차원의 고효율(등급) 기계를 우선 적용하여야 한다. 특히 이용 빈도가 높은 시설의 경우에는 고효율(등급) 기계를 최우선 적용한다.

파) 미관

① 주요시설(인테리어계획 시설)은 기능적 특성을 고려하여 차별화된 마감재를 적용하여 설계 및 시공하여야 한다.

② 건물의 실내에 대한 다음 사항을 설계에 포함시켜야 한다.

㉠ 실내 색채계획: 색채 및 의장 설계 부분은 실시설계 완료 전 해당부분 투시도 및 관련 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받도록 한다.

㉡ 사인시스템 계획

- 방문 및 이용자에게 편리하고 안전하게 유도하고 쉽게 확인할 수 있는 동선 상에 설치한다.(배치도, 비상유도, 출연자 동선안내 및 유도, 실별 안내 등)

- 주변 환경에 조화 되는 이미지로 계획하고 인간 척도에 맞는 기준으로 제작 설치한다.

- 기존 예술의전당 사인시스템을 사용하며 수명은 반영구적인 재료로써 쉽게 변색이나 탈색되지 않는 재료로 통일감 있게 계획한다.

하) 방범 및 보안

① 건물의 각 실의 기능에 맞는 방범 및 보안시설을 고려하여 설계한다.

② CCTV설치, Security Zone의 별도구획, 이중문 설치 등으로 필요에 맞는 적절한 방범 및 보안조치가 이루어지도록 한다.

나. 과업의 범위

1) 본 과업은 기존 시설물에 대한 시설개선공사(변경)를 위한 기본 및 실시설계로써 이에 따른 시설개선공사 범위의 기존 시설의 구조 및 설비를 고려한다.

2) 본 과업은 상시 공연이 이루어지는 음악당 내에 위치하여 과업범위에 따른 관련 부속실 등의 공간을 연계하는 사업으로 전당 감독관의 주관하에 각 담당자와의 업무 협의 및 의견 취합 등 설계관련 업무를 포함한다.

3) 모든 설계는 입찰자의 현장조사를 기반으로 이루어져야 하며, 설계결과에 대한 책임은 입찰자에게 있다. 다만 배포도면과 건물이 현저하게 상이할 경우는 상호협의 하에 조정 할 수 있다.

4) 설계자는 시공에 영향을 미칠 수 있는 다음 각 호의 사항들에 대하여 정밀하게 조사하여야 한다.

① 대상 공간의 전기선, 통신선, 공조시스템,배관, 출입통제 관련 등의 기존 시설물

② 대상 공간에 대한 각종 규제 및 제한 사항

③ 건설공해로 인한 민원 유발 및 재해 발생 가능성

④ 부착물, 기타품 및 장치, 장비 등 기존시설

⑤ 인접 시설물

⑥ 기타 설계 또는 시공에 영향을 미칠 수 있는 사항

5) 입찰자는 사전조사 및 사실 확인을 소홀히 하거나 잘못하여 발생하는 공사비 추가, 인근에 대한 피해, 공사지연, 기타 이로 인해 발생하는 모든 책임을 져야한다.

6) 공사기간 중 과업대상공간 외 음악당 공연 정상 운영이 가능하도록 설계에 반영해야 한다.

7) 본 과업의 수행에 필요한 허가청의 각종 인허가 업무 및 관련 대외기관의 협의업무 대행을 포함한다.

8) 설계도서 작성은 국토해양부 고시 제2020-635호 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 고시 제10조 도서작성 구분의 상급으로 작성한다.

9) 건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 건축음향 등 모두를 포함한다. (건설폐기물 적산 포함 – 별도 발주)

10) 석면조사, 폐기물처리 등 철거에 따른 제반사항을 검토한다.

11) 투시도 또는 조감도 작성업무를 포함하며, 전당의 요청 시 투시도 등 보조 자료를 통하여 설계 진행 사항 및 결과물의 이해를 도울 수 있도록 적극 협조해야 한다.

12) 소요 실별 면적은 첨부된 면적(내경기준)을 기준으로 하되, 기능상 필요하다고 판단되는 부분은 발주기관과 협의하여 추가로 작성할 수 있으며, 지원시설 및 공동시설 등의 경량칸막이로 구획된 실은 실시설계시 위치와 규모에 대하여 발주기관과 협의하여 조정될 수 있다.

13) 본 과업을 수행함에 있어 지침서에 명기되지 않은 사항은 전당과 설계자의 협의 하에 수행한다.

14) 본 과업 수행 중 전당의 요구가 있을 시 착수, 중간, 최종설계에 따른 프리젠테이션을 수행한다.

다. 보안 및 비밀유지 등

1) 설계자는 설계도서의 납품 전과 납품 후라도 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 설계자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 민 ․ 형사상의 모든 책임을 져야 한다.

2) 설계자는 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항에 대하여 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설해서는 안된다.

3) 본 설계와 관련하여 제출하는 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 전당에 귀속되며, 전당의 승인 없이는 외부에 누설해서는 안된다.

4) 성과품 보완: 설계자는 본 용역에 대한 기술사항 등 제반사항에 대한 책임을 보증하고 설계도서의 미비․오류 등에 대하여는 계약기간 내는 물론 성과품 납품완료 후라도 전당의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 설계자 부담으로 즉시 수정․보완 납품하여야 한다.

5) 소유권 등: 설계자가 본 용역계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서 및 성과품에 대한 소유권 등 관련된 일체의 권리는 전당에 귀속된다.

라. 설계 기본방향

1) 각 실(음악실, 작곡실, 이론실, 금관악실, 사무공간, 강사대기실, 남녀화장실 등)의 기능(건축음향 성능확보 포함)에 합리적으로 계획한다.

2) 친환경 설계 및 경제적인 구조와 열손실을 방지하도록 계획한다.

3) 규모는 약 1,304㎡(기타 연결통로 벽체 약 245㎡ 별도)으로 각 실별 면적 범위 내에서 계획하여야 한다. (※ CAD상 계획면적으로 변동가능)

4) 실별 천장고는 실의 규모와 용도에 따라 적정하게 조정한다.(CH:2,500 최소확보)

5) 동선계획은 이용자의 편의와 비상상황 발생 시 탈출 및 외부인과의 동선 분리가 가능하도록 효율적으로 계획한다.

6) 실별로 요구하는 방음, 차음 등의 성능에 부합도록 설계한다.

※ 음향성능 결과를 발주처에게 제출하도록 설계한다.

7) 모든 설계기준은 관계법규 및 기준에 적합하도록 설계한다.

※ 주요 지침사항은 제2장 설계지침 참고

마. 설계 설명회 및 자료의 제출

1) 과업수행 기간 중 전당에서 설계 설명회가 필요하다고 요청 할 경우 설계자는 전당이 요구하는 일정에 따라 자료 작성 제출 및 설계설명회에 참석하여 직접 설계도서에 대한 설명을 하여야 한다.(ex: 설계착수 후, 계획설계(안) 완료 후, 실시설계 완료 후 등)

2) 설계자는 전당이 필요로 하여 요청하는 때에는 설계검토용 도면 및 기타 필요한 자료를 전당에 제공해야 한다.

- 기타 전당의 요구사항 반영(기본평면 레이아웃에 따른 이미지 컷, 마감재 보드판 등)

3) 설계자는 계획설계 완료 시 전당에 배치도, 평면도, 단면도, 벽면전개도 및 제반 자료를 제공하고 협의하여야 한다.

4) 설계자는 설계 설명회를 통해 전당과 협의한 사항 및 전당이 보완 요청하는 사항에 대해 적극 검토하고 반영해야 한다.

바. 설계도서의 작성 및 제출

1) 설계도서의 작성방법은 전당이 정하는 양식에 따른다.

2) 설계자는 설계 중간과정에서 수시로 설계도서를 전당 감독관에게 제출하여 중간검사를 받고, 수정사항이 있으면 감독관의 지시에 따라 수정한다.

3) 설계도서 작성이 완료되면 완성검사 전 전당에 제출하여 예비검사를 받아야 한다. 예비검사 결과 수정사항이 있을 경우 감독관의 지시에 따라 수정하여 납품해야 하며, 납품후에라도 설계상의 결함사항이나 미비사항에 대해서는 감독관의 지시에 따라 수정, 보완해야 한다.

사. 하도급

1) 설계자는 본 용역의 전문분야를 제3자에게 하도급 할 경우 관계법률에서 정한 바에 따라 적법하게 해야 한다.

2) 설계자는 하도급을 하고자 할 경우 사전에 하도급 계약내용을 전당에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

아. 기타사항

1) 설계자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계 및 설계 예정공정표(작업일정표)를 제출하여 전당의 승인을 받아야 한다.

2) 설계자는 전당에게 착수계 제출 시 참여기술자 현황을 제출하여야 하며, 설계용역 책임기술자 및 해당 공종별 책임기술자(하도급자 포함)를 유자격자로 지정하고 이를 증명하는 면허수첩 및 기술자격증 사본을 제출해야 한다.

3) 설계자는 설계예정공정표를 제출하고 당초 공정표의 일정에 따라 진행상황보고서를  발주자에게 제출하여야 한다.(매주 공정보고서, 매월 월말보고서 및 전당 요청에 따른 수시보고서 작성. 제출)

3. 설계대상 시설현황

[ 대상공간 면적 및 공사 계획면적]

음악당 지하1층 대상공간 (약 1,304㎡-바닥기준)

음악당 지하1층 연결통로 벽체 (약 245㎡)

구 분	계획면적(㎡)	주요내용	비 고
음악실 1	11.72	마감재(흡음판, 반사판 시성/ 건축음향관련) , 출입문 교체(시스템 방음문) 등 내부 인테리어	CAD내경산출
음악실 2	11.76
음악실 3	12.32
음악실 4	12.04
음악실 5	12.04
음악실 6	12.88
음악실 7	7.38
음악실 8	8.13
음악실 9	8.70
음악실 10	8.41
음악실 11	8.41
음악실 12	9.10
음악실 13	17.98
음악실 14	18.84
음악실 15	18.41
음악실 16	18.41
음악실 17	18.83
음악실 18	13.49
음악실 19	13.39
음악실 20	13.39
음악실 21	13.39
음악실 22	17.41
음악실 23	17.41
음악실 24	17.41
음악실 25	17.41
금관악실	24.78
작곡실	40.37
이론실	60.00
사무실	35.95
상담실&창고	9.92
강사대기실	4.77
장애인화장실(남)	3.97	장애인화장실 신설(조적,방수,타일)
장애인화장실(여)	3.97	〃
화장실(남)	20.34	벽,바닥 타일 교체 등 인테리어
화장실(여)	18.79	〃
미화원 휴게실	3.50	벽체도장, 천장마감재 교체 등 인테리어
경비원 휴게실	7.80	〃
아카데미홀	368.95	마감재 교체 및 일부벽체 재구성 등 인테리어
로비 공용공간	362.23	벽체,천장 마감재 변경 등 인테리어
기타 (연결통로벽체)	245.24	양측벽체 마감재교체 등
소 계	1,549.24

※ 상기 계획면적은 CAD내경산출로 공사범위 면적과 차이가 있을수 있음

(설계 과정 중 전당과의 협의를 통해 면적은 조정가능)

제 2장 설계지침

1. 사전조사

가. 개요: 설계자는 전당이 제시하는 자료 및 정밀한 현장 조사를 통한 충분한 사전조사를 실시하고 이를 설계에 반영해야 한다.

나. 사전조사 항목

1) 리모델링 및 인테리어 설계대상 부위의 특성 조사 및 분석

2) 각종설비의 현황, 부하량 및 계통 등

2. 건축설계 (인테리어설계 포함)

가. 설계 주안점

1) 기본 구획에 대해서는 전당과 설계방안 요청에 따르되, 현재 기존시설물과의 적합성 등을 파악하여 최적의 동선 및 구획이 나오도록 배치하는 것을 원칙으로 한다.

2) 기능 및 구조가 적정하여야 하며 안전하여야 한다.

3) 외부로비 측, 각 음악실 등 실별 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

4) 공간범위 내 불필요한 부분을 최소화 하고, 여분의 공간을 최대한 활용할 수 있도록 계획한다.

5) 유지관리의 경제성 및 효율성을 도모한다.

6) 각 실별 기능에 따른 적절한 형태, 마감재, 천정고 및 인테리어 등을 계획한다.

7) 시설별 조닝계획은 각 실의 기능적 특성을 감안, 용도별 독립성과 연계성을 고려하여야 한다. 특히 동선체계는 각 이용자(이용객, 관계자, 직원 등)별 편의성 위주로 기능 및 효율성 중심의 배치 안을 검토하고 고려하여 계획하도록 한다.

8) 시설간의 연계성을 고려하여 이동 동선이 최소화 되도록 계획한다.

9) 각 시설별 공간의 구분을 명확히 하고 각종 소음 및 진동차단이 가능한 음악실 환경조성과 쾌적성을 확보한다

10) 기능별 조닝계획을 통해 독립성이 확보되는 동시에 운영, 관리, 업무상 유기적 연계가 가능하도록 한다.

11) 실의 폭과 길이의 비는 에너지절약을 고려하여 계획되어야 한다.

12) 가변성확보가 필요한 공간을 위하여 Module을 적용하여 계획하여야 한다.

13) 시설의 특성상 서비스 또는 보안상 필요한 구역에 대해서는 별도의 동선계획을 수립하여야 한다.

나. 현장 특성에 따른 설계 주안점

1) 계획된 공간 조닝이 충족할수 있도록 적정 면적 고려한 구획

2) 음악실, 이론실, 사무실, 화장실, 작곡실 등  조성 시 기존 공간과의 연계성 고려

3) 실별 배치 등을 고려한 각종 설비 계획(각종 배선계획 포함)

4) 아카데미홀의 경우는 천장, 바닥, 마감재의 변경설치를 기준으로 설계하고 무대 후면 벽체 철거를 통한 피아노 인입이 가능한 구조로 설계하도록 한다.(일부 벽체 철거 및 공간 재구성 가능)

5) 공사 중 가설차음(방음)벽 계획 (주변환경과 어울리는 마감 반영)

6) 공사 중 자재 및 인력 동선 계획

- 공연장의 특성 상 공사중 전당 고유사업에 지장을 초래하지 않도록 가설칸막이, 가설

동선, 보양, 소운반 계획 등

- 소음, 진동, 분진 등 발생 공정에 대한 야간‧철야작업 반영 (2.가.1)공통사항에 기재되어 있는 현장여건 고려하여 인력 계획 수립)

다. 주요자재 사용계획

1) 건축법, 소방법 등 관련법규에 의하여 불연, 준불연, 난연재(난연 1,2급, 방염처리 등)를 사용하여야 한다.

2) 각종 마감자재 및 접착제 등은 친환경 인증제품 사용을 원칙으로 한다.

3) 국산 K.S제품을 사용함을 원칙으로 하되 특수하게 외산자재를 사용하는 경우 사전에 전당과 협의하여야 한다.

4) 일반적으로 사용되는 자재가 아닌 특수자재를 사용하여야 하는 경우 전당의 사전 검토 후 설계에 반영한다.

5) 재료는 기존 주변 시설의 색상, 패턴, 질감과 조화되도록 설계하며 실별 특성에 맞게 디자인하고 색채를 정하도록 한다.

6) 재료는 형태, 색상, 질감, 가격, 시공성, 견고성, 안전성, 적기 시공가능성, 부분교체 가능성, 유지관리성 등이 상호 조화되도록 고려하고 품질이 최상급으로써, 관련 품질규정을 통과한 것으로 한다.

7) 사용재료 선정은 일정기간 품질보증이 가능한 것으로 한다.

8) 질감이 좋고, 내구적이며 오염이 적고 유지관리가 용이한 재료를 선정하도록 한다.

9) 사용자재는 가능한 KS규격품 사용을 원칙으로 하되, 내구성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수한 재질 및 공법을 적용하도록 한다.

10) 실내마감은 건축음향설계 결과에 따라 위치별 적정 반사 및 흡음 성능을 가지도록 계획한다.

11) 색채는 원색사용을 가급적 지양한다.

12) 실별 이미지에 적합한 재료를 선택하되, 유지보수에 편리한 재료를 사용한다.

13) 화재 발생 시를 고려하여 가급적 난연성 및 불연성이 우수하고, 유독가스 배출이 적은 재료를 우선 적용한다.

■ 내장 구조 및 재료 기준 (주요실)

구 분	마 감 재 료			비 고
	바 닥	벽	천 장
음악실	슬라브 위 테코타일	벽체 흠음 구조 (STUD+흡음재+GYP+흡음판넬 등)	천장 흡음구조 천장틀+흡음+마감	실별차음 설계에 의함
금관악실
작곡실
이론실
사무실 상담실 강사대기실
장애인화장실 (남,여)	방수+타일마감	방수+타일마감	방수석고+도장
화장실(남,여)	상동	상동	상동
경비원휴게실 미화원휴게실	기존마감위 재도장	기존마감위 재도장	천장 흡음구조 천장틀+흡음+마감	실별차음 설계에 의함
아카데미홀	마감재 변경시공 테코타일	마감재 변경시공 인테리어필름	천장 흡음구조 천장틀+흡음+마감	〃
홀내부 부속공간 (분장실,악기보관실, 창고 등)	기존마감위 재도장	기존마감위 재도장	천장 흡음구조 천장틀+흡음+마감	〃
로비	상동	상동	상동	〃
기타 (연결통로벽체)	존치	칼라유리	존치	습기결로 검토

* 내장재료 사양은 최소기준을 명기한 것으로써 설계자가 기능상 필요하다고 판단되는 경우 내구성을 고려하여 동등 이상의 제품을 제안할 수 있다.

* 표에 제시되지 않은 시설에 대해서는 설계자가 시설의 기능을 감안하여 제시하도록 한다.

* 모든 마감자재는 실별 기능에 따라 불연재, 준불연재, 난연재 및 방염성능이 있는 자재를 사용해야 한다.

* 설계 과정 중 전당과의 협의를 통해 마감재료 조정가능

라. 실별 용도,특성 및 주요 설계방안

1) 일반사항

가) 본 시설은 사용목적에 맞게 적절히 실들을 배치하며, 독립적이면서도 기능상 중복되지 않도록 동선을 계획한다.

나) 건축물의 균형미, 개방감, 입체감등의 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 입면계획을 수립하여 상징성과 품위를 확보할 수 있도록 한다.

다) 각 시설의 관리보수를 위한 점검통로, 또는 점검구를 반영하여야 한다.

라) 지원시설(화장실, 창고 등)은 서비스동선을 고려하고 이용하기 편리한 위치에 배치한다.

마) 기존시설의 용도 및 특성에 부합되도록 각 실별 계획을 하여야 한다.

2) 음악실, 이론실, 작곡실, 금관악실

가) 기존 건축구조물을 최대한 활용하여 계획한다.

나) 외부(로비측)에서의 소음이 유입되지 않도록 한다.

(로비에 접하는 실 경우 외부 및 내부 마감재 추가검토 등)

다) 상,하부 공연장에서의 소음·진동이 유입되지 않도록 설계한다.

라) 천장구조는 건축음향과 연관하여 흠음 또는 반사재를 사용하여 음향기준에 부합되도록 설계한다.

마) 실별 연주소리가 들리지 않도록 설계하며 실별 건축음향성능 확보에 주안점을 두도록 한다.

※ 건축음향은 실별 기준에 적합하게 설계하며 시물레이션과 측정 자료를 제출한다.

바) 작업구역 외 기존 구조물의 손상을 최소화하기 위해 보양계획 등 가설계획을 반영한다.

사) 출입문은 기존문을 철거하고 시스템방음문(창포함) 신규설치토록 하고 기존벽체 존치부분에 파이프 보강등을 통해 확실히 고정될수 있도록 설계한다.

아) 바닥은 기존마감재 제거 후 데코타일붙임으로 한다.

자) 실별 보수 및 점검이 용이토록 실별 점검구를 둔다.

차) 이론실의 경우 프로젝트, 스크린 설치가 가능하도록 설계한다.

3) 사무공간, 강사대기실, 상담실&창고

가) 사무공간 출입구는 내외부가 보일수 있도록 유리벽체 조성으로 설계한다.

나) 내부벽체, 천장마감은 흡음이 될수 있도록 한다.

다) 상당실 출입문은 도어형태가 아닌 오픈된 아치형 입구로 조성하도록 설계한다.

라) 바닥은 기존마감재 제거 후 데코타일붙임으로 한다.

마) 실별 보수 및 점검이 용이토록 실별 점검구를 둔다.

4) 아카데미홀, 홀 내 부속공간

가) 아카데미 홀 내부는 마감재 교체설치를 주안으로 하되 무대쪽 벽체를 재구성하여 피아노가 인입될 수 있도록 하고 후면 실에 피아노 창고를 두도록 한다.

(벽체-인테리어 필름붙임, 바닥-테코타일, 무대마루 시공)

나) 홀 천장마감은 전체철거 후 전등배열 및 프로젝터 스크린 설치 위치를 감안하여 흡음이 될수 있도록 설계한다.

다) 홀 내 부속공간은 분장실(대,소)을 배치시키며 내부마감은 기존마감위 도장으로 하고 천장은 전체 재시공 되도록 설계한다.

라) 필요에 따라 벽체에 흡음재를 추가설치하여 음이 새어나가지 않도록 설계한다.

마) 실별 보수 및 점검이 용이토록 실별 점검구를 둔다.

5) 남,여 화장실(장애인화장실 포함)

가) 기존 남녀 화장실 경우 기존 구조벽은 존치하고 내부 타일 및 위생도기 교체를 하도록 한다.(천장마감 재시공)

나) 화장실은 일시에 많은 이용자가 몰릴 경우에 대비하여 이용객 남녀비율 및 인원을 예측하여 주어진 공간내에 충분한 변기 개수를 확보하도록 한다.

다) 각 화장실 대변기 부스에는 비데설치가 가능하도록 전용콘센트를 설치한다.

라) 화장실 계획에 관한 시설기준은 국내외 설치기준 및 관련 자료(장애인화장실 포함)를 제시하여야 한다

마) 화장실 내 칸막이는 기존 철거된 칸막이를 재사용하도록 하며 부족분이 발생되어질 경우 추가 설계하여 시공될수 있도록 한다.

바) 사업범위의 모든 위생도기는 철거 후 신설하는 것을 기준으로 한다.

사) 보수 및 점검이 용이토록 점검구를 둔다.

6) 기 타 (음악당 연결통로 벽체)

가) 에스컬레이터 및 계단연결통로 양측 벽체 마감재 교체

나) 기존 실사 필름교체 → 컬러유리 또는 습기에 강한 마감재 교체

7) 기타시설 및 계획

가) 건물 내 게시물은 기존 예술의전당 사인시스템을 활용하여 복도 실별 게시물과 제한·통제 구역 표시 그리고 건물 층별 표시판 등을 계획한다.

나) 모든 시설물 및 구조물의 내부 디자인 및 색채계획은 통일성과 다양성이 조화되도록 계획한다.

다) 시건장치는 용도별 Key Schedule에 따른 Master Key 관리가 가능하도록 하여야 한다.

라) 마스터키의 구분 및 실별 Key 수량은 발주기관의 운영계획에 따라 정한다.

3. 기계설비 설계

가. 목적

기계설비 설계 목적은 건축물, 시설물 등에 설치하는 열원 및 냉난방설비의 안정성 확보와

합리적 사용을 위하여 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

나. 적용범위

이 기준은 음악당 음악영재아카데미 환경개선공사의 기계설비 열원 및 냉·난방설비 등설계에 적용한다.

다. 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

1)「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」

2)「산업안전보건기준에 관한 규칙」

3)「건축물의 에너지절약설계기준」

4)「건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준」

5)「에너지관리기준」

6) KDS 31 25 15 공기조화기기 설계기준

라. 열원 및 냉·난방 설비 설계

1) 일반사항

가) 열원설비는 부분부하 및 전 부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다.

나) 냉난방기기, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수

있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 가능하도록 설계할 수 있다.

다) 냉난방기기는 에너지소비효율 등급이 높은 제품을 선정한다.

라) 냉매는 KS B ISO 817(냉매-명칭과 안전 분류) 최신판의 명칭과 분류에 따른다.

지구 환경을 위해서 오존파괴지수(ODP)는 0.05 이하이면서 가능한 지구온난화지수

(GWP)가 낮은 냉매 사용을 권장한다.

마) 냉난방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 난방의 경우 20℃, 냉방의 경우 28℃를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별 실의 특성에따라 표 1에서 제시된 범위를 참고하여 설비 용량이 과다해지지 않도록 한다.

표 1 냉ㆍ난방설비의 용량계산을 위한 실내 온ㆍ습도 기준

구 분 용 도	난 방	냉 방	냉·난방
	건구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(％)
학교(교실)	20~22	26~28 (20~22)항온항습	50~60
관람집회시설(객석)	20~22	26~28 (20~22)항온항습	50~60

바) 냉난방설비의 용량계산을 위한 외기조건은 각 지역별로 위험률 2.5％(냉방기 및 난방기를 분리한 온도출현분포를 사용할 경우) 또는 1％(연간 총시간에 대한 온도출현 분포를 사용할 경우)로 하거나 표 2에서 정한 외기온·습도를 사용한다. 표 2 이외의 지역인 경우에는 상기 위험률을 기준으로 하여 가장 유사한 기후조건을 갖는 지역의 값을 사용한다.(아래표의 조건이 수정되었을 경우 수정된 자료로 적용한다)

표 2 냉ㆍ난방설비의 용량계산을 위한 설계 외기 온ㆍ습도 기준

구 분 도시명	냉 방		난 방
	건구온도(℃)	습구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(%)
서 울	31.2	25.5	-11.3	63

※ 음악영재 아카데미홀 실내공간 내 온·습도 현황 파악 필요

마. 공기조화설비 설계

1) 일반사항

가) 부하계산

① 부하계산은 건축물, 시설물 등에 설치되는 냉난방 열원장비와 공기조화장비를

선정하고 공기조화 배관과 덕트를 설계하기 위하여 수행한다.

② 공기조화설비는 시간 최대 냉난방부하를 고려하여 선정한다.

③ 냉난방부하는 실내 환경조건에 따라 변하며, 외기 온·습도와 일사, 공간에

거주하는 재실자 수, 환기 등에 의해 결정된다.

④ 열원장치부하는 공기조화장비 부하와 배관 및 덕트의 열손실이나 취득 열을

고려하여 안전율을 반영한다.

⑤ 부하계산 조건

㉠ 실내 온ㆍ습도조건

부하계산에 사용되는 실내 온ㆍ습도조건은 표 1에 따른다.

㉡ 외기 온ㆍ습도 조건

부하계산에 사용되는 외기 온ㆍ습도조건은 표 2에 따른다.

㉢ 건축물의 부위별 열관류율

부하계산에 사용되는 건축물의 부위별 열관류율은 「건축물의 에너지절약           설계기준」제2조제1항제1호에 따른다.

㉣ 최소외기도입량

부하계산에 사용되는 최소외기도입량을 고려하여 설계에 반영한다.

㉤ 실내부하 기준

- 냉방부하계산에 사용하는 실내부하 요소에는 인체, 조명 및 기기부하가 포함되며 계산서에 실내부하 기준을 명기한다.

- 재실인원, 조명 및 부하기기
실내부하를 명확하게 알 수 없는 경우에는 바닥면적(㎡) 당 예상 재실인원, 조명 및 기기부하로 냉방부하를 계산한다.

- 인체 발열부하
인체에서 발생하는 현열(SH)과 잠열(LH)은 실내 온도 및 작업상태를 고려하여 부하에 반영한다.

⑥ 외기냉방시스템과 가변속제어방식 등 에너지절약적 제어방식을 적용할 수 있다.

⑦ 음악영재 아카데미홀 실내 온·습도 현황을 반드시 반영하여 냉.난방 부하를 계산한다.

나) 공기조화조닝계획

① 건물의 규모 및 형태에 따라 열부하특성을 고려하여 조닝한다.

② 운영시간 및 운영특성이 상이한 곳에는 별도 조닝하여 계획한다.

다) 공기조화기

① 장비일람에는 공기조화기의 주요용도 및 공기조화기 형식 등을 명기한다.

② 공기조화기는 케이싱과 송풍기, 냉각·가열 코일, 필터, 가습기, 댐퍼 등으로 구성되며, 구성품의 사양은 장비일람에 명기한다. 또한, 실내 온·습도 및 공기청정도 조건에 맞게 제어할 수 있어야 한다.

③ 공기조화기 부속의 유지관리를 위하여 공기조화기 폭 만큼의 여유 공간을 확보한다.

④ 동결의 우려가 있는 공기조화설비는 동파방지대책을 고려한다.

⑤ 외기댐퍼와 배기댐퍼는 기밀댐퍼로 하고, 면풍속은 1.5∼7.5 m/s로 한다.

⑥ 필터의 통과 풍속은 2.5 m/s 이하로 한다.

⑦ 필터 전후의 차압을 측정할 수 있는 차압계를 계획한다.

⑧ 감염병 대비 전외기 방식 등을 고려해야 한다. 단, 기존 건축물의 공기조화기에는 인버터, 살균장치 등의 설치를 할 수 있다.

⑨ 건축물 이용특성 및 타당성을 검토하여 변풍량제어(VAV: Variable Air Volume) 방식 및 송풍기의 인버터제어 등 에너지절약형 공조방식을 적용할 수 있다.

⑩ 변풍량 제어방식을 도입할 경우에는 온도센서 및 급·환기덕트에 각각 풍량측정

장치 또는 급·환기팬 입력제어장치를 설치하여 과열 및 과랭을 방지한다.

⑪ 냉·난방 부하의 동일 용량의 냉·온수 코일, DX코일을 설치하며, 재열용 열원설비를

설계에 반영한다 (음악영재 아카데미 홀 항온항습 유지용)

⑫ DX코일 연계 실외기 설치도 설계에 반영한다.

⑬ 기존 음악영재 아카데미홀 공조기 설치위치에 신규 공조기가 설치 될 수 있도록 설계한다.

바. 냉 온수 배관설비 설계

1) 일반사항

가) 냉·온수 배관 시스템을 위한 배관과 구성품은 시스템 요구에 적합해야 한다.

나) 냉동기, 온수보일러, 흡수식 냉온수기, 빙축열유닛 및 열교환기를 통과하는 유량은

장비 허용범위를 벗어나지 않도록 한다.(기존 배관 재사용 여부를 검토 해야한다)

다) 각 터미널 기기에 설계유량 분배가 용이하도록 배관방식을 선정한다.

사. 덕트설비 설계

1) 일반사항

가) 덕트 장단비는 4:1 이내가 되도록 한다. 단, 장단비를 초과할 경우에는 보강조치를 한다.

나) 송풍기의 손실수두가 적게 주경로 및 분기회로의 경로를 정한다.

다) 급기덕트의 곡관 덕트에서 덕트 폭의 6배 거리 이내에 분기덕트를 설치할 경우에는

곡관부에 터닝베인 등을 설치하여 분기점에서 정상류가 되도록 한다.

라) 덕트의 축소는 30°, 확대는 15° 이하로 완만하게 한다.

마) 직각으로 꺾이는 부분은 손실수두가 적도록 곡률반경 1.5 이상의 엘보를 사용하거나 불가피한 경우에 터닝베인을 설치한다.

바) 각 토출구와 흡입구에서 설계 풍량이 나올 수 있게 등속법, 등마찰손실법, 정압재

취득법 등을 고려하여 덕트 크기를 정해야 한다.

사) 실내허용소음 기준 이하가 되도록 소음장치를 고려하여 설계한다.

아) 소음이 민감한 덕트 계통에서는 손실수두가 낮은 부속을 사용하고, 저속 덕트로

크기를 정한다.

자) 주 덕트 가까이에는 소음 발생이 우려되므로 말단기구를 설치해서는 안 된다.

차) 외기루버는 전면풍속 2 m/s 이하, 배기 루버는 전면풍속 2.5 m/s 이하를 기준으로

하고 루버의 개구율을 고려하여 루버의 크기를 산정한다.

카) 덕트 외 사용 용도에 따라 알루미늄 덕트, 글라스 파이버 덕트 등을 사용할 수 있다.

2) 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

가) KDS 31 25 20 환기설비 설계기준

나) KDS 31 25 30 덕트설비 설계기준

아. 보온설비 설계

1) 일반사항

가) 보온두께는 보온재만의 두께를 말하며, 외장재 및 보조재의 두께는 포함하지 않는다.

나) 결로 및 동파방지가 동시에 필요할 경우의 보온두께는 두 가지 중에서 큰 쪽을 적용한다.

다) 보온과 보랭이 동시에 필요한 경우의 보온두께는 두 가지 중에서 큰 쪽을 적용한다.

라) 기기, 덕트 및 배관의 보온두께는 본 기준의 시공 장소 조건과 현저하게 다른 경우에는 KS F 2803(보온, 보랭공사의 시공기준)에 따른다.

마) 단열재는 단열성능, 화재안전성능에 대하여 국가공인시험기관의 시험성적서가 있는 것을 사용한다.

바) 단열재는 사용 온도에 적합한 재료를 사용한다. 해당 단열재는 사용 온도에서 장시간 사용시에 형상, 강도 또는 물리적 특성이 변하지 않고 단열 성능이 유지되어야 한다.

사) 보랭의 경우, 보온재 표면 및 이음부 방습처리를 확실하게 하여 보온재 내로 습기 침투를 방지한다.

아) 표기된 보온두께는 최소 기준이며, 현장 여건 또는 제품 생산에 따라 그 이상 두께의 사용은 가능하다.

자) 열전도율 0.030 W/mㆍK 이하의 보온재는 보온재 등급 “가” 항의 열전도율 0.034

W/mㆍK를 기준으로 해당 보온두께를 기준하여 열전도율에 비례한 보온두께를 사용할 수 있다.

차) 주위온도 30℃ 이하는 건물 내에 위치한 기기, 배관, 덕트 등에 적용하며 주위온도

30℃ 초과는 옥외 설치 기기, 배관, 덕트 등에 적용한다.

카) 보온재의 시공두께는 시공 면에 침을 수직으로 찔러 그 두께를 검사한다. 이 경우

두께의 허용 오차는 3 mm로 한다.

2) 냉·온수 배관

가) 냉·온수관, 밸브의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5) 표 3 을 적용한다.

표 3 냉수관 등의 보온두께(일반적인 경우)(KCS 31 20 05(2.5)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 – W/mㆍK	보온두께(mm)
		저온1)		일반2)
		호칭지름 15A~25A	호칭지름 32A 이상	호칭지름 15A~25A	호칭지름 32A 이상
가나다라	0.030 초과 0.034 이하 0.035~0.040 0.041~0.046 0.047~0.051	25 30 35 40	40 45 50 55	20 25 30 35	35 40 45 50
주 1) 저온조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만 2) 일반조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만 3) 4℃ 미만의 냉수는 특기 시방에 따름

나) 다습한 장소의 냉수관, 냉·온수관, 밸브의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20

05(2.5) 따른 표 4를 적용한다.

표 4 냉수관 등의 보온두께(다습한 장소의 경우)(KCS 31 20 05(2.5)

보온재 등급	보온재 열전도율의 범위 – W/mㆍK	보온두께(mm)
		다습저온1)			다습일반2)
		호칭지름 15A~32A	호칭지름 40A~100A	호칭지름 125A이상	호칭지름 15A~32A	호칭지름 40A~100A	호칭지름 125A이상
가나다라	0.030 초과 0.034 이하 0.035~0.040 0.041~0.046 0.047~0.051	35 40 45 50	45 50 60 65	65 75 90 100	35 40 45 50	45 50 60 65	65 75 90 100
주 1) 다습저온조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상 2) 다습일반조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상 3) 4℃ 미만의 냉수는 특기 시방에 따름

3) 공조용 냉매관

가) 공조용 냉매관의 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5)에 따른 표 5을 적용한다.

표 5  냉매관의 보온두께(KCS 31 20 05(2.5)

종별		보온두께(mm)
		냉매관 지름(mm)
		6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.22	25.4	28.58	31.8	34.92	38.1
압축기 옥외 히트 펌프	가스관	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
압축기 옥외 냉방 전용	가스관	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
압축기 옥내 히트 펌프	가스관	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
압축기 옥내 냉방 전용	가스관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	액관	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
주 1) 냉매관 지름 40mm 이상 및 공조용 이외의 냉매관의 보온재 및 보온두께는 공사시방서에 따른다. 2) 냉매 온도에 의한 손상 또는 변형이 발생하지 않는 보온재를 사용한다.

자. 자동제어설계

1) 일반사항

설비의 운전 상태를 확인할 수 있는 현장제어반을 설치하고 서예박물관 종합상황실에서 운영       되는 건물자동제어 시스템 LONWORK DDC와 데이터 전송이 가능하여야 하며 아래와 같이

항목을 충족 하여야 한다.

가) 확장성이 있어야 한다.

나) 편리성이 있어야 한다.

다) 표준성·호환성이 있어야 한다.

라) 경제성이 있어야 한다.

마) 신뢰성이 있어야 한다.

2) 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

가) 「에너지이용합리화법 시행규칙」

나) KDS 31 35 10 중앙관제설비 설계기준

다) KDS 31 35 12 건물에너지관리 시스템 설계기준

라) KDS 31 35 15 현장제어설비 설계기준

3) 감시시스템 설계

설비의 운전 상태를 확인할 수 있는 현장제어반을 설치하고 서예박물관 종합상황실에서 운영       되는 건물자동제어 시스템 LONWORK DDC와 데이터 전송이 가능하도록 한다.

4) 건물에너관리시스템 설계기준

가) 시스템 개요

① 건물에너지관리시스템(BEMS; building energy management system)은 건축물, 시설물의 에너지 사용량파악과 설비운전 추이를 종합 분석하여 에너지를 절감할 수 있게 하는 기능과 원격검침 및 열원별 에너지 사용량 감시 기능을 통합한다.

② 건물자동화 시스템의 계측·계량 데이터를 장기간 수집 보존하여 운전관리자나 설계자에게 수집한 데이터를 알기 쉽게 정리 가공하는 기능과 그 기능을 이용해 평가·해석하는 행위를 지원할 수 있는 시스템을 구현해야 한다.

나) 시스템 기본 기능

① 데이터 수집 및 표시 기능

② 정보감시

③ 실내외 환경 정보 제공

④ 제어시스템 연동 등

5) 소트프웨어

가) 에너지 사용량에 영향을 주는 모든 장치나 시스템에 에너지를 관리하는 소프트웨어 사용을 고려한다.

나) 서예박물관 종합상황실내 사용중인 자동제어 소프트웨어와 연동·연계가 가능 하여야 한다.

6) 현장제어설비

가) 공기조화설비

공기조화설비 제어 설계는 다음의 사항을 고려한다.

① 기동‧정지

② 실내 온·습도 제어

③ 엔탈피 제어

④ 댐퍼 및 풍량 제어

⑤ 화재 감지 및 연동제어

⑥ 음악실(전체), 금관악실, 작곡실, 이론실 등 각 실(공간) 마다 유선 또는 무선 방식의 온·습도 감지 센서 설치

7) 자동제어시공구분

자동제어공사의 시공 구분은 KCS 31 35 15(3.7)을 준용한 표 7 ~ 표 10를 적용한다.

표 7 자동제어 공사와 기계설비배관 공사 구분

구분	제어장치	기계설비배관공사			자동제어공사
		검출기 설치구	검출 배관구 설치	조절밸브 몸체설치	발신기 조작기 검출기 설치	검출 배관	계기 또는 설치	제어용 전기 배관, 배선
1 2 3 4 5 6	온도검출기 차압검출기 유량스위치 조절밸브 액면조절기 계량기	○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

표 8 자동제어 공사와 덕트공사 구분

구분	제어장치	덕트공사		자동제어공사
		댐퍼 설치	점검구 설 치	검출, 조절기 설치	조작기 설치	제어용 전기 배관, 배선
1 2 3 4 5	온도검출기 차압검출기 유량스위치 조절밸브 댐퍼조절모터	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○

표 9 자동제어 공사와 전기설비공사 구분

구분	제어장치	전기설비공사							자동제어공사
		UPS용 전원 제공	일반 전원 제공	AC24V 전원 제공	접지 설치 및 제공	동력 공급 및 설치	비상 전원 제공	필요 전원 인입 공사	제어용 전기 배관 배선	기기 자체 설치	제어반 설치
1 2 3	현장제어반 원격제어반 중앙감시반	○ ○	○	○	○ ○ ○			○ ○ ○	○ ○ ○		○ ○ ○

표 10 자동제어 공사와 기계설비 장비간의 연동공사 구분

구분	기계설비 장비 제작사				자동제어공사
	자 체 제어반	자체제어반 배선/배관	제 어 용 접점제공	인터페이스 통신제공	제어용 제어반	인터페이스 작업
냉동기 보일러 PAC 항온항습기	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
주 1) 다만, 화재경보 및 제연에 필요한 배관 및 배선은 방재설비공사 업체에서 시공한다.

4-1. 전기설계

가. 설계 주안점

1) 건축계획의 기본 구상과 취지를 이해하고 각 실별의 용도 등을 정확히 파악하여 설계한다.

2) 건축 및 기계 관련 설계자와 긴밀히 협조하여 쾌적한 환경과 효율적으로 운용 될 수 있도록 설계한다.

3) 최대한 에너지 절약 할 수 있는 자재(고효율LED 등) 및 운영시스템을 설계한다.

4) 유지관리의 경제성 및 효율성을 도모한다.

5) 각 실별 마감재, 인테리어 등을 고려하여 콘센트, 스위치 등을 계획한다.

6) 전력간선 및 분전반 설치 등 전기실 내부(큐비클) 관련 작업 설계 시 야간(정전)작업으로 설계한다.

나. 현장 특성에 따른 설계 주안점

1) 계획된 공간 조닝이 충족할수 있도록 적정 면적 고려한 회로 구성

2) 음악실, 이론실, 사무실, 화장실, 작곡실 등 조성 시 기존 공간과의 연계성 고려

3) 실별 배치 등을 고려한 각종 설비 계획(냉난방기 및 항온항습기 등)

다. 주요자재 사용계획

1) 전기공사법, 소방법 등 관련법규에 의하여 불연, 준불연, 난연재(난연 1,2급, 방염처리 등)를 사용하여야 한다.

2) 국산 K.S제품을 사용함을 원칙으로 하되 특수하게 외산자재를 사용하는 경우 사전에 전당과 협의하여야 한다.

3) 재료는 기존 주변 시설의 색상, 패턴, 질감과 조화되도록 설계하며 실별 특성에 맞게 디자인하고 색채를 정하도록 한다.

4) 사용자재는 가능한 KS규격품 사용을 원칙으로 하되, 내구성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수한 재질 및 공법을 적용하도록 한다.

5) 화재 발생 시를 고려하여 가급적 난연성 및 불연성이 우수하고, 유독가스 배출이 적은 재료를 우선 적용한다.

라. 실별 용도, 특성 및 주요 설계방안

1) 음악실, 이론실, 작곡실, 금관악실

가) 기존 전열 및 전등설비를 최대한 활용한다.

나) 각 실별 용도에 맞는 KS조도기준에 맞도록 설계한다.

다) 가구 배치 등을 고려하여 콘센트를 배치하여 설계한다.

라) 실마다 재실감지센서를 설치하여 각실 입구에 재실 유무를 확인하수 있도록 설계한다.

2) 사무공간, 강사대기실, 상담실&창고

가) 기존 전열 및 전등설비를 최대한 활용한다.

나) 각 실별 용도에 맞는 KS조도기준에 맞도록 설계한다.

다) 가구 배치 등을 고려하여 콘센트를 배치하여 설계한다.

3) 아카데미홀, 홀 내 부속공간

가) 기존 전열 및 전등설비를 최대한 활용한다.

나) 각 실별 용도에 맞는 KS조도기준에 맞도록 설계한다.

다) 가구 배치 등을 고려하여 콘센트를 배치하여 설계한다.

4) 남,여 화장실(장애인화장실 포함)

가) 기존 전열 및 전등설비를 최대한 활용한다.

나) 에너지 절약을 위한 전등시스템(재실감지설비 등)을 설계한다.

다) 비데전용 콘센트는 수도배관보다 높게 설계한다.

라) 습기가 많은 장소는 ELB(정격감도전류 15mA) 부착형 콘센트를 설치하여야 하며, 방우형 수구를 설치하여야 한다.

5) 기계실, 복도 등

가) 기존 동력설비 및 전열, 전등설비를 최대한 활용한다.

나) 복도에 기존 비상조명(DC등)설비의 DC램프(DC110V)는 재사용 설계한다.

다) 공조설비 등 용량 증설에 따라 필요시 모터제어반의 전력간선설비(전기실/지하2층->공조실)를 설계한다.

라) 기존 공조설비의 용량 변경 및 신설 시 적합한 개폐기 및 전선 굵기로 설계한다.

4-2. 정보통신설계

가. 설계 주안점

1) 기본 정보통신 시스템에 대해서는 전당과 설계방안 요청에 따르되, 현재 기존시스템과의 호환성 등을 파악하여 최적의 동선 및 구획이 나오도록 배치하는 것을 원칙으로 한다.

2) 기능 및 구조가 적정하여야 하며 안전하여야 한다.

3) 유지관리의 경제성 및 효율성을 도모한다.

4) 각 실별 기능에 따른 적절한 장비 및 회선구성 등을 계획한다.

5) 시설별 조닝계획은 각 실의 기능적 특성을 감안, 용도별 독립성과 연계성을 고려하여야 한다. 특히 회선체계는 각 이용자(이용객, 관계자, 직원 등)별 편의성 위주로 기능 및 효율성 중심의 배치 안을 검토하고 고려하여 계획하도록 한다.

6) 기능별 조닝계획을 통해 독립성이 확보되는 동시에 운영, 관리, 업무상 유기적 연계가 가능하도록 한다.

7) 시설의 특성상 서비스 또는 보안상 필요한 구역에 대해서는 별도의 보안계획을 수립하여야 한다.

나. 현장 특성에 따른 설계 주안점

1) 계획된 공간 조닝이 충족할수 있도록 적정 면적 고려한 회선구성

2) 음악실, 이론실, 사무실, 화장실, 작곡실 등  조성 시 기존 공간과의 연계성 고려

3) 실별 배치 등을 고려한 각종 설비 계획(각종 배선계획 포함)

다. 주요자재 사용계획

1) 정보통신법, 소방법 등 관련법규에 의하여 불연, 준불연, 난연재(난연 1,2급, 방염처리 등)를 사용하여야 한다.

2) 국산 K.S제품을 사용함을 원칙으로 하되 특수하게 외산자재를 사용하는 경우 사전에 전당과 협의하여야 한다.

3) 본 정보통신시스템은 기존 구성되어있는 예술의전당 관제운영을 담당하는 시스템과 호환성이 보장되어야 한다.

4) 재료는 기존 주변 시설의 색상, 패턴, 질감과 조화되도록 설계하며 실별 특성에 맞게 디자인하고 색채를 정하도록 한다.

5) 사용자재는 가능한 KS규격품 사용을 원칙으로 하되, 내구성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수한 재질 및 공법을 적용하도록 한다.

6) 실별 상황에 적합한 장비를 선정하되, 유지보수에 편리한 재료를 사용한다.

7) 화재 발생 시를 고려하여 가급적 난연성 및 불연성이 우수하고, 유독가스 배출이 적은 재료를 우선 적용한다.

라. 실별 용도,특성 및 주요 설계방안

1) 일반사항

가) 본 시설은 사용목적에 맞게 적절히 실들을 배치하며, 독립적이면서도 기능상 중복되지 않도록 회선을 계획한다.

나) 지원시설(비상방송, Wifi, 공청설비 등)은 서비스를 고려하고 이용하기 편리한 위치에 배치한다.

다) 기존시설의 용도 및 특성에 부합되도록 각 실별 회선을 구성하여야 한다.

라) 정보통신 선로 구성을 위한 트레이를 구성하여야 한다.

※ 방화구역을 관통하는 트레이는 내화충전재로 마감하여야 한다.

2) 음악실, 이론실, 작곡실, 금관악실

가) 공간별 비상방송 스피커를 필수적으로 설계한다.

(스피커 선로의 경우 각 스피커 별로 개별 포설)

나) 예술의전당 공청설비를 수신할 수 있는 회선을 설계한다.

다) 공간별 인터넷 사용을 위한 네트워크 2회선 이상을 설계한다.

3) 사무공간, 강사대기실, 상담실&창고

가) 공간별 비상방송 스피커를 필수적으로 설계한다.

(스피커 선로의 경우 각 스피커 별로 개별 포설)

나) 예술의전당 공청설비를 수신할 수 있는 회선을 설계한다.

다) 인터넷 사용을 위한 네트워크 회선을 설계한다.

라) 사무공간과 대기실의 보안성강화를 위한 출입통제 장비를 설계한다.

(예술의전당 출입통제시스템과 호환성이 보장되어야 함)

4) 아카데미홀, 홀 내 부속공간

가) 공간별 비상방송 스피커를 필수적으로 설계한다.

(스피커 선로의 경우 각 스피커 별로 개별 포설)

나) 예술의전당 공청설비를 수신할 수 있는 회선을 설계한다.

다) 인터넷 사용을 위한 네트워크 회선을 설계한다.

5) 남,여 화장실(장애인화장실 포함)

가) 긴급상황을 대처하기 위한 비상벨 설비를 설계한다.

6) 기 타 (로비 및 대기공간)

가) CCTV 설비를 사각지대 없이 설계한다.

(CCTV는 TTA 인증 받은 제품을 선정한다.)

7) 기타시설 및 계획

가) 본 설계에 구성된 정보통신 시스템은 종합상황실에서 일괄 제어가 가능하도록 계획한다.

나) 출입통제 카드 수량은 발주기관의 운영계획에 따라 정한다.

5. 소방설계

가. 설계 검토 내용

1) 소방설비(전기분야)

가) 각 실별 감지기는 열감지기, 복도는 연기식 감지기 적용하고, 교차회로는 사용하지 않는다.

나) 각 실별 2선식 유도등을 적용 반영하여 설계한다.

다) 시각경보기 위치 및 수량은 감독관과 협의하여 반영한다. (전원반은 위치는 감독관과 협의)

라) 복도에 노후 소화전을 교체하도록 설계한다

2) 소방설비(기계분야)

가) 스프링클러설비는 습식스프링클러설비 및 폐쇄형스프링클러헤드로 설계한다.

(화장실은 스프링클러설비 미적용)

나) 알람밸브 및 주배관은 교체범위를 감독관과 협의하여 반영한다

다) 스프링클러설비의 동파방지설비는 위치 및 길이를 감독관과 협의하여 반영한다.

나. 설계 시 유의사항: 소방관련 제 법규 및 규정에 적합하도록 설계한다.

다. 특이사항: 기존 수신기는 동방전자(현 존슨컨트롤즈)로, 오동작률을 줄이고자 각 설비가 수신기와 호환이 되도록 설계한다.

라. 일반사항

1) 스프링클러설비의 화재안전성능기준에 맞추어 설계한다.

2) 스프링클러설비의 배관
동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치해야 한다. 다만, 보온재를 사용할 경우에는 난연재료 성능 이상의 것으로 해야 한다.

3) 스프링클러설비의 헤드

가) 스프링클러헤드는 특정소방대상물의 천장·반자·천장과 반자 사이·덕트·선반 기타 이와 유사한 부분에 배치해야 한다.

나) 폐쇄형스프링클러헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위온도에 따라 적합한 표시온도의 것으로 설계해야 한다.

다) 스프링클러헤드는 다음 각 호의 방법에 따라 설계해야 한다.

① 스프링클러헤드는 살수 및 감열에 장애가 없도록 배치할 것

② 연소할 우려가 있는 개구부에는 그 상하좌우에 2.5미터 간격으로(개구부의 폭이 2.5미터 이하인 경우에는 그 중앙에) 스프링클러헤드를 설치하되, 스프링클러헤드와 개구부의 내측 면으로부터 직선거리는 15센티미터 이하가 되도록 할 것

③ 측벽형스프링클러헤드를 설치하는 경우 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치(폭이 4.5미터 이상 9미터 이하인 실에 있어서는 긴변의 양쪽에 각각 일렬로 설치하되 마주보는 스프링클러헤드가 나란히꼴이 되도록 설치)하고 3.6미터 이내마다 설계할 것

④ 상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부가 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치할 것

라) 특정소방대상물의 보와 가장 가까운 스프링클러헤드는 헤드의 반사판 중심과 보의 수평거리를 고려하여, 살수에 장애가 없도록 설계해야 한다.

4) 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준에 적합하게 설계한다

5) 자동화재탐지설비의 중계기는 다음 기준에 따라 설계해야 한다.

가) 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설계할 것

나) 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설계할 것

6) 자동화재탐지설비 및 시각경보기의 감지기

가) 계단ㆍ경사로ㆍ복도ㆍ엘리베이터 승강로 또는 이와 유사한 장소 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실에는 연기감지기를 배치해야 한다.

나) 차동식스포트형ㆍ보상식스포트형 및 정온식스포트형 감지기는 그 부착 높이 및 특정소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상을 설치할 것

다) 연기감지기는 다음의 기준에 따라 설계할 것

① 감지기의 부착높이에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

② 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30미터(3종에 있어서는 20미터)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15미터(3종에 있어서는 10미터)마다 1개 이상으로 할 것

③ 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 배치할 것

④ 천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것

⑤ 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6미터 이상 떨어진 곳에 설치할 것

라) 정온식감지선형감지기는 다음의 기준에 따라 설계할 것

① 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설계할 것

② 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10센티미터 이내로 설계할 것

7) 자동화재탐지설비 및 시각경보기의 음향장치 및 시각경보장치

가) 자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설계해야 한다.

① 일제경보방식으로 설계할것

② 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25미터 이하가 되도록 하고, 해당층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설계할 것

나) 청각장애인용 시각경보장치는 소방청장이 정하여 고시한 「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로서 다음 각 목의 기준에 따라 설계해야 한다.

① 복도ㆍ통로 및 공용으로 사용하는 거실(로비, 회의실, 강의실 기타 이와 유사한 장소를 말한다)에 배치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 배치할 것

② 공연장ㆍ집회장ㆍ관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 배치할 것

③ 설치높이는 바닥으로부터 2미터 이상 2.5미터 이하의 장소에 설계할 것 다만, 천장의 높이가 2미터 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15미터 이내의 장소에 설계해야 한다.

④ 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)에 의하여 점등되도록 할 것.

8) 자동화재탐지설비 및 시각경보기의 발신기

가) 자동화재탐지설비의 발신기는 다음 각 호의 기준에 따라 설계해야 한다.

① 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 높이에 배치할 것

② 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40미터 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

나) 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15도 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10미터 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 설계한다.

9) 자동화재탐지설비 및 시각경보기의 전원

가) 자동화재탐지설비의 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 설계 한다.

나) 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 비상전원으로서 축전지설비 또는 전기저장장치를 설계해야 한다.

10) 자동화재탐지설비 및 시각경보기의 배선
배선은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준과 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102)」 제10조제2항에 따라 설계해야 한다.

가) 전원회로의 배선은 내화배선으로 하고, 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선에 설계할것

나) 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선의 경우에는 아날로그방식, R형수신기용 등으로 사용되는 것은 전자파의 방해를 받지 않는 것으로 배선하고, 그 외의 일반배선을 사용할 때에는 내화배선 또는 내열배선으로 할 것

다) 감지기회로에는 도통시험을 위한 종단저항을 설계할 것

라) 감지기 사이의 회로의 배선은 송배선식으로 할 것

마) 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 「전기사업법」 제67조에 따른 기술기준이 정하는 바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250볼트의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1메가옴 이상이 되도록 할 것

바) 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50옴 이하가 되도록 해야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80퍼센트 이상이어야 할 것

11) 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준에 맞추어 설계한다.

가) 특정소방대상물의 용도별로 설치하여야 할 유도등 및 유도표지는 다음 표에 따라 그에 적응하는 종류의 것으로 설계한다.

나) 유도등의 전원

① 유도등의 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 설계 한다.

② 비상전원은 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지로 설치해야 한다. 다만, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층이나 특정소방대상물의 지하층 또는 무창층의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 설계한다.

제3장 설계도서 작성 지침

1. 공통사항

가. 설계자는 기 제시된 설계의 전제조건을 참고로 하여 실시설계를 진행하되, 작업진행 중복수의 평면계획안 등을 제시하여 감독관의 승인을 받은 후 다음 작업을 진행한다.

나. 실시설계는 전당이 승인한 기본설계를 근거로 하여 전당의 수정, 보완 지시에 따라 시행한다.

다. 설계도면 및 내역서는 분리발주 대상 공종별로 각각 제본하여 제출한다.

라. 설계도면 및 내역서는 각 ZONE, 실별, 공종별로 작성하고, 시방서는 공종 별로 작성한다.

마. 관련법령에 따라 분리 발주하여야 하는 공종(건축·설비, 전기, 통신, 소방, 건설폐기물, 중소기업자재직접구매대상품목 등)에 대하여 각각 별도로 작성해야 한다.

2. 시공도면

가. 상세도는 현장에서 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 세밀하고 쉽게 작성하여야 한다.

나. 평면도, 천장도에는 높이, 마감, 칸막이, 등기구, 급배기, 스피커, 감지기, 스프링클러, 마감재 등 천장 및 평면에 위치한 모든 사항을 표기하도록 한다.

3. 시방서

가. 시방서의 작성은 공통사항만 표준시방서를 기준으로 하고, 기타는 가급적 당해공사의 특성에 부합되는 특기시방서를 별도 작성하여야 하며 도면에 기재가 어려운 시공방법은  물론 자재의 시험방법에까지 상세히 기술한다.

나. 시방서는 도면과 내역에 반영된 사항과  상호 모순이 없고 설계도서 상호간 일치되어야 한다.

4. 내역서

가. 내역서 작성에 있어서 설계수량은 건설공사 표준품셈을 기준하고, 원가계산은 회계예규  “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”을 기준으로 정확하게 산출하여 내역서를 작성․납품하여야 하며 사용자재의 코드는 조달청 기준에 따른 시설자재 코드를 사용해야 한다.

나. 공사비를 산출할 때에는 아래자료를 기준으로 산출하여야 한다.

1) 노  임: 시중노임단가

2) 재료비: 정부 공인 가격정보지의 가격 및 거래실제가격

- 설계자가 직접 조사한 가격(물가정보, 물가자료 등 가격 조사자료 구비)

- 특수한 자재는 물가조사기관의 원가계산가격

다. 시공물량산출서, 일위대가표, 단가산출서(견적서 첨부), 공량산출서, 각종 계산서 및 산출근거, 비교견적서 등을 정확하게 작성해야 한다.

5. 설계도서 납품 목록

납품도서명	규격	수량	비 고
설계도면	A3	5부
내 역 서	A4	5부	xml, 엑셀파일 포함
수량산출서	A4	5부
단가산출서	A4	5부	비교견적서 포함
일위대가표	A4	5부
공사시방서	A4	5부	일반 및 특기시방서
USB 또는 외장하드	-	2SET	설계도서내용 전체 포함
투 시 도	A3	2부	협의에 따라 변경 가능
각종 계산서	A4	2부	조도계산서. 전기·기계 부하계산서 등
기 타	A4	2부	주요자재 스팩북, 하드웨어 리스트, 건축음향 시뮬레이션 측정자료, 예정공정표, 기타 인·허가 및 공사진행 관련 전당이 요청하는 사항

※ 내역서 제출 시 전문적산프로그램에 의한 내역 파일(확장자: xml) 및 엑셀 파일 (확장자: xlsx), 공사발주용 공내역서 등을 함께 제출해야 한다.

※ 설계도면, 시방서 및 내역서는 분리발주 대상 공종별로 각각 제본하여 제출해야 한다.

※ 납품도서의 수량 및 세부내용은 납품 전 전당과 협의하여 조정할 수 있다.