2023년 국립중앙박물관 에너지진단

과업지시서

2023. 8.

국립중앙박물관

1. 용역목적

「에너지이용 합리화법」제32조(에너지진단 등)에 의거 진단기관이 우리 관의 에너지이용 흐름을 파악하여 에너지 손실요인을 발굴하고 에너지절감을 위한 대책과 경제성 분석을 통하여 최적의 개선안을 마련하고자 함

2. 관련법규

가.「에너지이용합리화법」제32조 및 같은법 시행령 제36조

나. 산자부 고시 제2019-223호「에너지진단 운용규정」

3. 진단범위 : 국립중앙박물관 건축물 및 에너지사용 설비

가. 연면적 : 138,156.25㎡(지하 1층, 지상 6층)

나. 주요 시설물 현황

1) 변압기(계약전력 12,000kW)

구분	용량(kVA)	정격전압(V)		형식	설치년도
		1차	2차
TA (비상계통)	3,000	22,900	6,600	몰드	2003
TB (동력계통)	3,000	22,900	6,600	몰드	2003
TC (일반계통)	3,000	22,900	6,600	몰드	2003
TD (심야)	3,000	22,900	6,600	몰드	2003

2) 보일러

형식	대수(EA)	용량(kg/h)	용도	설치년도
관류	4	3,000	LNG	2019
관류	1	2,000	LNG	2019
관류	1	2,000	경유(비상용)	2019

3) 냉각탑

형식	대수(EA)	냉각용량 (kcal/h)	송풍기	용도	설치년도
직교류형	3	2,730,000	11kW × 2EA	냉방용	2021
직교류형	1	2,925,000	7.5kW × 3EA	24시간용	2021
직교류형	1	1,170,000	3.7kW × 2EA	발전기용	2021

4) 냉동기

형식	대수(EA)	냉동능력 (usRT)	용도	설치년도
터보	3	600 (주간) / 460 (야간)	빙축냉방용	2018
터보	3	200	24시간용	2018

4) 펌프

형식	대수(EA)	명칭	용도	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	설치년도
단단볼류트	4	냉매 순환펌프	냉매 순환용	7,700	30	55	2004
단단볼류트	4	냉수 순환펌프	냉수 순환용	10,080	33	95	2004
단단볼류트	4	냉각수 순환펌프	냉각수 순환용	9,096	33	75	2004
단단볼류트	4	냉수 순환펌프	냉수 순환용(24시용)	2,016	36	22	2004
단단볼류트	4	냉각수 순환펌프	냉각수 순환용(24시용)	2,600	36	30	2004
단단볼류트	3	냉각수 펌프	발전기 냉각수용	1,200	38	20	2004
단단볼류트	2	온수 순환펌프	AHU 관리용	4,670	32	45	2004
단단볼류트	2	온수 순환펌프	AHU 전시용	5,840	31	45	2004
단단볼류트	2	온수 순환펌프	AHU 24시용	1,470	33	15	2004
단단볼류트	2	온수 순환펌프	방열기 관리용	1,520	28	15	2004
단단볼류트	2	온수 순환펌프	방열기 24시간용	850	28	7.5	2004
입형다단	6	보일러 보급수펌프	3톤 보일러용	84	100	3.7	2019
입형다단	2	보일러 보급수펌프	2톤 보일러용	60	110	3.7	2019

라. 진단범위

1) 열 에너지 사용설비(냉ㆍ난방, 공조설비 등)

2) 전기설비(수배전, 조명, 동력설비 등)

3) 건축물 및 기타시설의 에너지사용실태 등

4) 에너지관리기준에 따른 점검결과 및 기술지도

5) 건축물 에너지효율 평가

4. 과업기간 : 착수일로부터 40일간

아래와 같은 사유가 발생했을 시 협의하여 기간을 조정할 수 있다

가. 과업수행 중 정책적인 변화가 있을 경우

나. 발주처의 사정에 의한 행정절차상 용역기간이 추가 소요될 경우

다. 자연재해, 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생할 경우

5. 에너지진단의 범위와 방법

가. 에너지진단의 범위 (에너지진단 운용규정 제3조 제2항 관련 별표1)

구 분		에너지진단의 범위
건물부문	건축물	․ 구조체의 열관류율 및 건물 냉․난방부하 산출 ․ 각 구획 구성의 적정성 ․ 열원시설 적정용량
	난방 및 급탕설비	․ 보일러 등 열전환시설의 관리상태 및 성능시험 ․ 급수, 연료공급 및 연소 계통 관리 ․ 열전환 방식 및 계통 ․ 배관시설의 시스템 및 보온상태 ․ 증기트랩 및 응축수 회수이용 ․ 급탕시설 등 열교환시설의 효율향상 방안 ․ 급탕부하 신․재생시스템 적용방안
	냉방 및 공조설비	․ 냉방기기 성적계수 및 성능시험 ․ 설계사양 및 실부하 비교 분석 ․ 공조기 급배기 분석 및 환기설비 부하 측정 ․ 냉방 및 공조설비 운전관리 및 가동상태 분석
	수배전설비	․ 수변전설비 통합관리 ․ 배전설비 운전관리 ․ 최대수요 및 역률 분석
	동력설비, 조명설비 및 기타	․ 동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선 ․ 램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선 ․ 승강기 등 운행방식 합리화 ․ 각종 절전장치의 적용 가능여부 ․ 폐열회수, 재활용 등 신․재생시스템 적용방안 ․ 에너지시스템 합리화 방안 ․ 중장기 에너지절약 대책 수립
에너지관리기준 (건물부분)		․ 에너지관리기준(지식경제부고시) [별지 제2호서식]에 따른 점검 결과 기술지도가 필요한 사항

나. 에너지진단의 단계 및 세부 진단내용 (에너지진단 운용규정 제3조 제2항 관련 별표1)

단 계	세부 진단내용
사전조사	․ 에너지 이용시설 및 설비 관련 현황파악 ․ 에너지 사용형태, 제품생산 및 설비의 운용현황 파악 ․ 현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 상호 협의 및 정보교환
현장진단	․ 설비별 에너지 사용 현황 상세 파악 ․ 에너지진단 세부계획 수립 ․ 측정장비에 의한 현장중심 진단 실시 ․ 에너지 운영시스템 점검 ․ 설비별 운전성능 및 운전상태 파악 ․ 에너지 손실요인 및 개선방안 도출 ․ 도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석 ․ 진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 ․ 에너지관리기준의 이행실태 확인
분석 및 보고서 작성	․ 현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석 ․ 적용가능 신기술 및 참고자료 수집 ․ 시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사 ․ 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수 ․ 협의된 기간내 진단보고서 제출

다. 진단보고서 작성기준 (에너지진단 운용규정 제3조 제2항 관련 별표1)

항목	작 성 방 법
표지	․ 보고서의 표지에는 관리번호, 업종분류(대분류, 소분류), 보고서명, 업체명, 수 행기관을 명시한다.
목차	․ 목차는 최상위 단계는 로마자(Ⅰ)로 작성하고, 차상위 단계는 아라비아숫자(1) 로 작성한다.
Ⅰ. 일반 현황	․ 업체 일반현황은 업체명, 소재지, 업종, 담당자 등을 표로 작성한다. ․ 추진개요에는 진단수행 기술인력, 진단기간 등을 표로 작성한다. ․ 에너지사용 현황은 연료, 열, 전력의 종류별로 사용량, 금액, 단가, 합계, 피크전력 등을 표로 작성하고 필요한 경우 월별, 설비별, 제품별 등으로 구분하여 작성하고 차트 등을 활용한다. ․ 필요한 경우 제품 또는 항목별 에너지원단위 분석결과를 명시한다. ․ 설비현황은 설비별 용량, 대수, 형식 등을 표로 작성한다.
Ⅱ. 진단 결과 종합	․ 진단결과종합, 기대효과종합, 개선방안요약으로 구분하여 작성한다. ․ 종합의견은 진단시 사업장의 현황, 진단 사항, 향후 방안 등을 간략히 요약한다. ․ 진단결과 요약에는 진단결과 예상되는 전체 절감량, 절감액, 투자비 등을 간 략히 요약한다.
	․ 기대효과 종합은 개선안별 절감량, 절감율, 절감액, 투자비, 투자비 회수기간, 온실가스 저감량 등을 표로 작성한다. ․ 진단수행범위는 진단등급, 중점 진단대상, 진단대상 에너지사용량 등을 명시한다. ․ 진단보고서 작성기준에는 측정 및 데이터 판단의 기준, 단위 적용 기준, 경제성 분석 방법 등을 명시한다.
	․ 개선방안 요약은 개선항목별로 현황, 개선방안, 효과를 간략히 요약하여 표로 작성한다.
	․ 에너지관리기준에 따른 점검결과 기술지도 사항을 작성한다
	․ 진단결과 개선을 위한 이행․투자계획서를 첨부한다
Ⅲ. 세부 개선 사항	․ 설비, 공정 등 개선항목으로 구분하여 각 항목별 운전현황, 개선방안, 기대효과를 작성한다. ․ 운전현황에는 현 운전상태, 문제점, 열수지 분석 등을 그림, 도표 등을 활용하여 기술한다. ․ 개선방안은 구체적인 개선방법을 그림, 도표 등을 활용하여 기술한다. ․ 기대효과에는 절감량, 절감액, 투자비, 회수기간 등을 표를 활용하여 요약하고, 각 산출근거를 식으로 명시한다.
Ⅳ. 첨부 사항	․「Ⅲ.세부개선사항」에 활용한 각종 설비의 열정산서 자료를 명시한다. ․ 현장진단시 확인한 에너지관리기준 점검표를 수록한다. ․ 진단결과 개선을 위한 이행․투자 계획서를 첨부한다 ․ 신기술, 적용사례 등 진단과 관련한 기술자료를 수록한다.

※ 진단대상자는 진단기관과 협의하여 진단보고서 작성형식을 조정할 수 있다.

※ 진단보고서는 현장진단을 수행한 기술인력이 작성하여야 한다.

6. 과업 시 준수사항

가. 일반사항

1) 계약자는 현장 여건 등을 검토한 후 착수계, 책임기술자 선임계, 진단반 편셩, 과업수행계획서(공정표 포함)를 작성 제출하고 발주처의 승인을 득하여야 한다.

2) 계약자는 계약 체결 후 계약서상 명기된 착수 일에 용역을 착수하여야 하며 착수시 다음의 제반서류를 제출하여야 한다.

가) 과업 세부 수행계획서(예정공정표 포함)

나) 착수계 및 책임기술자 선임계

다) 용역 참여기술자 현황

라) 보안각서

마) 기타 발주처에서 필요하다고 인정하는 서류

3) 본 과업 수행 중 해결하여야 할 중요한 사항이 발생하였을 때는 그 내용을 별도로 보고하여야한다.

4) 본 과업을 수행하는 계약자의 현장대리인이나 기술자, 고용인은 발주자의 지시에 성실히 따라야 하며 발주자는 본 과업설명서 또는 발주자의 지시에 불성실한 계약자의 현장대리인 또는 기술자, 고용인에 대하여 교체를 명할 수 있으며 계약자는 특별한사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

5) 에너지진단이 완료되면 보고서의 최종 인쇄에 앞서 발주처와 협의하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

6) 본 과업 완료시 작성되는 각종도서는 발주처의 승인을 얻어야 하고 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상의 오류 등 결함에 대한 계약자의 책임은 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외에 제3자에 의해 작성된 각종도서가 용역성과의 첨부 자료로서 승인을 득한 경우도 계약자의 책임한계는 동일하다.

7) 제시되는 방안은 현실적이고 실현 가능하여야 하며 차후 시행될 시공에 반영 되어야 한다.

8) 경제성과 투자비용 산출시 고효율기기 및 에너지절감제품으로 산출한다.

나. 보안 및 비밀유지

1) 과업수행에 필요한 정부 및 관계기관과의 보안과 관련되는 조사 자료는 관계기관과 협의하여 처리하여야 한다.

2) 과업수행자는 동 과업과 관련된 자료 및 기록에 대하여는 보안관계 법규 등에 저촉됨이 없도록 주의와 의무를 다 하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 과업수행자가 진다.

3) 본 과업수행 시 취득한 자료는 발주처에 소유권이 있으므로 과업수행자는 과업성과물을 임의복사 또는 외부로 유출하여서는 아니 되며, 본 과업 수행과정에서 취득한 각종 정보 등 제반사항에 대하여는 타인에게 누설 또는 외부발표를 하여서는 아니 된다.

4) 본 과업수행과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우 모든 책임은 과업수행자가 부담하며, 과업수행의 성과품은 발주처가 소유한다.

5) 과업수행자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며, 용역 수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 안전관리 및 관계법규 준수

1) 과업수행자는 관례법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하고, 도급자의 과실이나 부주의로 인한 안전사고 발생 시 모든 책임을 진다.

2) 도급자는 본 과업수행과 관련하여 타 시설물에 피해를 주었을 경우, 즉시 시설물을 원상 복구하거나 손해배상 하여야 한다.

3) 본 업무수행중 도급자의 귀책사유로 인하여 본업무에 지장을 초래함으로써 발생되는 모든 추가 비용은 도급자가 부담하며, 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

라. 이의의 해석

o 본 과업설명서에 기술되지 않은 사항 또는 해석상 차이가 있을시 입찰참가자는 입찰 전에 발주처의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 입찰 및 계약 후에는 발주처의 해석에 따른다.

마. 기타 의무사항

o 상기 과업수행은 에너지진단 운영규정에 적합하여야 하며, 본 과업설명서에 명시되지 않은 사항은 에너지이용합리화법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정, 기타관계법령, 계약문서 규정에 의한다.

바. 위반사항에 대한 조치

o 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 계약위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치하거나 계약을 해지할 수 있다.

- 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달하거나 중간 성과품이 미흡하여 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 때

- 과업수행 중 성실치 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때

- 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주는 경우

- 발주처의 정당한 방침에 불응한 경우, 기타 계약조건을 위반한 경우

사. 용역수행기간의 조정과 과업내용의 변경

1) 용역수행기간은 착수일로부터 40일로 한다.

다만 다음 사유가 발생하였을 경우 발주기관과 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

가) 과업수행 중 정책적인 변화가 있을 때

나) 발주기관 사정에 의한 행정절차상 용역기간이 추가 소요될 경우

다) 관계기관 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

라) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

2) 과업내용의 변경

계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호의 과업내용을 계약대상자에게 지시할 수 있다.

가) 추가업무 및 특별업무의 수행

나) 용역공정계획의 변경

다) 특정용역항목의 삭제 또는 감소

아. 용역사업 착수계에 명시된 진단인력의 참여를 원칙으로 하며 부득이한 사정으로 인원을 교체할 때에는 즉시 감독관에게 통보하여야 한다.

7. 성과품 제출․보고

가. 최종보고

최종보고서는 감독관의 사전검토를 거쳐 승인을 득한후 제출한다.

나. 성과품의 규격 및 수량

ㅇ 계약상대자는 용역수행 완료 시 관련법에 맞게 아래의 결과물을 제출하여야 한다.

1) 에너지진단 결과 보고서 : A4 size, 5부(칼라)

2) 요약보고서 : A4 size, 5부

3) 컴퓨터 파일보고서 USB 5개.

ㅇ 이 과업 수행과 관련된 일체의 내용과 성과품에 대한 권리는 발주자에 귀속되며, 수급인 임의로 소유, 사용, 복제 또는 외부로 유출 시킬 수 없다. 과업 수행 과정에서 수집되고, 직․간접으로 과업 수행에 활용된 자료는 감독원의 지시에 따라 용역성과의 부속도서에 포함시키거나 별도로 발주자에게 제출하여야 한다.

ㅇ 보고서 내용에는 진단결과에 따른 개선 도출 안 상세분석, 적용 가능한 신기술 및 참고자료, 시설투자에 따른 시장조사 내용이 포함되어야 한다.