국립중앙박물관 2023년 하반기 시설물 정밀안전점검용역

과 업 내 용 서

2023. 9.

Ⅰ. 과 업 개 요

□ 과 업 명 : 국립중앙박물관 2023년 하반기 시설물 정밀안전점검 용역

□ 과업목적

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”제 11조  및 동법 시행령 제8조 규정에 따른 정기안전점검으로 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인할 수 있는 수준의 외관조사를 실시하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

□ 관련법규 및 지침

1. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

2. 국토교통부 고시 제2022-539호(2022.9.28.)

"시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침”

3. 국토안전관리원

가. "시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 해설서”

나.“시설물 진단·점검 현장 안전관리 지침”

□ 과업 대상

1. 시설명 : 국립중앙박물관

2. 연면적 : 133,626.54㎡

구분	동별	면적(㎡)
본관	본관동	133,626.54
	소계	133,626.54

3. 구  조 : 철골․철근콘크리트조

4. 용  도 : 문화 및 집회시설

□ 과업기간 : 착수일로부터 45일까지

□ 과업 내용

가. 정밀안전점검 과업 내용

과업구분		내 용
1. 기본과업		기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
	가. 자료수집 및 분석	∘준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리ㆍ수문계산서 ∘시공ㆍ보수ㆍ보강도면, 제작 및 작업도면 ∘재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ∘시설물관리대장 ∘기존 안전점검ㆍ정밀안전진단 실시결과 ∘보수ㆍ보강이력
	나. 현장조사 및 시험	∘기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ∘현장 재료시험 등 - 콘크리트 압축강도 및 부재규격 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정 - 철근배근 상태조사(철근탐사기에 의한 측정) - 철근 부식도 조사 - 강재 용접부 및 볼트 접합부 결함 조사 - 강재 용접부 및 볼트 접합부 비파괴 조사(자분탐상법, 염료침투시험법, 토크시험) ∘외벽마감재 현장 조사 항목 - 부재상태 및 내구성 : 균열발생 상태, 붙임모르타르 상태, 연결철물 시공 상태, 균열방지 조치 상태 - 면외방향 기울기 및 배부름 발생 유무
	다. 상태평가	∘외관조사 결과 분석 ∘현장 재료시험 결과 분석 ∘대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ∘시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
	라. 보고서 작성	∘CAD 도면 작성 등 보고서 작성

II. 과업 지침

□ 일반사항

1.  과업범위

가. 본 과업은“시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”제 11조에 의거 기존시설물(건축물)에 대한 정밀안전점검을 실시하여 이에 대한 보강 대책을 수립하고자 한다.

나. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침에 의거 시설물(건축물)에 대한 정밀안전점검 실시방법, 절차 및 기준 등필요한 사항을 구체적으로 정하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 본 과업 수행 범위 내에서 문제점이 발생할 경우에는 발주처의 대책요구에 대하여 계약상대자는 지체 없이 응하여야 한다.

2. 과업 일반사항

가. 착수계 제출

계약상대자는 과업착수 시 제출할 서류는 다음 각 호와 같다.

1) 착수계

2) 과업수행 세부계획서

3) 인력 및 장비투입 계획서

4) 세부공정계획서

5) 사업수행 조직표

6) 교육 수료증(참여 기술자 전부)

7) 자격증 사본(참여 기술자 전부)

8) 건설기술자 경력증명서(책임기술자)

9) 보안각서(대표자 및 참여자 전부)

10) 안전보건관리계획서(조직도, 위험요소, 안전관리대책, 안전교육 계획 등 포함)

* 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제9조 (책임기술자의 자격)

① 건축 직무분야 또는 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 고급기술인 이상이거나 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감시실적이 있을 것

② 국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을것

③ 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시설물통합정보관리체계에 참여기술자로 등록하였을 것

나. 착수계는 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 하며, 착수신고

서류 2부를 작성하여 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 하며

과업수행에 대한 상세계획을 설명하여야 한다.

다. 설계도서 등의 사전검토를 거쳐 발주처의 방침을 받은 결과를

반영한 과업수행계획서를 작성하여 발주처에게 서면으로

보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

라. 수급인은 과업 수행기간 중 다음사항을 포함하여 과업 책임기술자의 확인을 받아 서면으로 감독원에게 보고하고 용역 착수 7일 이내에 착수보고회 개최한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

3) 참여기술자 현황

마. 계약상대자는 과업수행 중 다음 사항을 포함한 일일 작업일지를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

1) 참여 기술자와 투입 현황(누계 포함)

2) 점검 내용

3) 일일 안전교육 계획 및 실시 현황(참여자 사인)

4) 금일 안전보건 관리담당자 현황 등

3. 계약상대자의 책임

가. 문서의 기록 비치

1) 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발주처와의 협의사항, 감독관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성 비치하여야 하며 감독관의 요구가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

2) 과업수행자는 작업사항에 대한 기록 보존을 위하여 사진 촬영을 하여야 한다.

나. 안전관리의 의무

1) 계약상대자는 관계법규의 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 계약상대자는 현장조사시 안전조끼, 안전모 등을 항시 착용한다.

다. 법률 준수의 의무

1) 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에  저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을  져야 한다.

4. 과업대가의 지급

가. 이 과업의 내용서와 기타 계약문서에 특별히 기술하지 않는 한

과업 대가는 산출내역서 상의 계약금액으로 하며 지급 시기는

계약문서에 따른다.

5. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

1) 과업수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출 하여서는 안되며 관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 보안이 필요한 장소 출입 시에는 관리주체의 안내를 받아야 한다.

6. 용어의 해석

가.	과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 감독관과 계약상대자가 상호 협의하되 협의가 되지 않을 경우에는 발주처의 의견에 따른다.

7. 과업수행자의 교체

가. 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험과 관련법에

의한 자격을 갖춘 자로 하여야 하며 과업기간 중 감독관의

사전 승인 없이 임의로 교체할 수 없다. 또한, 감독관이

과업수행에 부적격하다고 판단되는 경우에 대해서는

그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

나. 이 과업에 참여는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을

수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로

감독관의 승인을 받아 교체한다.

8. 과업내용서의 변경 및 계약의 해지

가. 계약상대자에게 아래와 같은 사유가 있을 경우 발주처에서 본 과업용역을 일방적으로 해지할 수 있다.

1) 정당한 이유없이 약정한 착수시기를 경과하고도 과업에 착수하지 않을 때

2) 과업의 완료시기까지 과업이행이 불가능하다고 인정될 때

3) 계약상대자가 지시에 불응하여 과업을 진행할 때 또는 고의적인 불성실로 과업성과를 만족하게 기대할 수 없을 때

4) 계약상대자가 기타 계약조건을 위반하였을 때

나. 본 과업의 범위, 내용은 발주처의 사정에 의해 변경될 수 있다.

다. 본 과업내용서에 정해지지 않거나 누락된 부분에 대해서는 발주처와 협의하여 결정하고 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다. 용역 과정에서의 내역변동으로 인한 요율증가시 별도의 추가비용은 지급하지 않는다.

9. 기타사항

가. 정밀안전점검 결과 보수․보강이 필요할 경우, 보수방법 등을 작성한다.

나. 이 과업을 수행함에 있어 발주과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 하고 이에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 해야 한다.

다. 계약상대자는 용역 과정에서 발주처가 제기하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 반영하여야 한다. 이 경우 용역비는 증액하지 않는다.

□ 과업 세부지침

1. 기본사항

가. 정밀안전점검은 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.

나. 점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 중대한 결함 등을 발견할 수 있도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

2.. 정밀안전점검 계획수립 시 고려사항

가. 정밀안전점검을 수행하는데 필요한 인원, 측정 장비 및 기기의 결정

나. 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 점검 및 보수·보강 관련 자료의 검토

다. 정밀안전점검 실시 기간과 소요 작업시간의 예측

라. 타 기관 또는 주민과의 협조관계

마. 선택과업에 대한 필요여부 및 계획

바. 붕괴유발부재, 피로취약부위 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재․부위

사. 정밀안전점검 수행 시 안전사고 발생 위험요인 등에 대한 안전관리 계획

3. 점검 현장 안전관리

가. 하단 상세 내용 이외 사항은 국토안전관리원의 시설물 진단·점검 현장 안전관리 지침을 적용한다.

나. 상세

1) 현장 안전관리 조직 구성(안전보건관리책임자, 안전보건관리담당자 지정)

가) 안전보건관리책임자: 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 자

나) 관리감독자: 현장의 진단·점검과 관련된 업무, 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 자

다) 현장 안전보건 관리담당자: 개별현장에서 점검업무 등을 수행하는 자로 당일 현장 점검자 중 선임자 해당

라) 관리감독자는 항시 현장에서 안전관리 총괄 지휘 및 감독하며 부득이 현장을 이탈할 시 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

2) 안전교육

(가) 현장 안전교육은 일일 안전교육을 원칙으로 하며 현장 출입자와 근로자 전원을 대상으로 한다.

(나) 수시교육: 현장 개요, 진행 중인 안전점검 업무 및 특이사항, 현장 내 이동 동선, 보호구 사용법 등

(다) 필수 안전교육: 특별한 장구, 특수장비, 차량 동원시, 고소작업시, 장기간 밀폐공간의 최초 작업 시행 시, 현장 위치 지역에 기상특보가 내려진 경우

(라) 안전보건관리계획서 내 일일 안전교육 계획도 작성하여 제출한다.

3) 보호구 지급

가) 안전모, 안전화, 안전벨트 등 보호구는 근로자 전원에게 지급되어야 하며 작업시 반드시 보호구를 착용한다.(시설물 진단·점검 현장 안전관리 지침 상 보호구 착용 요령에 따라 올바른 착용 실시)

4) 단독작업 금지

가) 항상 2인 이상의 조를 이루어 작업을 시행하며 근무 기간이 6개월 미만의 신규 근로자는 단독작업을 금지한다.

5) 기타 안전관리 및 교육 내용

가) 작업 차량 안전운행, 작업안전 관련 사항

나) 점검 장비 적정성, 정기검사 유효기간 등 관리

다) 점검용 사다리 점검

라) 리프트 등 이동식 점검시설 사용 관련

4. 정밀안전점검 현장조사 요령

정밀안전점검은 건축물의 관리주체나 진단기관 또는 유지관리업체에서 정기적으로 수행하는 점검이며, 건축물의 구조적 특성과 용도, 계절적 특성에 따른 제반 관리사항을 각 건축물의 특성에 맞게 점검할 필요가 있다.

가. 점검 항목

1) 건축물의 평면, 입면, 단면, 용도 등의 변경사항

2) 구조부재의 변경사항

3) 하중조건, 기초․지반 조건, 주변 환경조건 등의 변동사항

4) 균열발생 상태

가) 균열발생 위치

나) 균열의 유형 및 형상(종류)

다) 균열의 크기(폭, 길이 등)

라) 균열의 진행 상황

마) 균열부위의 누수여부

5) 구조물 혹은 부재의 전반적인 상태

가) 구조물 혹은 부재의 변위ㆍ변형 상태

· 부동침하, 편심ㆍ집중 하중상태, 과다적재 하중상태, 진동ㆍ충격 상태, 이상 체감

나) 콘크리트의 표면열화 상태

· 박리, 박락, 층분리, 백태(백화), 누수 등

다) 철근의 노출 및 부식 상태

라) 강재구조물의 열화 상태

· 균열, 도장 및 내화피복 등 마감, 부식, 접합부, 변형ㆍ변위 등의 상태

6) 외벽마감재(치장벽돌, 타일, 석재 등) 상태

· 균열, 연결철물, 붙임모르타르, 변위·변형 등의 상태

* 특히, 외부 석재 마감재는 탈락 우려가 없는지에 관한 세부적인 상태조사

7) 보수․보강 실태 조사 및 기록

나. 시험항목

1) 콘크리트 비파괴 시험

가) 균 열

- 길이, 폭, 폭의 변화, 깊이 등을 측정한다

- crack scale, 현미경, 변형게이지, 초음파 등의 장비를 사용한다

나) 강 도: 초음파 전파속도 측정, 반발경도 시험

다) 탄산화 깊이: 페톨프탈레인 시약과 버니어캘리퍼스 등에 의한 측정

2) 철근 조사

가) 철근배근, 피복두께, 철근직경: 철근탐사기에 의한 측정

나) 철근의 부식: 전위차법에 의한 추정

3) 철골 조사

가) 강재 볼트접합부 조사: 토크검사

나) 용접 접합상태 조사: 오버랩, 언더컷, 슬래그 함입, 기포 함입 등 결함 조사

다) 강재용접부 결함조사: 자분탐상법, 염료침투시험

라) 강재 및 접합재의 부식/강도 조사: 자연전위법

마) 내화피복 두께 및 손상 조사: 핀 등으로 측정하거나, 부재 손상면적 산정

4) 일반 사항

가) 각종 측정 장비는 공인기관 검정에 합격된 기기를 선정하고 기기이력(기기명, 제조회사, 제작년도, 측정능력)등을 작성 제출토록 한다

나) 시험항목의 개소수는 국토안전관리원“시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침”의 정밀안전진단 기준에 준하여 실시한다.

다. 점검방법

1) 정밀안전점검은 원칙적으로 면밀한 육안조사와 간단한 비파괴 검사를 중심으로 실시하여 .건축물에 내재되어 있는 결함ㆍ손상 등을 발견하고, 그 진전 상황을 지속적으로 관찰함과 동시에 초기점검에서 도출된 붕괴유발 부재 등에서 문제점이 발견되면 관리주체에게 즉시 통보하여, 관리주체가 간단한 보수ㆍ보강이나 정밀안전진단을 실시하도록 한다.

2) 도면, 계산서, 과거의 점검ㆍ보수기록, 환경 및 사용상태 등의 유지관련 자료의 정비 상황을 파악한다.

3) 점검 대상 부위는 필요할 경우 마감재(돌, 타일, 도배지, 단열재, 수장재, 천장재, 마루재 등)를 부분적으로 제거하고 실시한다.

4) 정밀안전점검에서 면밀하고 지속적인 조사가 필요한 구조 부재나 부위를 선정하는 것은 이전에 실시한 안전점검 및 정밀안전진단에서 밝혀진 것이나 예비조사의 결과를 분석하여 결정한다.

5) 건축시설물에서 구조적인 조건의 변경(제 하중, 구조변경, 구조물의 큰 변형, 부재의 손상이나 보강 등)이 구조 안전성에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우에는 선택과업으로 일부 부재에 대해 내력을 다시 계산하여 부분적인 안전성을 평가한다.

6) 정밀안전점검 실시결과, 건축시설물의 재해ㆍ재난예방 및 안전성 확보 등을 위하여 긴급보수 및 사용제한이 필요하다고 판단되는 경우나 결함ㆍ손상이 광범위하고 정도가 심각한 경우에는 「법」제12조제2항에 의거하여 관리주체가 정밀안전진단을 실시하도록 조치한다.

7) 점검결과에서 「영」제18조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 중대한 결함등이 발견된 경우에는 「법」제22조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 조치를 취한다.

8) 정밀안전점검의 결과는 표준서식에 기록하고, 필요한 경우에는 개략도면에 표시하고, 이들에 대한 분석ㆍ평가를 실시한다.

9) 보고서에는 외관조사 및 상태평가 등의 내용을 종합적으로 검토ㆍ분석한 결과를 기재하여야 한다.

10) 정밀안전점검에서 이상이 발견된 사항에 대해서는 사진 촬영하여 보고서의 설명 자료로 이용할 수 있도록 보존한다.

가) 사진자료는 매 정밀안전점검 시에 가능한 한 같은 위치에서 얻는 것을 원칙으로 한다.

나) 사진자료에서 얻어야 할 사항은 전술한 점검항목의 내용을 확인할 수 있는 정도로 한다.

11) 균열 계측조사

가) 국립중앙박물관내 기 설치된 크랙 게이지(총 1개)의 계측 기록 확인, 균열 진행성 여부 판단 등의 업무를 수행하며 조사일정 계획 시 사전에 발주처와 협의한다.

- 위치: 수장고 및 전시동

12) 계측관리 시스템 점검

가) 기존 설치되어있는 계측관리 시스템의 현재 상태 및 운용 필요성에 대하여 검토 한다.

5. 상태평가

가. 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침」의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

나. 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

6. 보수·보강방법

가. 일반사항

1) 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

2) 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수・보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

나. 보수․보강의 필요성 판단

1) 보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 관련 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

2) 보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

다. 보수․보강의 수준의 결정

1) 보수․보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.

(가) 현상유지(진행억제)

(나) 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

(다) 초기 수준이상으로 개선

(라) 개축

라. 공법의 선정

1) 구조물 결함에 따른 보수․보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

2) 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

3) 따라서 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수․보강공법을 선정하여야 한다.

마. 보수․보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수․보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

1) 보수보다 보강을, 보조부재보다 주부재를 우선하여 실시한다.

2) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

바. 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

7. 보고서작성

보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성·제출하여야 하며, 세부적인 작성방법은 지침을 참조한다.

□ 과업성과품

구 분	내 용
서두	∘ 제출문 ∘ 정밀안전점검 결과표(결과표, 현황표, 결과 요약문) ∘ 참여 기술진 명단 ∘ 시설물의 위치도 ∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진 ∘ 정밀안전점검 실시결과 요약문 ∘ 보고서 목차
과업의 개요	∘ 점검의 목적 ∘ 시설물의 개요 및 이력사항 ∘ 점검의 범위 및 과업내용 ∘ 사용장비 및 기기 현황 ∘ 점검 수행 일정
자료수집 및 분석	∘ 설계도면, 구조계산서 ∘ 기존 정기 및 정밀안전점검 실시결과 ∘ 보수․보강이력 ∘ 기타 관련자료
현장조사	∘ 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석 ∘ 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석 ∘ 재료시험 및 측정 결과분석 ∘ crack gauge 계측결과 검토 및 진행성여부 확인 등
상태평가	∘ 기본시설물 또는 주요부재 종류별로 평가 ∘ 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상태변화를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.
보수·보강 방법	∘ 보수·보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등 ∘ 보수·보강 방법의 우선순위, 내역서, 도면 ∘ 필요시 보수·보강 공사 이후 확인 평가 실시 ∘ 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등
종합결론 및 건의	∘ 시설물의 정밀안전점검 결과(부속10 육안조사서 포함) ∘ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항
부록	∘ 과업내용서 ∘ 측정, 시험, 계측 성과표 ∘ 시설물관리대장 사본 ∘ 현황조사, 외관조사 사진첩 ∘ 사용장비, 기기 사진 ∘ 사전조사 자료 일체 ∘ 기타 참고자료

가. 종합보고서에 포함할 사항

구 분	규 격	수 량	비 고
최종보고서(부록포함, 칼라)	A4	5부	한글
보고서 파일(CD)		3장

나. 성과품 규격

* 책자 책임기술자 서명 혹은 도장 날인

** 과업 수행자는 본 과업수행 완료 후 30일 이내에 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 점검 실적을 등록하고 감독관에서 통보, 실적승인을 득하여야 한다.