과 업 지 시 서

승강기 유지관리용역

2023. 11.

	대한민국역사박물관 (기획운영과)

Ⅰ. 일반사항

1. 명칭

본 과업의 명칭은 “대한민국역사박물관 승강기 유지관리 용역”으로 하며, 대한민국역사박물관을 “박물관”이라 하고, 과업(용역) 수행업체를 “계약상대자”라 한다.

2. 목적

본 과업지시서는 “박물관” 내 설치된 승강설비의 유지보수 업무를 전문 업체에 위탁하여 설비의 정상기능을 유지하고 효율적인 관리와 안전을 도모함을 목적으로 한다.

3. 용역의 개요

가. 대    상: 대한민국역사박물관 승강설비

나. 위    치: 서울특별시 종로구 세종대로 198(세종로)

다. 용역기간: 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(1년)

라. 용역내용: 승강설비의 일반유지관리(보수)(세부 내용 특기사항 참조)

마. 유지ㆍ보수 대상 기기

승강기명	승강기번호	형식	용도	적재하중 / 정격속도	운행구간	수량
1호기	0082-017	권상식	장애인용	1,150kg / 1.75m/s	1-8층	1
2호기	0082-018	권상식	장애인용	1,150kg / 1.75m/s	1-8층	1
3호기	0082-019	권상식	장애인용	1,350kg / 1.75m/s	1-6층	1
4호기	0082-020	유압식	화물용	2,500kg / 0.5m/s	1-7층	1
5호기	1900-966	수직형	휠체어리프트	340kg / 0.13m/s	6-7층	1
6호기	1900-965	수직형	휠체어리프트	340kg / 0.13m/s	7-8층	1
7호기	1801-454	스텝식	에스컬레이터	9,000명/h / 0.5m/s	1-3층	1
8호기	1801-453	스텝식	에스컬레이터	9,000명/h / 0.5m/s	3-1층	1
9호기	1801-455	스텝식	에스컬레이터	9,000명/h / 0.5m/s	3-4층	1
10호기	1801-456	스텝식	에스컬레이터	9,000명/h / 0.5m/s	4-5층	1
합 계						10

4. 일반사항

가. “계약상대자”는 본 용역을 수행함에 있어 과업지시서, 계약서 등 용역 관련 서류의 내용 및 관련 법규를 준수하고, “박물관”의 지시사항을 성실히 이행하여야 한다.

나. “계약상대자”는 본 용역을 수행함에 있어 중요하거나 의사결정이 필요한 경우 “박물관”과 사전에 협의한 후 진행하여야 한다.

다. 본 과업지시서에 명기하지 않는 세부사항에 대해서는 “박물관” 해석 또는 관계 법규에 따르는 것을 원칙으로 하며, 필요한 경우 협의하여 진행한다.

라. 본 용역에 사용되는 모든 물품은 제조사 물품(정품)으로 사용해야 하며, 물품(정품) 공급 확인서를 발급 받아 계약 시에 제출이 가능한 업체, 또한 사용 전 “박물관”의 승인을 득하여야 한다.

마. “계약상대자”는 승강기 정지 시 비 운행 시간을 최소한으로 하기 위하여 주요 부품[정품(PCB, 인버터, 시브휠, 구동축 등)]의 비축 자재를 확보해 놓아야 한다.

바. 승강기 목적 층 선택제어 시스템(Destination Selection Control - DSC) 유지보수가 가능해야 한다.

아. 계약일로부터 용역완료일 까지 본사 및 주된 영업소가 서울특별시에 소재하고, 긴급 상황발생 시 30분 이내 현장 출동 가능하여야 하며 본사 또는 지점위치 확인서 제출하여야 한다.

5. 면책사항

점검보수 및 책임의 한계는 해당 승강기 기계실 분전반 내의 전원차단기 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 ‘갑'의 직접 및 간접 손해에 대하여 ‘을'은 면책된다.

1) 천재지변, 전쟁 등 불가항력으로 발생한 사고

2) ‘갑'의 건물자체의 하자, 기타 ‘을'에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한  사고

3) ‘갑'이 ‘을'과 협의 없이 임의로 전기회로의 변경, 부품의 제거, 이설 및 교체 등의 원인으로 발생한 사고

4) ‘을'에서 승강기를 점검한 후 안전운행을 위하여 수리 또는 노후 부품의 교체를‘갑'에게 서면으로 요구하였으나, ‘갑'이 이행하지 않아 발생한 사고

6. 과업범위 및 방법

가. 과업의 범위는 다음과 같다.

1) 주기적인 자체점검

2) 예방정비

3) 고장발생시 승객구조, 신속한 조치 및 고장원인 제거

4) 승강기시설 안전관리법이 정하는 자체검사의 실시 및 기록유지

5) 승강기시설 안전관리법이 정하는 정기검사 수검 및 사후조치

나. 점검방법 및 시간

1) 매월 1회 이상을 승강기시설 안전관리법에 의거하여 자체점검과 주유, 조정, 청소 등 유지보수를 실시하고, 점검일지 또는 점검결과표를 작성하여 ‘갑'에게 제출한다.

(※국가승강기정보센터 자체점검 결과보고서 출력물로 대체가능)

2) 고장 등의 긴급사태에 대비하여 신속하게 조치가 취해질 수 있도록 24시간 전문기술자가 대기하고, ‘갑’의 요청 시 즉시 투입한다.

7. 업무의 지시, 감독

가. “박물관”은 “계약상대자”의 작업에 대하여 필요한 경우 지시 또는 감독할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 최대한 협조하여야 한다.

나. “박물관”은 “계약상대자”에 대하여 관계 법규 등에 따라 적절하게 관리·진행되는지 여부를 확인·감독할 수 있으며, “박물관”이 관련 자료 제출을 요구할 경우 “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

8. 대가의 지불

가. “계약상대자”는 대금 청구서를 “박물관”에게 제출하고, “박물관”은 “계약상대자”의 청구일로부터 15일 이내 지정계좌에 입금하는 것을 원칙으로 한다.

나. “계약상대자”는 대금 청구 시 점검보고서, 세금계산서 등 “박물관”이 요구하는 서류를 첨부하여야 한다.

다. “계약상대자”는 대금 청구 전에 “박물관”에게 작업에 대한 검수를 받아야 하며, 관련 법규, 계약 또는 지시항의 위반 등으로 인하여 발생하는 제반 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

9. 계약의 해지

“박물관”은 “계약상대자”가 다음 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우 계약을 해지할 수 있으며, 이 때 “계약상대자”는 이의를 제기할 수 없다.

1) “계약상대자”가 파산 또는 면허 정지 등으로 인하여 계약을 지속할 수 없을 경우

2) “계약상대자”의 용역 수행 내용이나 성과가 미흡하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 판단될 경우(법정검사결과 미흡으로 운행이 정지되었을 경우 등)

3) “계약상대자”가 계약상의 의무를 이행하지 않거나, 본 계약을 위반하여 7일간의 유예기간을 둔 시정을 2회 이상 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우

4) 용역의 전부 또는 일부를 “박물관”의 허가 없이 하도급을 주는 경우

5) “계약상대자”가 계약을 포기한 경우

10. 책임한계

1) “계약상대자”는 용역 중 과오, 부주의 등의 이유로 발생한 인명피해, 재산피해, 기타 제3자에 대한 피해 등의 모든 책임을 부담한다. 단, 천재지변 또는 사변 등 불가항력으로 인하여 발생한 사유로 인하여 발생한 피해에 대하여는 제외한다.

2) ‘1)’의 단서 조항의 사유로 발생한 문제에 대해서는 “박물관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리하도록 한다.

11. 안전대책

1) “계약상대자”는 관계 법규(산업안전보건법 등)에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, “계약상대자”의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 모든 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2) “계약상대자”는 본 용역을 수행하는 모든 작업자에게 안전교육을 철저히 하여 각종 안전사고를 방지토록 하고 각종 안내 표지판 및 안전시설물 등을 설치하여 제반 안전조치를 취하여야 한다.

3) 용역 수행 시 부주의로 인한 기존 설비의 피해를 사전에 예방토록 한다.

4) “계약상대자”는 용역 수행을 위하여 필요한 경우 사전에 “박물관”과 동행일자, 시간, 필요인원 및 공사 수행 내용을 확인하여 요청하여야 한다.

5) 본 용역 수행 시 각종 안전 관련 대책을 수립하여야 하며, 불의의 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 “계약상대자”가 진다.

6) 기타 안전과 관련되는 사항은 감독관의 요구 및 지시에 따라야 한다.

12. 자료관리

1) “계약상대자”는 “박물관”으로부터 제공받은 제반 자료를 본 용역의 목적 외에는 이용하여서는 아니한다.

2) “계약상대자”는 용역 수행과정에서 취득한 자료 중 보안을 요구하는 자료를 “박물관”의 허락 없이 누설할 수 없다.

3) “계약상대자”는 본 용역의 진행 중 또는 완료 시 “박물관”으로부터 제공 받은 제반자료의 반환요구를 받았을 경우에는 이를 즉시 반환하여야 한다.

13. 보안책임

1) “계약상대자”는 본 용역과 관련하여 “박물관”으로부터 취득한 비밀사항을 계약기간 중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

2) “계약상대자”는 보안구역 출입 시 “박물관”이 요구하는 보안 관련 규정을 충실히 행하여야 하고 “박물관”은 이에 필요한 조치를 취할 수 있으며 “계약상대자”는 이를 철저히 준수하여야 한다.

3) “계약상대자”는 본 용역과 관련된 모든 정보에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설해서는 아니 되며 이에 따른 문제 발생 시 모든 민ㆍ형사상 책임을 져야 한다.

4) “계약상대자”는 계약 기간 중 보안 관련 법규를 준수하고, 대외 보안유지에 적극 협조하여야 한다.

14. 기타사항

1) 본 용역을 수행함에 있어서 과업지시서 문맥 해석 등에 대하여 쌍방 간의 의견이 상이 할 시는 “박물관”과 “계약상대자”가 협의 조정 할 수 있다. 단, 협의가 성립하지 아니할 경우 “박물관”의 해석에 따른다.

2) 본 용역 수행 중 “박물관”의 계획 변경이 있을 시 “계약상대자”는 이에 응하여야 하며, 계획 변경으로 인하여 과업이 중지되거나 과업내용이 변경되어 지연된 기간 동안을 연기할 수 있다.

3) “계약상대자“는 본 용역을 수행함에 있어 업무 추진 시 필요한 각종 사항에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

Ⅱ. 특기사항

1. 용역 형태 및 범위

가. 형태 : 일반유지관리(POG, Parts Oil Grease)

나. 범위 : “계약상대자”는 Ⅰ.일반사항 제3조에 따른 승강기(유지‧보수 대상기기)에 대하여 정기적으로 매 월 1회 이상 승강기 기술원(2인) (이하“점검원”이라 함)을 파견하여 점검, 조정 등 보수 점검(이하 “정기점검” 이라 한다)을 실시하며, 승강기의 고장 및 긴급 상황 발생 시 수시 점검을 실시하여 승강기의 안전과 양호한 운전 상태를 유지토록 한다.

2. 계약 기간

가. 본 용역의 계약 기간은 계약일로 부터 1년으로 한다.

나. “박물관”은 차기 용역수행업체 선정 등 필요한 경우 계약 기간을 연장할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다. 이 경우 계약 조건은 기존과 동일한 것으로 한다.

3. 업무 내용

가. “계약상대자”는 그리스, 볼트, 너트, 휴즈등, 윤활제, 보루등과 같은 통상 소모되는 부품 및 자재는 무상으로 공급한다.

나. “계약상대자”는 긴급한 상황에 신속히 대처할 수 있도록 빈번히 사용되는 중요 부품은 항상 보유하여야 하며, 보유하고 있지 아니한 부속품 또는 자재로써 긴급 하거나 부득이한 경우에는 신속히 구입하여 시설이 원활히 가동되도록 하여야 한다.

다. “계약상대자”가 지급한 부속품 및 자재는 “계약상대자”가 지정한 용도 이외에 사용할 수 없으며 업무를 수행함에 있어서 기계 설비의 수명이 최대한으로 유지될 수 있도록 적정한 물품을 사용하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

라 부품 교체 시, 교체 전에 부품에 대한 설명서(카탈로그 등) 및 순정부품에 대한 거래명세서를 반드시 제출하여야 한다.

4. 기술인력 및 자격조건

가. “계약상대자”는 본 용역의 효율적 수행을 위하여 기술인력을 적합하게 구성하여야 한다.

나. 기술인력은 「승강기 안전관리법 시행령」제33조와 [별표8]에 따른 승강기 유지관리업 등록기준에 적합한 자로 한다.

다. 기술인력 중 자체점검을 위한 인력은 「승강기 안전관리법 시행령」제28조에 따른 자체점검 자격자로서 「승강기 안전관리법」 제52조에 따른 교육 중 승강기 보수에 관한 교육을 받은 자로 한다.

라. “계약상대자”는 고장 등의 긴급사태에 대하여 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 24시간 전문기술자가 대기한다.

마. “계약상대자”는 점검관리원의 안전사고 예방을 위하여 반드시 2인 1조로 점검‧보수를 시행하여야 한다.

5. 제출서류 제출

계약자는 아래의 서류를 반드시 제출하여 발주처 감독원의 승인을 받아 시행하되, 서식의 종류는 감독원의 요구에 의해 추가·변경될 수 있다.

① 착수서류: “계약자”는 계약일로부터 7일 이내에 아래의 용역 착수서류를 각 2부씩 제출

1) 착수계(착수계, 현장 책임자 지정서, 보안각서【붙임 1】등)

2) 보수점검 수행 기술자 현황

3) 보수점검 계획서

4) 보수점검 수행 기술자 경력사항(경력증명서, 자격증 사본 등)

5) 비상연락망(주간, 야간, 이동통신 등)

6) 기타 “박물관”이 요구하는 사항

② 기성서류: “계약자”는 점검관리 완료 후 익월 7일 이내에 각 1부씩 제출

1) 기성검사조서(기성 내역서 등)

2) 자체점검 결과서(점검일지, 승강기점검표, 부품 교체 내역 등)

3) 점검일정 및 점검요원 명단

6. 대금 지급

가. “계약상대자”는 용역을 수행하고 “박물관”의 검수를 마친 후 비용을 청구하여야 한다.

나. 용역의 대가는 1개월 단위로 지급하며, 용역수행 기간이 1개월 미만일 경우 일할 계산하여 지급한다.

다. “계약상대자”는 “발주처”가 지정한 감독자의 확인을 필한 후 제5조 제2항의 완료서류를 익월 7일까지 각1부씩 제출하여야 한다.

7. 이행 보증

가. “계약상대자”는 본 용역 계약의 이행을 보증하기 위하여 계약일로부터 10일 이내에 계약 금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 “박물관”이 수혜자로 된 이행 보증보험에 가입하고, 그 증서를 제출하여야 한다.

나. “박물관”은 이행보증금을 사용하고자 하는 경우 사전에 “계약상대자”에게 그 사유를 통보하여야 한다.

8. 고장 보수

가. “계약상대자”는 고장 등의 긴급사태에 대비하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 24시간 전문기술자가 대기하여야 하고, 항상 연락이 가능하도록 비상연락망을 작성·제출하여야 하며, 인원 및 연락처 변경 시 필히 비상연락망을 수정하여 제출하여야 한다.

나. 승강기 사고 및 고장신고를 접수한 때에는 지체 없이 숙련된 기술자를 출동시켜 신속하게 보수하여야 하며, 중대한 고장 및 사고가 발생하여 이용자의 피해나 민원이 발생한 때에는 즉시 출동하여 최우선 순위로 조치하여야 한다.

다. 고장보수를 완료한 후에는 고장․수리일지에 고장 원인 및 보수내용, 신고 접수 및 완료된 시각 등을 기재하고 해당 관리자(또는 근무책임자)의 확인서명을 받아 당일 “박물관”에게 제출해야 한다.

9. 합동정밀점검 등

가. “계약상대자”는 승강기의 반복적인 고장 등 안전운행 상 “박물관”이 필요하다고 인정하는 경우 감독자의 입회하에 합동정밀점검을 실시하여야 한다.

나. “계약상대자”는 합동정밀점검을 실시한 경우 결과를 보고서로 작성하여 “박물관”에게 제출하여야 하며, 보고서에는 고장원인, 정상기준치, 부품의 마모  상태 및 교체사유 등이 포함되도록 작성하여야 한다.

다. “계약상대자”는 승강기 사고 및 중대고장, 반복적인 고장, 대형행사 대비 등 이용자 안전 확보 및 편의향상을 위하여 “박물관”이 특별점검을 지시하는 경우 “계약상대자”는 지체 없이 특별점검을 이행하고 그 결과 및 대책 등을 “박물관”에게 보고하여야 한다.

라. “박물관”은 “계약상대자”에게 승강기의 장기적 유지관리 차원에서 특정 부품 내지 부위를 별도로 지시하여 정밀점검 결과를 보고 받을 수 있다. 단, 상기점검 등이 유지보수업체의 일반적 기술한계를 넘어 제작사 또는 전문기관의 점검이 필요할 경우 “계약상대자”는 “박물관”에게 보고 및 승인 후 이를 이행할 수 있으며, 이 경우 “박물관”은 “계약상대자”에게 이에 해당하는 비용을 지불할 수 있다.

마. “계약상대자”는「승강기 안전관리법」제32조제1항제1호 및 제3호에 따른 정기검사 및 정밀안전검사에 입회하여 철저한 검사가 이루어지도록 해야한다.

10. 점검 일지

“계약자”는 매월 점검․자체 검사 후 「승강기 안전관리법」 등 관련 규정에 부합 되게 자체 검사기록표를 2부 작성하여 “박물관”의 확인을 받고 1부는 “박물관”에게 1부는 “계약상대자”가 보관한다.

11. 작업 중 승강기의 운행

점검보수 등 작업 중에는 승강기 운행을 일시정지 시킬 수 있으나 반드시 “박물관”에게 승인을 얻어야 한다.

12.  부품 교체 및 점검 등

가. “계약상대자”는 점검․자체검사 중 다음 각 호에 해당하는 부품에 대하여 마모 또는 파손 등 이상이 발견될 경우에는 이를 무상공급보수 하여야 한다.

1) 각종 오일류

2) 각종 퓨즈류

3) 션트 리드선

4) 도어 스위치 ,버튼 및 리미트 스위치 접점

5) 고정카본 접점

6) 각 종 신호기용 램프(형광등, 인테리어조명 포함)

7) 볼트, 너트 등 점검용 소모자재

8) 걸레 류

나. “계약상대자”는 ‘가’항에 명기한 부품 외에 통상사용에 따른 마모․열화로 인하여 보완 또는 교환을 빈번히 행하는 소모품과 유지류 등을 무상공급 하여야 한다.

다. “계약상대자”는 점검 보수 시 승강기 및 에스컬레이터에 사용되는 모든 부품은 승강기 제조사의 순정제품을 사용하며, 순정부품 확인서를 사전에 “박물관”에게 제출하여야 한다.

라. 점검대상

- 엘리베이터

① 권상기 및 전동 발전기(Traction Machine & Motor Generator)

② 제어반(Control-Panel)

③ 층 선택기(Floor Selector)

④ 조속기(Governor)

⑤ 비상장비의 보관상태(Release Lever Turning Handle & Interphone)

⑥ 카 및 관련장치

⑦ 도어 및 관련장치

⑧ 위치표시기 및 승장버튼(Indicator & Hall Button)

⑨ 레일(Main & Counter Weight)

⑩ 균형추(Counter Weight)

⑪ 승강로 및 피트내 관련장치

⑫ 로프(Main & Governor)

⑬ 비상정지 및 안전 스위치 동작상태

⑭ 피트내 누수 및 방수, 청소상태

⑮ 도어, 쟘 의장상태

⑯ Destination Selection Control (DSC)- 목적 층 선택제어 시스템

- 에스컬레이터

① 구동기 (Driving Machine)

② 전동기 (Motor)

③ 제어반 (Control Panel)

④ 레일(Rail)

⑤ 각종 체인 (Driving Step & Handrail Chain)

⑥ 각종 안전 스위치

⑦ 비상정지 스위치 (상부 및 하부)

⑧ 승장부 콤 (상부 및 하부)

⑨ 스텝 및 데마케이션 (Step & Demarcation)

⑩ 롤러 (Step Chain & Handrail)

⑪ 핸드레일 및 구동 장치

⑫ 각종 버튼류

⑬ 유리 및 조명 (Glass Panel & Slim Line Lamp)

⑭ 위의 각 기계 부분의 먼지 제거 및 청소

⑮ 그 외 승강기 유지보수에 필요한 모든 행위 일체

- 휠체어리프트

① 제어반 : 차단기, PLC, 휴즈, 충전기, 배터리, 접지 및 절연상태

② 유압장치 : Power unit, 유압탱크 유량, 작동압력, 누유여부

③ 구동부 : 로프장력, 로프체결 상태, slack pope s/w, 비상정지장치, 가이드레일, 착상 level, 종점 스위치

④ 승강로 상태

⑤ 수전반, 제어반, 신호반

⑥ 승강문 개폐상태 및 도어 모터

13. 품질 수준

가. “계약상대자”는 계약 승강설비에 대하여 다음 각 호에 해당 하는 사항을 “박물관”에게 보장하여야 한다. 단, “계약상대자”의 승강설비 점검 및 보수, 천재지변, 건물 자체의 하자, 별도 계약에 의한 수리공사 등에 소요되는 시간으로 “박물관”과 “계약상대자”가 서로 인정하는 경우에는 제외한다.

1) 엘리베티어 및 에스컬레이터

① 월 고장건수 : 2건 미만

② 고장으로 미 운행 : 2일 이내

③ 인명 갇힘 사고(고장) 시 현장 도착시간 : 신고 후 30분 이내

2) 휠체어리프트

① 월 고장률: 20% 이내

② 월 비운행시간: 1건당 60분 이내

③ 동일 고장 횟수: 월 2건 이하

④ 부품조달 지연시간: 12시간 이내

나. “계약상대자”가 ‘가’항의 품질 수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대해서는 다음과 같이 익월 유지관리비(전체) 중의 일정액을 감액하여 지급한다.

구분	보장 내용	감액 구분
고장건수 (월 단위)	2건 미만	· 2건: 월 유지관리비의 10% 감액 · 3건: 월 유지관리비의 30% 감액 · 4건: 월 유지관리비의 60% 감액 · 5건 이상: 월 보수료의 100% 감액
미 운행	고장 발생일로부터 2일 이내	· 3일: 월 유지관리비의 10% 감액 · 4일: 월 유지관리비의 30% 감액 · 5일~6일: 월 유지관리비의 60% 감액 · 7일 이상: 월 유지관리비의 100% 감액
인명 갇힘	신고 접수 후 출동 30분 이내	· 30분 초과 시 10분 당 월 유지관리비의 5% 삭감
비고	※ 고장(기능상의 장애)에 대한 판단은“박물관”과“계약상대자”의 협의에 따라 결정되며, 협의가 성립하지 않을 경우, 관계 기관에 기술조사를 의뢰하며 해당 제반사항 등은 “계약상대자”의 책임 하에 준비한다.

※ “박물관”에 고장에 관한 조치계획서(이하 “계획서”)를 제출하고 “박물관”승인을 얻으면 승인일로부터 조치 일까지는 미 운행 기간으로 산입하지 않는다. 단, “계약상대자”의 사정으로 조치 일이 변경된다면 변경된 계획서를 “박물관”에 제출해야하며 기 제출했던 계획서는 효력을 잃는다.(미 운행 기간으로 재산입)

다. ‘나’항의 감액이 월 유지관리비를 초과하는 경우, 초과금액에 대하여 “박물관”의 청구에 의하여 “계약상대자”가 이를 지급하거나, 그 익월 “보수료”에서 삭감하여 지급한다.

14. 하도급의 제한

“계약상대자”는 승강기의 보수업무를 다른 보수업자 등에게 하도급 하여서는 아니 된다.

15. 안전 관리 등

가. “계약상대자”는 작업 중 안전사고 예방을 위하여 작업자에 대한 안전교육은 물론이고 작업 현장을 항시 지도 감독하여 작업자 안전에 최선을 다하여야 하며, 점검 및 보수 중 안전사고 발생 시 “계약상대자”의 책임으로 처리하여야 한다.

나. 중대사고 및 중대고장 발생 시 “계약상대자”는 관련 법령에 따라 유관기관에 신고 후 신고 확인서를 “박물관”에게 제출하고 조치 완료 시 사고완료 보고서를 관련 서식에 따라 제출하여야 한다.

다. 용역 수행 중 “계약상대자”는 “박물관”의 승인 없이 시설물의 원상 변경에 미칠만한 작업을 하여서는 아니 되며, 이로 인한 손해는 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

라. “박물관”은 현장 내 제반 재해방지를 위한 자체 안전교육을 실시하여야 하며, 안전관리 책임자를 선임하고 사고방지에 철저를 기하여야 한다.

마. “계약상대자”는 박물관 내 승강시설에 대하여 자체 검사자로서의 의무를 다하고 사고예방에 만전을 기하여야 한다.

바. 주요행사 시에는 “박물관”의 필요에 따라 “계약상대자”에게 대기 근무를 요청할 수 있으며 “계약상대자”는 즉시 대기 근무자를 배치하여야 하고 이로 인한 추가 비용은 청구할 수 없다.

16. 사고책임 등

가. 본 계약의 이행 중 “계약상대자”의 귀책사유로 인하여 “박물관”에게 손해가 발생하였을 경우 “계약상대자”는 이를 배상하여야 한다.

나. “계약상대자”의 유지관리용역 제공 상의 고의 또는 과실에 의한 사고와 “계약상대자”의 보수원이 작업 중 입는 사고에 대해서는 “계약상대자”가 책임을 진다.

17. 업무의 인수인계

신규 계약자와 계약이 이루어 질 경우 전임 계약자는 신규 계약자에게 전년도 유지보수 점검과 관련한 제반사항에 대한 업무를 성실히 인계하여야 하며 유지관리 업무에 지장이 없도록 최선을 다 하여야 한다.

[붙임 1]

보  안  각  서

본인은        년     월      일  귀 대한민국역사박물관과 계약 체결한

용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 첨부하여 용역 시행 부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록 취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년     월     일

소   속 :

직   위 :

성   명 :                      (인)

대한민국역사박물관장 귀하