과업내용서

(2024년도 국립아시아문화전당 소방시설

작동 및 종합점검 용역)

2024. 2.

제1장 일반사항

1. 목 적

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조(소방시설등의 자체점검)에 따라 국립아시아문화전당 소방시설에 대한 작동 및 종합점검을 통해 법적 의무사항을 이행하고 미비점을 보완하여 소방시설 관리에 만전을 기한다.

2. 과업개요

가. 과업명: 2024년도 국립아시아문화전당 소방시설 작동 및 종합점검 용역

나. 위치

ㅇ 국립아시아문화전당: 광주광역시 동구 문화전당로 38(광산동)

ㅇ 부설주차장(예술교육시설 포함): 광주광역시 동구 제봉로 110번길 10(장동)

다. 과업범위: 국립아시아문화전당(연면적 151,233.79㎡) 모든 소방시설 및 방화시설 작동 및 종합점검

ㅇ 모든 소방시설 및 방화시설에 대한 작동 및 종합점검

구분	작동점검	종합점검	사용승인일
국립아시아문화전당 본관	-	3월, 9월	2015.3.20.
부설주차장	2월	8월	2017.8.24.
예술교육시설 (영재교육원 광주캠퍼스)	1월(기점검완료)	7월	2023.7.13.

ㅇ 국립아시아문화전당 건축물 및 대지에 설치된 소방시설 및 방화시설 현황조사와 확인

ㅇ 소방시설 등 설비별 주요 구성품의 구조기준이 화재안전기준과 건축법 등 관련법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하고 확인

ㅇ 기타 소방시설법 및 각종 고시 등에서 규정하고 있는 사항

※ 전당(연면적: 132,046.57㎡): 문화정보원, 문화창조원, 예술극장, 어린이문화원, 기타 공간/부설 주차장(연면적: 15,575.41㎡)/예술교육시설(연면적: 3,611.81㎡)

라. 점검기간: 계약일로부터 210일 이내

ㅇ 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내 착수하여야 함

3. 제출서류

가. 과업착수시

ㅇ 착수계 1부

ㅇ 계약금액 산출내역서 1부

ㅇ 현장대리인계 1부

ㅇ 참여기술자 명단 1부

ㅇ 참여기술자 증빙서류(자격사항, 재직사항 등) 각 1부

ㅇ 과업수행계획표(일정표) 1부

ㅇ 기타 발주처에서 요구하는 서류 1부

나. 과업수행중: 일일업무보고 1부

다. 과업완료시

ㅇ 완료계 1부

ㅇ 완료금액 산출내역서 1부

ㅇ 과업수행사진 1부

ㅇ 점검결과 보고서(본관동과 부설주차장을 별도 분리하여 제본하고 각 3부를 제출하여야 함)

ㅇ 점검결과 보고서 파일 1식

ㅇ 기타 발주처에서 요청하는 서류 1부

＊ 계약금액 산출내역서 중 직접경비에 대하여는 해당 금액을 넘지 아니하는 범위 내에서 실사용금액으로 정산한다.

＊ 직접경비 항목은 여비, 특수자료비(특허 등의 사용료), 제출도서 인쇄비, 자문료를 말하며, 계약자는 영수증 등 증빙서류를 제출하여야 함

＊ 점검 및 보고서 작성이 완료된 점검에 대하여 기성대금 청구가 가능하며(반기별 1회), 청구 시 과업완료에 따른 서류를 제출하여야 함

ㅇ 기성금 청구 시 제출서류

- 기성 산출내역서 1부

- 과업수행사진 1부

- 점검결과 보고서 및 파일 1부

- 직접경비 사용에 따른 영수증 등 증빙서류 1부

4. 주의사항

가. 본 과업내용서에 명기되지 않은 사항이라도 소방시설법 등에서 정하고 있는 사항은 당연히 본 과업에 포함된다.

ㅇ 점검기준: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(소방시설법), 건축법, 국가화재안전기준, 한국소방산업기술원 검정기준 등

나. 점검인력은 소방시설법 등에서 규정하고 있는 사항에 적합하게 배치한다.

ㅇ 점검인력 최소 배치기준은 산출내역서를 참조한다.

5. 입찰 참가자격

다음 사항을 모두 갖춘 자이어야 한다.

가. 일반소방시설관리업(업종코드 1508) 또는 전문소방시설관리업(업종코드 2841) 등록 및 면허 보유자

나. 사업장 소재지가 ‘광주광역시’인 자

* 입찰참가자격에 관하여는 입찰공고문이 우선함

제2장 특기사항

1. 점검방법 및 시간

가. 소방시설의 점검은 발주처에서 제공하는 소방시설 현황을 참고하여, 현장 점검을 통해 소방시설 현황을 수정 및 보완하여야 한다. 이에 따라 소방시설 종합점검을 실시하고 결과 보고서를 작성하여 발주처에 제출한다.

나. 소방시설법에서 정한 기술인력과 장비를 이용하여 적합하게 점검한다.

다. 근무시간(09:00~18:00) 내에 실시하되 관람동선 상의 소방설비는 휴관일에 점검할 수 있다.

2. 점검 시 주의사항

가. 점검내용의 확인 소방시설의 각 계통별 동작상태 및 적정기능유지를 착안하여 최종 방수시험까지의 정상 여부를 확인한다.

나. 측정기구 및 시험기구 측정 및 시험에 사용하는 기구는 적정한 것을 사용하여 측정목적과 내용 등에 맞는 측정방법, 조건 등을 고려하여 정확하게 측정한다.

3. 점검 후 조치사항

가. 소방시설에 대한 점검이 완료되면 다음과 같이 소방시설 등을 복구하여 정상적인 작동이 가능하도록 하여야 한다.

ㅇ 단절된 전원의 복구

ㅇ 폐쇄 또는 개방한 밸브 등의 복구

ㅇ 해체된 기구 등의 결합 및 연동기능의 복구

나. 제어반(수신반)의 복구 등 위의 원상복구를 위하여 ‘전원차단’, ‘밸브폐쇄’, ‘밸브개방’ 등의 표지판에 일련번호를 적어 점검부분에 부착하였다가 점검완료 후 이를 일련번호 순서로 복구하면 효과적이다.

다. 점검용 기구 등의 회수 및 정리 소방시설의 점검이 완료되면 점검을 위하여 사용하였던 점검기구를 회수하여 어지럽혀진 주위를 정돈함은 물론 점검을 위하여 이용했던 각종 물건들을 제자리에 갖다 놓는 등 사후 관리를 청결히 하여야 한다.

라. 소방시설의 점검을 실시한 결과 정비 및 보수를 요하는 부분이 있는 경우, 간단히 정비를 할 수 있는 부분에 대하여는 직접 점검자가 정비를 하고, 복잡하고 시간이 걸리는 정비 및 보수작업에 대하여는 발주처에게 통보하여 소방공사업자에게 조속히 정비 또는 보수를 하도록 하여야 한다.

마. 점검 중 고장으로 작동이 불량한 소방시설로 확인되면 점검표에 기록하여 정상적으로 작동되도록 한다.

4. 경미한 사항 보수

가. 본 과업수행 중 발생하는 경미한 사항은 발주처와 협의하여 바로 조치한다. 이에 필요한 자재 및 부품은 발주처가 제공할 수 있다. 필요한 인력은 계약상대자가 제공한다.

나. 경미한 사항은 다음과 같다.

ㅇ 현장에서 부품 및 자재교체 등으로 바로 조치가 가능한 사항

ㅇ 피난 유도등 램프(발주처에서 자재공급) 및 각종 시설의 시그널 램프교환

ㅇ 감시, 동력제어반 및 각종 제어 스위치류의 파손 시 교체(표시램프, 기동램프 등)

ㅇ 각종 표시판 및 표지판의 설치, 부착 등

ㅇ 기타 발주처와 협의된 사항

5. 변상 및 책임

가. 계약자의 고의, 과실 및 부주의 등으로 인하여 과업수행 중 발생하는 모든 사고에 대한 변상 및 민․형사상의 책임을 진다.

나. 계약자의 고의, 과실 및 부주의 등으로 인하여 기존 시설물에 손해 및 손상 등이 발생하는 경우, 계약자의 책임하에 원상 복구하여야 한다.

7. 기타

가. 계약자와 해석차이가 발생한 경우 또는 계약서에 명시 되지 않은 사항은 상호 합의하여 해결하기로 하되 합의가 이루어지지 않을 경우에는 관련 법령 및 관할기관의 유권해석에 따른다.

나. 본 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 용역계약일반조건 등 계약조건을 따른다.

참 고		건축물 및 소방시설 현황

□ 건축물 현황

	문화전당	문화전당 부설주차장	예술교육시설	비고
위치	광주 동구 문화전당로 38	광주 동구 제봉로 110번길 10
연면적	139,506.9㎡	15,575.41㎡	3,611.81㎡
층수	지하 4층/지상 2층	지하 2층/지상 1층	지하 1층/지상 4층
주용도	문화 및 집회시설, 근린생활시설	주차장	교육연구시설
주구조	철골구조	철근콘크리트구조	철근콘크리트조
사용승인일	2015.3.20	2017.8.24	2023.7.25.

□ 소방시설 현황(문화전당)

1. 소방시설

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비고
자동화재탐지 설비	∘ R형 종합수신기 1 대(랙설치) ∘ R형 수신기(10 채널) 5 대(벽부형) CONTROL DESK(PC 및 프린터) 1 SET DLP 1 SET ∘ 각종 감지기 아나로그식(연기) 2264 개 아나로그식(열) 557 개 정온식(스포트형, 특종) 4 개 정온식(감지선형) 1324 개 광전식 분리형(2종 축, SPB – 2A) 4 개 ∘ 발신기 소화전 내장형 279 개소 ∘ 스트로브(15CD) 450 개	중앙제어실 (정보원/창조원/예술극장/어린이문화원/본존건물) 전층 전층 오일탱크실 대나무정원 전층 전층
유도등 설비	∘ 피난구 유도등(대형) 933개 ∘ 통로 유도등(10W) 778 개 ∘ 객석 유도등(DC 24V) 51 개	전층 극장, 대강당
청정소화설비	∘ 수동 제어반 5 대 (5 CCT 6 대, 10 CCT 1 대) ∘ 수동조작함 20 개 ∘ 전자싸이렌 20 개 ∘ 방출표시등(DC 24V) 20 개	전층 소화용기실 전층 전층	원격제어
스프링클러설비 제연설비	∘ SVP(3 CCT) 37 개 ∘ 수동 조작함 37 개
고감도 화재 감지시스템 (공기흡입형 광전식 감지기)	∘ DETECTOR TYPE VLDD 8 EA VLSDD 8 EA ∘ CRT SYSTEM 1 SET (PC 및 프린터 포함)	수장고 전실 각층 EPS실 중앙제어실	중앙제어실 감시 범위 제외
소화가스 (FM-200) 설비	∘ FM-200 MODULAR 14 B/T 문화정보원(남) 주전기실 창고-2 2 B/T 문화정보원(남) 중앙제어실 6 B/T 문화정보원(남) 자료실 3 B/T 문화창조원 ELEV. 기계실 1 B/T 예술극장 MDF,LOCAL운영실 1 B/T 북측주차장 ELEV. 기계실 1 SET	B4F B2F B1F 1F B3F B4F
FM-200 소화가스 설비	∘ FM-200 소화용기(90 Kg/ 115ℓ) : 97 B/T 1번 용기실 : 14 B/T 어린이부전기실-1 2번 용기실 : 44 B/T 정보원(남) 주전기실 3번 용기실 : 26 B/T 정보원(북) 부전기실-2 4번 용기실 : 13 B/T 예술극장 로비 5번 용기실 : 10 B/T 창조원 수장고	소화용기실 B4F B4F B4F B2F B4F
제연설비	∘ 특별피난계단 부속실 급기팬(3.7 kW) : 22 대 ∘ 특별피난계단 부속실 급기팬(5.5 kW) : 7 대 ∘ 특별피난계단 부속실 배기팬(1.5 kW) : 18 대 ∘ 특별피난계단 부속실 배기팬(2.2 kW) : 11 대 ∘ 거실제연설비 급기팬(5.5 kW) : 5 대 ∘ 거실제연설비 급기팬(7.5 kW) : 2 대 ∘ 거실제연설비 급기팬(15 kW) : 2 대 ∘ 거실제연설비 배기팬(22 kW) : 1 대 ∘ 거실제연설비 배기팬(11 kW) : 1 대 ∘ 거실제연설비 배기팬(15 kW) : 4 대 ∘ 거실제연설비 배기팬(5.5 kW) : 1 대 ∘ 거실제연설비 배기팬(19 kW) : 1 대 ∘ 거실제연설비 배기팬(7.5 kW) : 1 대 합 계 : 76 대	전층
옥내소화전 설비	∘ 옥내소화전함(SUS 304) : 262 개소	전층
스프링클러 설비	∘ 유수검지 장치 - 준비작동식 VALVE : 22 EA - 일제개방 VALVE : 16 EA - ALARM VALVE : 79 EA 합 계 : 117 EA	ALARM 밸브실
소화용수설비	∘ 상수도 소화설비 지상식 소화전(쌍구형) 9 EA	옥외
연결송수관 설비	∘ 스프링클러, 옥내소화전, 연결송수관 겸용 송수구(65 A * 65 A * 3EA) : 20 EA	옥외
소화기	∘ 분말 소화기 (3.3 Kg) 898 EA ∘ CO2 소화기 (2.3 Kg) 57 EA ∘ 청정소화약제 소화기 (2.5 Kg) 309 EA 합 계 : 1177 EA	전층
소화펌프	∘ 옥내소화전, 스프링클러펌프(75 kW) 2 대 ∘ 옥내소화전, 드렌쳐설비(55 kW) 4 대 ∘ 옥내소화전, 스프링클러충압펌프(3.7 kW) 1 대 ∘ 옥내소화전, 드렌쳐설비충압펌프(3.7 kW) 1 대 합 계 : 8 대 ∘ 압력탱크(10 Kg * 200 ℓ) 3 대	소화펌프실

2. 방화시설

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비고
방화셔터	방화스크린/방화셔터	전당내부
방화문	철재방화문/유리방화문	전당내부

□ 소방시설 현황(부설주차장)

ㅇ 소방시설

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비 고
방재 시스템 (자동화재탐지 설비)	∘ P형 복합수신기(150회로) 비축적식 1 대 (랙설치) ∘ 각종 감지기 차동식 스포트형(2종) 442 개 정온식 스포트형(1종) 20 개 광전식 연기감지기(2종)비축 36 개 ∘ 발신기 소 화 전 내 장 형 19 개소	주차장 관리실 전층 전층
유도등 설비	∘ 피난구 유도등(중형) 16 개 ∘ 피 난 구 유 도 등 (소 형) 5 개 ∘ 거실통로 유도등(10W) 58 개 ∘ 계단 통 로 유 도 등 (3W) 8 개	전층
옥내소화전 설비	∘ 옥내소화전함(SUS 304) 10 개소 ∘ 옥내소화전함(SUS 304) 10 개소	B1F B2F
소화용수설비	∘ 상수도 소화설비 지상식 소화전(쌍구형) 1 EA	주차장 B출구
연결송수관 설비	∘ 스프링클러, 옥내소화전, 연결송수관 겸용 송수구(65 A * 65 A * 3EA) 1 EA	주차장 출입구
소화기	∘ 분말 소화기 (3.3Kg) 52 EA ∘ 청정소화약제 소화기 (3.0Kg) 1 EA	전층
소화펌프	∘ 옥내소화전, 스프링클러펌프(30 kW) 2대 ∘ 옥내소화전, 스프링클러충압펌프(3.7 kW) 1대 ∘ 압력탱크(10 Kg * 100ℓ) 1대	소화펌프실

2. 방화시설

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비고
방화셔터	방화스크린	부설주차장
방화문	철재방화문/유리방화문	부설주차장

□ 소방시설 현황(예술교육시설)

ㅇ 소방시설

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비 고
방재 시스템 (자동화재탐지 설비)	∘ R형 수신기(500회로) 비축적식 1 대 (랙설치) ∘ 각종 감지기 차동식 스포트형(2종) 26 개 정온식 스포트형(1종) 35 개 광전식 연기감지기(2종)비축 133 개 ∘ 발신기 소 화 전 내 장 형 11 개소	관리실 전층 전층
유도등 설비	∘ 피난구 유도등(중형) 42 개 ∘ 피난구 유도등(소형) 25 개 ∘ 피난구 유도등(대형) 13 개 ∘ 거실통로 유도등 5 개 ∘ 복도통로 유도등 13개 ∘ 계단통로 유도등 10 개	전층
옥내소화전 설비	∘ 옥내소화전함(SUS 304) 11 개소	전층
연결송수관 설비	∘ 옥내소화전, 연결송수관 겸용 송수구(65 A * 65A * 1EA) 1 EA	옥외
소화기	∘ 분말 소화기 (3.3Kg) 69 EA ∘ 청정소화약제 소화기 (3.0Kg) 1 EA	전층 B1F
소화펌프	∘ 옥내소화전 펌프(7.5 kW) 2대 ∘ 옥내소화전 충압펌프(3.7 kW) 1대 ∘ 압력탱크(10 Kg * 100ℓ) 1대	소화펌프실

2. 방화시설

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비고
방화셔터	방화스크린	건물내부
방화문	철재방화문/유리방화문	건물내부