2024년 스튜디오큐브 기계설비 성능점검 위탁용역

2024. 02

1. 용역개요

가. 용역명 : 2024년 스튜디오큐브 기계설비 성능점검 위탁용역

나. 목적: 「기계설비유지법」및「기계설비 유지관리기준」에 따라 1회/년 성능점검을 실시하여 기계시설물 수명증대 및 에너지 관리에 만전을 기하기 위함

다. 위 치 : 대전광역시 유성구 대덕대로 480 스튜디오큐브

라. 과업기간 : 계약체결일로 부터 ~ 8. 31.

2. 일반적용 범위

가. 본 과업지시서는 기계설비 성능점검 용역을 수행하기 위한 필요한 사항을 규정한다.

나. 본 용역을 수행함에 있어 법령 또는 별도로 정한 규정 및 특이한 사항을 제외하고는 본 과업지시서에 의하여 시행하여야 한다.

3. 과업내용(기계설비 62대 및 12식)

구분	기계설비의 종류	법정 점검범위 (전체수량 중 1회당)	2024년 점검수량
			법정 수량	점검대상
열원 및 냉난방설비	흡수식 냉□온수기[2대]	50% 이상(헤더 포함)	1대	1호기(난방)
	냉각탑[2대]	50% 이상	1대	1호기
	보일러	50% 이상(헤더 포함)	-	적용제외
	팽창탱크[3대]	100%	3대	3대
	펌프(냉·난방)[7대]	20% 이상(예비 제외)	2대	2대
	신재생에너지(지열)[21대]	100%	31대	31대(난방)
	패키지 에어컨[24대]	20% 이상	5대	5대(실외기)
	항온항습기	20% 이상	-	적용제외
공기조화설비	공기조화기[16대]	20% 이상(송풍기 포함)	4대	C동: 3대 E동: 1대
	팬코일유닛	1개 층 이상	-	적용제외
환기설비	환기설비[74대]	20% 이상 (0.75kW 이하 및 벽부형 제외)	15대	15대
	필터	100%	-	적용제외
위생기구설비	위생기구설비	1식	1식	전량
급수·급탕설비	급수·급탕설비	〃	1식	〃
	고·저수조	〃	1식	〃
오·배수 통기 및 우수배수설비	오·배수 통기 및 우수배수설비	〃	1식	〃
오수정화 및 물 재이용 설비	오수정화 설비	〃	-	적용제외
	물 재이용 설비	〃	-	적용제외
배관설비	배관설비	〃	1식	전량
덕트설비	덕트설비	1식(VAV, CAV 포함)	1식	〃
보온설비	보온설비	1식	1식	〃
자동제어설비	자동제어설비	〃	1식	〃
방음·방진·내진 설비	방음·방진·내진 설비	〃	1식	〃
성능점검 시 검토사항 (에너지사용량 검토 포함)	기계설비 시스템 검토	〃	1식	보고서 제출
	성능개선 계획 수립	〃	1식
보고서 작성	점검결과 보고서 작성	〃	1식

*「기계설비 유지관리기준」별표4 표2 조정계수: 연면적 33,698㎡(1.4) / 경과년수 ‘17년 준공 후 7년(1.05)

4. 주요 과업내용

가.「기계설비 유지관리기준(국토부 고시 제2021-1013호」제11조 및 제12조의 기계설비 성능점검 대행

나. 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 작성 및 계획 수립(사전 육안조사, 인터뷰, 설계도서 및 운영자료를 통한 현황파악, 업무범위, 중점사항등을 검토하여 점검계획 수립)

다. 유지관리 점검(상□하반기) 및 보고서 작성

라. 성능점검 및 보고서 작성

마. 점검내용일체가 포함된 USB

5. 용역업체의 자격

「기계설비법」에 따라 기계설비성능점검업(업종코드: 4988) 등록한 업체

6. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행

1) 계약대상자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 진흥원의 지휘 감독을 받는다.

2) 계약대상자는 본 과업의 과업지시서와 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

3) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단될 경우 진흥원과 상호 협의하여 처리하여야 한다.

4) 참여인력은 기계설비 경험이 풍부한 특급/고급/중급 책임기계설비 유지관리자로 구성하여야 한다.

5) 성능 점검시 필요한 모든 계측장비는 검교정 기관의 인증을 받은 것으로 사용하여야 한다.

나. 과업수행계획서 제출

1) 착수 시

* 수급인은 계약일로부터 14일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서(착수서류)를 작성 진흥원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

ㅇ 용역수행계획서(착수계획서)

ㅇ 본 과업 수행을 위한 점검항목 및 인원투입계획

ㅇ 위험성평가표

ㅇ 본 과업 수행을 위한 안전조치계획

ㅇ 기타 착수서류(산재보험 가입증명원, 안전관리확약서, 개인정보활용 동의서 등)

2) 준공 시

ㅇ 준공계

ㅇ 용역 사진대장

ㅇ 성능점검 결과보고서

ㅇ 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 작성 및 계획 수립

ㅇ 유지관리 점검 및 보고서

ㅇ 성능점검 및 보고서 작성

7. 용역대금 지급 및 성과품 제출

가. 용역대금은 과업수행 완료후 “계약대상자”의 청구에 의하여 청구일로부터 14일 이내에 지급하되 “진흥원”의 검사를 필한 후 지급한다.

나. 성과품 제출서류

1) 성능점검 결과 보고서(기계설비 유지관리기준 별지 제4호서식 준용)

2) 기계설비 성능점검 보고서 (3부)

3) 기계설비 성능점검 계획수립 (3부)

4) 기계설비 현황표 (3부)

5) 기계설비 유지관리 점검 계획 수립(3부)

6) 기계설비 유지관리(상□하반기) 점검표(3부)

7) 점검내용일체가 포함된 USB (2부)

8. 수급인의 책무

가. 책임 한계

1) 용역목적물을 발주처에 인도하기 전에 발생한 용역목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 수급인 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약대상자인 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

2) 계약대상자인 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

나. 현장대리인 등의 현장 상주

1) 계약대상자는 관련 법령에 따른 자격 소지자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주하도록 하여야 하며, 현장대리인은 감독자의 지시에 따라 공사를 충실히 수행하여야 하고, 감독자의 승인 없이는 현장을 이탈할 수 없다.

2) 계약대상자인 지정·배치한 현장대리인, 현장요원, 안전담당자는 현장에 상주하여야 한다.

다. 점검시간

1) 계약대상자는 용역 시행의 편의상 점검시간을 연장 또는 단축하거나, 야간작업을 시행할 때는 미리 감독자에게 보고하여야 한다.

2) 건설기술진흥법 제65조의2(일요일 건설공사 시행의 제한)에 따라 일요일에 시행되는 작업은 제한된다. 불가피하게 작업이 필요한 경우, 발주처와 사전에 협의하여야 하며 해당 작업일(일요일)의 2일전까지 발주처로 승인 요청을 제출, 승인을 득한 후 작업을 하여야 한다.

라. 화재 예방 및 안전사고 방지 등

1) 건설공사 재해방지는 산업안전보건법 등 관계 법령에 따라 철저히 이행하여야 하며, 점검 시행 중 현장대리인은 화재, 도난, 안전사고 등의 재해방지를 위한 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

2) 안전담당자는 현장을 수시로 점검하여 각종 안전사고가 없도록 하여야 하며, 관련 법령에 따라 교육하고 기록을 유지하여야 한다.

3) 계약대상자는 근로자의 산업재해 예방과 건강관리를 위하여 산업안전보건법 등 관련 규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

4) 점검 중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우, 즉시 감독자에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

마. (손해배상) 점검 중 재해가 발생한 경우 또는 제3자에게 미치는 장애 및 손해에 대하여는 신속히 원상복구 및 배상 조치를 해야 하며, 이에 대한 모든 비용은 계약대상자가 부담하여야 한다.

9. 안전관리

가. 사업 현장의 안전·보건 및 환경관리는 관련 법령에 따라 시행한다.

나. (작업환경 조성) 계약대상자는 사업 현장의 안전한 작업환경 조성하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 점검 개시 전 작업장 안전에 대한 교육 시행

2) 개인 안전 보호구 착용 여부 확인

3) 응급 처치용 구급품의 확보

4) 비상구(탈출로)에 물건 적치 금지

5) 현장 정리 정돈

다. (사고(추락, 화재 등) 예방 대책) 계약대상자는 사업 현장의 화재 예방을 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 전기 무단 사용 금지

2) 인화성 물질 등 유해·위험물질 방치 금지

3) 각종 공사용 자재 및 철거물 정리 정돈

4) 작업 시 적절한 소화기구 비치

5) 위험작업(화기·고소 등) 시행 전 작업허가서의 감독자 승인 후 작업 실시

라. (관리 및 보상의 책임) 계약대상자는 사업 현장 내의 현장요원 또는 중앙감시실내 인력 등의 통제ㆍ안전 등에 대하여 안전대책을 수립·시행하고 사고 발생시 즉시 필요한 모든 조치를 취하여야 하며 이에 대해 미흡 또는 잘못으로 인한 인적ㆍ물적 피해에 대한 처리와 보상 일체의 책임은 수급인이 진다.

바. (기록유지) 계약대상자는 안전점검 및 검사, 안전보건교육 등 안전보건에 관한 사항에 대한 이행결과와 조치내용을 기록하여 유지하여야 한다.

10. 계약해지

가. 발주처는 다음과 같은 경우가 발생하였을 때는 계약을 해지 할 수 있다.

1) 계약대상자가 본 계약조건을 충실히 이행할 수 없다고 판단될 경우

2) 계약대상자가 계약을 이행하지 아니하거나 고의 또는 과실로 점검(측정) 목적을 이행하지 못하였을 경우

3) 본 계약물을 하도급 하였을 경우

4) 기타 계약조건을 위반하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 진흥원이 판단할 경우

나. 계약대상자는 계약해지에 대하여 이의를 신청하거나 손해배상을 청구할 수 없다.

다. 본 계약을 해지한 경우에는 해당 월의 그 대가를 지급하지 아니한다.