2024년 국립중앙박물관 소방시설

종합점검 용역

- 과 업 지 시 서 -

2024. 2.

1. 용 역 명: 2024년 국립중앙박물관 소방시설 종합점검 용역

2. 장    소: 서울시 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관

3. 일반사항

가. 건물현황

ㅇ 연면적: 137,569.23㎡

ㅇ 구조: 철골ㆍ철근 콘크리트조

ㅇ 규모

- 본관: 지하 1층, 지상 6층

- 부속건물: 8개동

나. 과업대상: 소방시설 현황 [붙임] 참조

다. 본 과업은 국립중앙박물관내에서 실시되므로 당해 점검으로 인해관람객 및 직원들의 불편을 최소화 되도록 해야 되며, 출입제한구역의 출입은 감독원의 승인과 현장대리인 입회하에 점검을 실시한다.

4. 용역범위

가. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(이하 ‘소방시설법’) 제22조(소방시설 등 자체점검)에 의거한 종합점검(상반기 5월, 하반기 11월) 실시

1) 화재감지기 작동 전수 검사 실시

※ 광전식분리형 감지기는 감광필터를 이용한 점검

2) 모든 할론용기실 가스저장 용기 약제량 실측 결과보고서 포함

나. 점검수행과 관련된 관계기관의 행정처리 및 결과보고서 작성

다. 점검 중에 현장처리가 가능한 경미한 사항의 보완 및 보수 작업

5. 용역기간

용역기간은 해당 점검기간 상·하반기 각 40일 이내의 기간을 포함하여 착수 후 225일로 한다.

6. 점검자의 자격

소방시설법 시행령 [별표9]의 「소방시설관리업의 업종별 등록기준    및 영업범위」 등록기준을 충족하여야 한다.

7. 점검인력 구성

점검인력은 소방시설관리사를 포함하여 「소방시설법 시행규칙」 [별표4] 소방시설 등의 자체점검 시 점검인력 배치기준을 충족하여야 한다.

8. 점검방법

점검사항, 세부점검방법 및 소방시설등 점검표 등은 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 (소방청 고시 제2021-17호)에 따른다.

9. 점검장비

소방시설별 점검장비는 「소방시설법 시행규칙」[별표3] ‘소방시설별 점검장비’ 기준에 적합한 장비를 사용하여야 한다.

10. 점검기간 및 일정

점검기간 및 일정은 소방시설법 시행규칙 [별표4]에 의거 일일점검    한도 면적을 초과하지 않는 범위에서 박물관의 개관시간 및 점검지연    등을 감독원과 사전 협의하여 조정한다.

11. 착수계 제출

착수일에 용역예정공정표 인력 및 장비투입계획서 등 감독원이 지시한    사항을 포함하여 착수계를 제출하여야 한다.

12. 점검 후 조치

점검 중에 조치 가능한 경미한 보수는 감독원의 요청에 따라 용역    계약금액 증액 없이 이를 시행하여야 하며, 점검 종료 후에는 각종    설비를 정상상태로 복구하여 정상운영이 되도록 하여야 한다.

13. 점검결과 보고 등

가. 점검 완료 후 10일 이내에 점검결과(지적사항)를 보고하여야 하며,  필요시 도면 및 사진첨부 또는 현장설명 등을 통해 감독원이 이해  될 수 있도록 하여야 한다.

나. 점검 완료 후 10일 이내에「소방시설법 시행규칙」별지 제9호의 서식 소방시설 등 종합점검 실시결과 보고서(소방서제출용 2부, 박물관용 무선제본 3부)를 작성하여 완수계와 함께 제출하여야 한다.

다. 당해 점검의 장소별 공정을 사진 촬영하여 점검 완료 시 제출 하여야 한다.

라. 상·하반기 법정점검을 완료하고 각각 용역기성을 청구한다.

14. 특기사항

가. 계약상대자는 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조에 의거 손해배상보험 또는 공제에 가입한 보험증서를 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 착수 시 점검인력 명단 및 자격 증빙자료 등을 제출하여야 한다.

다. 본 과업지시서의 내용이 소방시설법 등 관련 법령과 상충되는 경우 관련 법령을 따른다.

라. 계약상대자는 산업안전보건법 등 안전관련 법규를 준수하고 점검 시 충분한 안전조치를 취하여야하며, 점검 중 과실 또는 부주의로 인한 피해는 계약상대자가 전액 보상 또는 원상 복구하여야 한다.

마. 당해 점검과 관련하여 지득한 비밀은 외부에 공개 또는 제공하지 아니하며 본 조항의 위반으로 인해 손해를 입혔을 경우에는 그에 대한 배상책임을 진다.

바. 과업 수행 중 점검자의 과실로 인하여 점검 목적물 또는 제3자에 대하여 손해를 입혔을 경우 그 손해를 부담하여야 한다.

사. 박물관 개관에 의해 전시관 점검을 야간에 시행할 경우 추가적인 비용 청구를 할 수 없다.

[붙임]

소 방 시 설 현 황

[본관, 부속건물]

설비별	장비 및 기기	설치장소	비 고
소화기구	∘ 수동식소화기: 1,563개 ∘ 간이소화용구 - 자동확산(3kg): 11개	전층 기계실,주방
옥내소화전 설비	∘ 가압수송장치 - 펌프전동기: 4대(75kW1대/37kW2대/3.7kW1대) - 기동용수압개폐장치: 200ℓ 10kg/㎠ 1대 - 채수펌프: 75kW 1대 ∘ 옥상수조: 45㎥ 1대 ∘ 옥내소화전: 135개	소화펌프실 옥상 전층
스프링클러 설비	∘ 헤드: 16,256개 ∘ 준비작동밸브 : 1개 ∘ 일제개방밸브 : 3개 ∘ 방수구역수 : 43구역 ∘ 유수검지장치(건식/습식): 15/26개	전층 6층(용극장) 6층(용극장) 전층 전층
할론설비 (할론1301)	∘ 용기개방장치 - 기동용기수: 78개 - 선택밸브수: 75개 ∘ 용기개수: 50kg 68ℓ 437병 ∘ 방호구역수: 75구역 ∘ 할론제어반: 10개 ∘ 수동조작함: 132개 ∘ 전자싸이렌: 232개 ∘ 방출표시등: 238개	전층(할론용기실) 전층(할론용기실) 전층 전층(할론용기실) 전층 전층 전층
유도등 및 유도표지	∘ 피난구 유도등 512개 - 대형: 252개 - 중형: 178개 - 소형: 82개 ∘ 실내, 복도, 계단 통로유도등 264개 ∘ 객석유도등: 67개 ∘ 유도표지(축광식): 42개	전층 전층 용극장, 대강당, 소강당 공동구
피난구조설비	∘ 완강기 3개	식당(다채움)2개 으뜸홀카페 1개

설비별	장비 및 기기	설치장소	비 고
자동화재 탐지설비 및 시각경보기	∘ 아날로그감지기: 1,812개 ∘ 중계기: R형 1,103개 ∘ 발신기: 189개 ∘ 수신기: 2대(GR형 축적식 10채널) ∘ 음향장치 - 주음향장치: 1개 / - 지구음향장치: 183개 ∘ 터미널 보드: 15개 ∘ 보조전원반: 14개 ∘ 시각경보기: 207개	전층 전층 전층 중앙감시실 전층 전층(EPS실) 전층(EPS실) 전층
누전경보기	∘ 수신기: 39대 - 주변전실: 13대 - 사무동변전실: 12대 - 전시관변전실: 7대 - 보존과학부: 1대 - 만남의집: 2대 - 거울못식당: 2대 - 나들길: 2대	각 변전실
비상방송설비	∘ 권역별 회로 112개 ∘ 스피커: 1376개	1층 통신실
가스누설경보기	∘ 수신기: 3대(중앙감시실, 기계실, 자동제어)	중앙감시실 1개 기계실 1개
비상조명등	∘ 설치수:933개 ∘ 분전반(옥내형): 22개	전층
휴대용 비상조명등	∘ 설치수: 38개	식당(직원식당) 식당(다채움) 식당(경천사식당)
상수도 소화용수설비	∘ 소화수조: 544톤 - 저수조: 470톤(기계실) - 고가수조: 45톤(13공조실) - 나들길: 29톤(옥외부속 A동) ∘ 상수도소화용수설비: 쌍구형 4개 ∘ 옥외 방수기구함 9개	기계실(물탱크실) 13공조실 옥외부속 A동 하역장등 4개소 옥외 9개소
제연설비	∘ 무대부 급기팬(18.5kW): 1대 ∘ 무대부 배기팬(18.5kW): 1대 ∘ 역사의 가로 배기팬(30kW): 1대 ∘ 역사의 가로 배기팬(18.5/15kW): 3대	2번 공조실 용극장 팬룸 전시동 옥상팬룸 전시동 팬룸
연결송수관 설비	∘ 채수구: 3개 ∘ 송수구: 쌍구형 5개 ∘ 방수구: 31개 ∘ 방수용기구함: 27개	옥외 옥외 전층(복도,통로) 전층(복도,통로)
무선통신보조 설비	∘ 무선기 접속단자: 5개 - 연결송수구, 후원못매표소, 유물하역장 외부 옥내주차장입구(1층), 중앙감시실 ∘ 리피터 시스템: 1식	연결송수구 등 5개소 중앙감시실
자동방화셔터	∘ 설치수: 30대	전층

[나들길]

설비별	장비 및 기기	설치장소	비 고
소화펌프	옥내소화전, 스프링클러펌프(22 kW): 2대 옥내소화전, 스프링클러충압펌프(3.7 kW): 1대	부속A동
옥내소화전 설비	옥내소화전함(수동발신기 내장형): 6개소	박물관 나들길
스프링클러 설비	SVP(수동조작함): 1EA 프리액션 밸브: 1개소 스프링클러 헤드 - 폐쇄형(상향, 68℃): 134개 - 드라이팬던트(하향, 72℃): 263개소	박물관 나들길 및 전기실
상수도 소화용수설비	소화1수조 (17.5t), 2수조(6t), 3수조(12t): 35.5t - 유효수량(29TON) : 소화전(13t),스프링클러(16t)	부속A동
연결송수관 설비	스프링클러, 옥내소화전, 연결송수관 겸용 송수구(100 A * 65 A): 2개	옥외
소화기	분말 소화기(3.3Kg): 18개 이산화탄소소화기(4.6Kg): 3개	박물관 나들길
방재 시스템 (자동화재 탐지설비)	P형 1급 수신기(40회로), 원격제어PC: 각1대 전자사이렌: 6개 시각경보기: 6개 주음향장치: 1개 지구음향장치: 6개 감지기: 60개(차동식스포트형5개/광전식연기 50개/방수형 정온식 5개) 발신기: 6개	나들길 전기실, 중앙감시실
유도등 설비	피난구 유도등(대형): 5개 통로 유도등(10W): 16개 비상조명등: 64개	박물관 나들길
기타	비상조명등 (1LUX 이상): 64개 자동방화셔터: 1개 비상문: 1개	박물관 나들길