천장관(기숙사) 환경개선공사 설계용역 과업내용서

2024. 6.

				목 차

Ⅰ. 총  칙	1

Ⅱ. 용역일반지침	7

Ⅲ. 설계 기본지침	16

Ⅳ. 설계 세부지침	19

Ⅴ. 설계도서 작성요령	26

Ⅵ. 성과품 납품목록	34

Ⅰ		총 칙

1. 적용범위

본 과업내용서는 한국예술종합학교 천장관(기숙사) 환경개선공사를 위한 설계 용역 지침서이며, 계약을 체결한 자가 준수하여야 하는 사항을 명시한 것이다.

2. 용어의 정의

가. 본 “사업”이라 함은 한국예술종합학교 천장관(기숙사) 환경개선공사를 위한 설계 용역을 말한다.

나.“도급자”라 함은 본 사업을 위해 계약을 체결한 자를 말한다.

다.“도급자 등”이라 함은 설계용역 업무에 참여할 자를 말한다.

라.“법령 등”이라 함은 본 사업과 관련이 있는 법, 시행령, 규칙,  조례, 기준, 지침, 예규 등을 말한다.

마.“발주청”이라 함은 한국예술종합학교를 말한다.

바.“감독”이라 함은 발주청의 명에 의하여 본 사업을 담당하는   감독공무원을 말한다.

사.“통지 등”이라 함은 본 사업을 위한 계약의 이행과 관련하여  행하는 통지, 신청, 요구, 회신, 승인 또는 지시 등을 말한다.

아.“검사 등”이라 함은 발주청 및 감리자 등이 본 사업과 관련   하여 행하는 각종 시험, 검사, 확인, 심의, 동의, 승인, 인수 등을  말한다.

자.“설계”란 당해 사업 목적물의 환경개선공사 시행을 위한 계획․조사는 물론 건축물의 건축, 설비(기계), 조경, 전기, 통신, 소방 등의 설치 또는 공작물의 축조를 위한 설계도서를 작성하고 그 설계도서에서 의도한 바를 설명하며 지도․자문하는 것을 포함한 일체의 설계(문화재 수리기술 행위 포함)를 말한다.

차.“설계도서”라 함은 본 사업을 행하는데 필요한 설계설명서,    공사시방서(일반 및 특기), 설계도면, 공사비 내역서(일위대가표  포함), 물량내역서, 단가산출서 등 발주청에서 요청하는 제반 도서를 말한다.

카.“자재 등”이라 함은 본 사업에 사용되는 자재, 부품, 제품,      기기, 장비, 시스템 등을 말한다.

타.“규격 등”이라 함은 본 사업에 사용되는 자재 및 시공에 관한       치수, 성능, 품질, 정밀도 등을 말한다.

파.“건설공해”라 함은 공사로 인하여 발생하는 소음, 진동, 분진,       폐수, 악취 등을 말한다.

하.“공사지장물”이라 함은 공사장 및 그 인근에 있는 지상물 및       지하매설물 중에서 공사에 지장을 주거나 공사로 인하여 영향을      받을 우려가 있는 것을 말한다.

거.“협의 등”이라 함은 법령 등에 따라 본 사업의 설계, 공사 등과       관련하여 발주청 또는 도급자가 하여야 하는 협의, 심의, 허가,       신고 등 각종 행정수속을 말한다.

너.“공사시방서”이라 함은 공사별로 건설공사 수행을 위한 기준       으로서 계약문서의 일부가 되며, 설계도면에 표시하기 곤란한        내용과 당해 공사의 수행을 위한 자재, 공법, 품질시험 및 검사       등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하고, 당해         공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 공사별, 공종      별로 정하여 시행하는 시공기준을 말한다.

더.“시공상세도”라 함은 건설공사 현장에서 시공자가 목적물의   품질 및 경제성·안전성 확보를 위하여 공사진행 단계별로 현장  여건에 적합한 시공방법, 순서 등을 구체적으로 작성한 도면을  말한다.

러.“측량”이라 함은 기본 또는 실시설계에서 시설물 설치를 위하여 지리·지형·지장물 등에 관한 정보를 측정하는 일련의 행위를 말한다.

3. 법령 등의 준용

본 과업내용서에 명시되지 않았다 하더라도 이 사업과 관련이 있는 사항에 대해서는 관련 법령을 준수해야하며 본 과업내용서와 동등한 효력을 가진다.

4. 과업내용서 준수 의무

가. 도급자 등은 본 사업을 이행하기 위한 계약, 착수, 설계, 용역         납품, 하자보완 등을 함에 있어 본 과업내용서를 준수하여야 한다.

나. 도급자 등이 본 사업에 참여함으로써 본 과업내용서를 준수할        것을 약속한 것으로 간주한다.

다. 도급자는 본 과업내용서에서 요구하는 사항이 충족되도록 설계하여야 한다.

라. 도급자는 설계, 용역납품 및 하자보완 과정에서 본 과업내용서상의 요구사항이 충족되지 않는 것이 발견되어 발주청이 요구하는 경우에는 그 시기와 관계없이 본 과업내용서에서 요구하는 사항이 만족되도록 하여야 한다.

마. 도급자는 본 사업을 수행하기 위한 발주청의 요청사항에 성심껏  응하여야 하며, 특히 용역 완료 후 공사 준공 시까지 설계도서의 미흡한 부분이나 시공도중 해당 공사 감리 및 발주청에서 요청하는 각종 질의에 성실히 임하며 즉시 회신한다. 또한 준공 시까지 이루어지는 각종 인·허가에 있어 설계자의 협조가 필요한 경우 발주청의 요청에 따라 즉시 성심껏 추가용역 업무를 제공하여야 하며 위반 시 관계 법령에 의해 제제를 받을 수 있다.

바. 발주청 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가가 참여하여야 하며 보다 광범위한 의견을 집약시켜 설계에 반영하여야 한다.

사. 도급자는 본 사업에 적용되는 모든 관급자재의 선정에 있어서   설계도서(도면, 시방서, 내역서 등 일체)에 특정업체의 관련사항  (인증번호, 식별번호, 특허번호, 모델번호 등)을 표기하여 업체선정 시 특혜논란의 여지가 있는 문구를 절대 기입해서는 안 된다. 단, 건물 특성에 적합한 설계를 실시하기 위해 불가피한 경우에 한해 발주청과 협의 후 특정업체 관련사항을 기재할 수 있다.

5. 우선적용

가. 법령 등을 적용함에 있어서 적용등급이 있는 경우에는 본 사업  의 품질 확보 상 유리한 등급을 우선 적용한다.

나. 본 과업내용서의 해석상 차이가 있는 경우에는 발주청의 해석이  우선한다.

6. 계약의 해지

도급자가 아래와 같은 사유가 있을 경우 본 과업용역을 일방적으로

해지할 수 있다.

가. 정당한 이유없이 약정한 착수시기를 경과하고도 과업에 착수하지 않을 때

나. 과업의 완료시기까지 과업이행이 불가능하다고 인정될 때

다. 도급자가 지시에 불응하여 설계를 진행할 때 또는 고의적인    불성실로 과업성과를 만족하게 기대 할 수 없을 때

라. 도급자가 기타 계약조건을 위반하였을 때

7. 과업내용서의 변경 등

가. 본 과업의 범위 및 내용은 발주청의 사정에 의하여 변경될 수 있다. 이로 인하여 용역비의 증감이 발생할 경우, 본 과업내용서 및 법령에 따라 용역비를 증감한다.

나. 도급자 등은 본 과업지시서의 내용 중에서 법령 등에 위배되거나 기술적으로 문제가 있다고 판단되는 경우에는 그 내용을 통보하고 수정 또는 변경을 요구하여야 한다.

다. 도급자 등이 “나”항과 같은 조치를 하지 않음으로써 발생하는  문제에 대한 책임은 도급자가 진다.

8. 과업의 중지 및 변경

발주자는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 도급자에게 위 사실을 통지하여야 하며 도급자는 이의가 없는 한 이를 수용해야 한다.

9. 각종 인․허가 등의 의무

도급자는 문화재수리 관련 공사 착공에서 준공까지 지원해야 하는 제반 행정업무를 포함한 각종 행정 인․허가, 협의 등을 완료할 수 있도록 제반조치를 취하여야 하고 성과물 납품 후라도 제반 행정업무를 이행하여야 한다.

10. 설계의 책임

도급자는 다음과 같은 설계상 중대한 하자로 인하여 설계와 공사 중, 공사완료 후에라도 인명피해, 예산손실 등을 초래하였을 때에는 계약기간 초과에도 불구하고 이에 대한 변제 및 민․형사상 책임을 진다.

가. 설계 등 용역을 성실하게 수행하지 아니함으로써 당해 사업목적물의 주요구조부가 손괴되거나 손괴될 우려가 있을 때 또는 공중에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 현저할 경우

나. 현장조사 및 측량 등의 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 공사기간을 현저히 지연시킨 경우

다. 당해 목적물의 환경개선공사에 사용될 자재 등의 품질기준 시방서 및 제 기준 등을 구체적으로 작성하지 아니함으로써 부실공사를 초래하거나 초래할 우려가 있을 경우

라. 설계기술․공법의 적용을 잘못하여 환경개선공사가 부실하게 되거나  부실하게 될 우려가 현저한 경우

마. 건축의 구조 및 수량산출 오류와 사업 목적물에 적합하지  않은 자재로 인하여 공사비 증가가 현저히 발생되었을 경우

11. 자료 제출 등

도급자는 발주청이 필요하다고 판단하여 자료제출 등의 요구가 있을 시는 과업수행기간을 불문(과업중이거나 성과물 납품 후 포함)하고 요구하는 자료에 대해 출석 설명 및 기타방법을 통해 성실히 응하여야 한다.

12. 업무내용 보안유지

도급자는 업무수행과 관련하여 일체사항을 승낙 없이 임의로 누설하여서는 아니 되며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 도급자가 진다.

13. 발주청의 의견 반영

도급자는 설계 및 성과물 납품과정에서 발주청이 제기하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 반영하여야 한다. 이 경우 과업내용서상의 내용을 벗어나지 않는 이상 설계비는 증감하지 않는다.

14. 과업의 범위

가. 설계, 자재 설치 등 시공상 필요한 조사

나. 기술 및 구조물 형식적용 공법의 비교․검토

다. 최적의 건축물 환경조성을 위한 자료 조사, 자문, 검토 및 설계 반영

라. 설계 개요 및 법령 등 제기준의 검토

마. 관련법령 및 본 과업내용서에 따른 설계 도서작성

바. 본 과업과 관련되는 각종 보고, 회의 등에 따른 각종 자료작성 제공

사. 각종 자재 등에 대한 사용 매뉴얼

아. 인·허가를 위한 필요한 서류 작성과 관계기관과의 협의 등

자. 문화재법 관련 협의 및 착공 시 발주청에서 요청하는 제반 업무 수행

차. 관계기관에 건축물 준공서류 제출 시 필요한 업무 지원

카. 상기사항 사업수행에 따른 비용부담 및 민․형사상의 의무와 책임

15. 저작권의 범위

가. 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 과업 성과품이 저작권 및 특허권으로 인한 사회적 물의를 일으       켰을 때 과업 참여자는 민․형사상의 모든 책임을 진다.

다. 도급자는 본 사업과 관련되는 내용을 발주청의 사전승인 없이        다른 정보매체 등에 게재하거나 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

Ⅱ		용역일반지침

1. 과업명

ㅇ 천장관(기숙사) 환경 개선공사 설계 용역

2. 추진목적

ㅇ 천장관 노후화로 인해 벽체·천장 도장 등이 탈락됨에 따라 시설물의 미관, 쾌적성이 심하게 저하되어 천장관으로서 기능 상실 위기

ㅇ 천장관 이용 학생들을 위한 최적의 편의시설로 조성하기 위한 설계

3. 사업개요

가. 시설 현황

1) 건 물 명 : 한국예술종합학교 천장관

2) 소 재 지 : 서울시 성북구 화랑로 32길 146-37

3) 사업기간 : 2024년~2026년

4) 추정공사비 : 7,800백만원

ㅇ 제시된 공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물 처리비 등에 대한 총공사비이며, 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 공사비에 포함하여야 한다.

ㅇ 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.

5) 시설개요

※  수용인원과 주요시설은 설계과정에서 변경될 수 있음

구분	내용
규모	지하1층, 지상4층
건립연도	1992년
연면적	7,028.10㎡
건축면적	1,545.04㎡
구조	철근콘크리트조
용도	기숙사
주요 보수보강	2011. 개보수공사(건축, 기계) / 2015.08 내진보강공사 / 2021.08 보수공사(점검구 설치) / 2022.12 전기안전점검 / 2023.06 일부시설 수리(누수 등)
수용인원	206명 (2층 : 남학생 62명 / 3~4층 : 여학생 144명)
주요시설	개별실:103실 / 게스트하우스:6실 부대시설:컴퓨터실,독서실,세탁실,체력단련실,휴게실 / 학교시설:보건진료소,상담센터

나. 사업내용 : 천장관 지하1층~지상4층 실내·외 환경개선

구분	내용	비고
건축	ㅇ 창호 교체, 외벽측 내단열 공사 추가 ㅇ 보건진료소, 상담센터 위치 이동 등 기숙사 사용자와 출입분리 ㅇ 중정 바닥 교체, 앉음벽, 테이블 등 다채로운 외부공간 계획 ㅇ 2층 자치회실을 개별실 1개소로 변경, 각 층 자율식당 면적 확장 ㅇ 복도, 침실, 화장실 등 실내 인테리어 재구성 ㅇ 부대시설, 관리·지원, 조닝별 실 재배치
기계	ㅇ 기설치된 미사용 기계설비 철거(팬코일, 보일러, 배관 등) ㅇ 실 구획 등에 따른 EHP 추가 설치 ㅇ 노후 온수보일러 교체 설치 ㅇ 신규 화장실 조성에 따른 위생 설비, 배관 등 설치
전기	ㅇ 실 구획에 따른 전기설비 개선공사 ㅇ 등기구, 조명선로, 스위치 등 철거, 설치 및 이설공사 ㅇ 벽부 전열콘센트, 냉난방 전원 선로 철거, 설치 및 이설공사 ㅇ 신설 화장실 조성에 따른 동파 방지용 전원 설치 등 ㅇ 천장관 지하 전기실(수변전설비 변압기, 차단기, 배전반, 분전반, 케이블 등) 교체
소방	ㅇ 실별 소방감지기, 선로 등 철거, 설치 및 이설공사 ㅇ 피난구 등 유도등 철거, 설치 및 이설공사 ㅇ 신설 화장실 조성에 따른 감지기 등 소방시설 구축 등
통신	ㅇ 실별 춥입통제시스템 철거, 설치 및 이설 공사 ㅇ 실별 통신선로(전화, 인터넷, CCTV 등) 철거, 설치 및 이설공사 ㅇ 실별 방송설비 철거, 설치 및 이설공사

※ 현장 상황, 사업비, 법적 검토 등에 따라 사업내용 변경될 수 있음

4. 과업내용

가. 전차 용역「학생회관 및 천장관 리모델링 연구용역」결과 검토

나. 설계개요, 및 법령 등 제 기준 검토

다. 적용 공법 결정 및 설계

라. 시설물의 기능별 배치 결정

마. 공사비 및 공사기간 산정

바. 공사 예정공정표의 작성

사. 각종 인․허가에 필요한 서류작성

아. 설계도서(공사시방서, 설계설명서, 설계도면, 구조 및 수리계산서, 부하계산서, 물량내역서, 단가산출서, 공사비내역서) 작성

자. 각종 자재 등의 작동요령, 운영, 품질관리 지침 매뉴얼 작성

차. 기타 발주청이 요구하는 사항

5. 과업수행기간 : 착수일로부터 180일

다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 얻어 과업수행기간을 변경할 수 있다.

가. 천재지변이나 기타 사정 등 불가항력 사태 발생으로 업무수행이 불가능할 때

나. 관계기관의 협의 및 검토 등이 발주청의 사유로 지연되었을 때

다. 발주청의 계획변경으로 과업내용이 변경되었을 때

라. 민원발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능 할 때 등

※ 문화재법 등 관련 기관 협의에 필요한 설계도서를 제출하여, 관계기관 협의 결과를 반영하여 최종 설계도서 납품

6. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행 중 단계별 제출서류

1) 도급자는 용역착수일로부터 7일 이내에 다음 서류를 제출한다.

(1) 착수계 2부

(2) 책임기술자 선임계 2부

(3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

(4) 과업수행계획서 1부

(5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

(6) 각 공종(건축, 기계, 구조, 조경, 전기, 소방, 통신 등) 분야별 책임기술자명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등 각 1부

(7) 설계용역 예정공정표 1부

(8) 설계용역 산출내역서 1부

(9) 보안각서 각 1부

(10) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항(사업자등록증, 건축사업무 신고필증, 등기부등본, 사용인감계, 인감증명서 등)

2) 설계도서 납품

(1) 설계도서 일체(납품목록 참조)

(2) 공사예정 공정표(공사기간 산출근거 포함)

(3) 용역 완료 보고서

(4) 기타 발주청에서 필요하다고 판단하는 사항

나. 업무보고 및 회의

≪설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다≫

1) 업무보고

(1) 주간공정보고

① 매주 월요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 의거 제출한다.

(2) 월간공정보고

① 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

(3) 수시보고

① 설계용역 진행시 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생시 마다 제출하여야 한다.

2) 업무회의

(1) 일반사항

① 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

② 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

③ 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

④ 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

⑤ 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

(2) 업무 착수회의

① 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

② 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

(3) 착수 보고회

① 설계자는 설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 착수 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

(4) 중간 보고회

① 설계자는 발주청 협의·지시 사항, 각종 법령 검토사항이 반영된 설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 중간 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

(5) 최종 보고회

① 설계자는 설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지  담당자와 사전 협의를 거친 후 최종보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

(6) 수시회의

① 설계진행 시 문제점이 발생하거나 설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

(7) 기타 회의

① 발주청의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의 등을 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주청의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련자료를 작성, 제출하여야 한다.

② 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

7. 도급자의 책임

가. 도급자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 도급자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 도급자의 책임이 면제되는 것은 아니며,     도급자는 용역완료 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 도급자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 도급자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의  사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요      내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을  경우에는 이에 따라야 한다.

다. 도급자는 관계법규에서 규정한 사항에 대해 최선을 다하여야    하며 도급자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및     손해 및 손실에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 도급자는 이 과업을 수행함에 있어 관련 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 이 과업을 수행함에 있어 발주청이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 도급자는 이에 따라야하고 이에 따른 비용은 도급자 부담으로 하여야 한다.

8. 설계에 반영하는 자재 등

가. 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라         제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

나. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시         하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되          주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주청과 협의 후 채택한다.

다. 국토교통부 지정 AT인증, 산업자원부 지정 NT인증, 고효율 인증  제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되,     기타 자재는 공인기관에서 인정된 규격품을 선정하도록 한다.

라. 인체에 유해한 물질(예 석면 등)이 함유된 자재는 사용하지 않도록 하고, 내구성이 자재를 선정한다.

마. 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

바. 자재 등의 선정 시 관련법규 및 각종 기준을 우선적으로 검토한다.

9. 하도급의 범위

가. 도급자는 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

1) 기계, 조경, 구조 등 전문 엔지니어링 공사 설계 업무

2) 건설공사의 수량산출 및 내역 산출 업무

3) 문화재수리 관계법령에 따른 관계기관 업무협의 자료 및 행정처리를 위한 도서 제작 일체

4) 기타 발주청이 특별히 인정하는 업무

다. 도급자는 발주청이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로  관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주청에 제출하여야 하며 이때 도급자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

10. 보안 및 비밀유지

가. 도급자는 발주청과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인 없이 이를 외부에 공개해서는 아니 된다.

나. 도급자는 정부 또는 발주청에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 도급자가 져야 한다.

다. 도급자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 도급자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

11. 용역수행자의 교체

가. 참여기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주청이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 도급자는 정당한 사유가 없는 한 이에  따라야 한다.

나. 참여기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 사전에 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주청의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

12. 설계 등 손해배상

가. 도급자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로당해 용역목적물 불이행에 따른 손해 또는 제3자에게 재산상의  손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, 도급자는 보험또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주청에 제출하여야 한다.

나. 도급자는 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품완료하여야 하며, 이를 위반시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기 할 수 없다.

다. 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 문화재 관련 협의, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 도급자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

13. 설계 관련규정 및 적용기준

가. 문화재수리법, 건축법 등 당해 사업과 관련된 법률, 시행령 및 시행규칙과 각종 고시, 지침 등에 위배가 없어야 한다.

나. 설계도서 작성은 “건축물의 설계도서 작성기준” 및 “문화재수리 설계도서 작성기준”에 의거 작성하여야 한다.

Ⅲ		설계기본지침

1. 기본지침

가. 설계용역을 수행함에 있어 이에 수행의 목적상 따라야 하는 관계규정을 먼저 준수하여야 하며, 필요에 따라 관계기관과 협의해야 하며 비용은 도급자의 부담으로 한다.

나. 본 설계기간 중 과업지시는 성실히 수행하여야 하며, 지침 및 과업에 명시되지 않은 사항이라도 발주청의 시정요구가 있을 시는 바로 수행하고, 도급자의 의견이나 건의사항을 협의 처리하되, 이에 따른 추가비용은 청구할 수 없다.

다. 본 설계의 과업중 발주청에서 필요에 따라 자료 제출 요구시는 즉시 이에 응하여야 한다.

1) 본 용역의 설계의무는 착수 시 부터 과업 납품 후 공사 완료시까지로 하고, 공사 중 변경이나 정산이 필요시는 이에 응하여 수정, 보완, 조정 등 완성하여야 한다.

2) 착수시기는 계약조건에 의하여 시기를 결정하고 착수와 동시에 용역에 참여할 팀의 명단을 제출한다.

3) 과업지시서의 변경 : 발주청의 계획 변경으로 인하여 불가피하게 과업지시서의 내용을 변경하여야 할 사항과 당초 계획에 고려하지 못한 사항은 별도로 발주청과 협의하여 결정하고 과업을 수행하여야 한다.

4) 주요자재의 설계는 감독공무원과 협의하여 작성한다.(구두, 전신 등)

5) 설계서의 작성 : 문화재청 발간 문화재수리표준품셈 및 시방서에 적합하고, 공사비 산정은 국토교통부 지정, 각종 건설공사 표준품셈 및 정부 노임단가를 기준으로 한다.  자재비 단가는 조달청에서 발행한 가격 정보지를 우선으로 하되, 품목이 없을 시는 정부가 인정한 물가 정보지등을 참고하고 적용된 책자와 페이지 등을 기록하여 쉽게 열람(검사) 할 수 있도록 요목으로 작성한다. 단, 불가피하여 견적가격으로 단가를 작성시 2인 이상의 견적으로 한다.

6) 2024년 문화재 보수정비사업 지침을 참고 적용한다.

라. 도급자는 본 설계 업무를 수행하면서 경제성, 신뢰성, 안정성, 편리성, 에너지절약성 및 정확성을 기함으로써 능률적이고 양질의 설계가 되도록 하여야 한다.

마. 모든 분야와의 상호 연관성을 도모한다. 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 제 분야가 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 상호 연동 및 호환을 갖도록 계획하여야 한다.

바. 환경개선에 따른 구조변경, 중량자재 배치 등의 구조적 변경이 필요할 시 구조에 대한 검토를 하여야 하며 필요 시 구조계산 및 보수보강 방법 등을 설계에 반영하여야 한다.

사. 산업안전보건법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 의거 설계 시 설계안전보건대장을 작성 및 발주청의 확인을 득하여야 한다. 안전보건 목표와 참여조직, 산업안전보건관리비 산출, 주요 유해·위험요인 및 감소대책 등에 대하여 설계서에 충분히 담아야 한다.

사. 향후 건축물에 대한 보수 및 유지관리가 용이하여야 하고 증설,  변경에 대한 적용성이 있어야 한다.

2. 설계방향   * 전차 연구용역 자료를 바탕으로 함

가. 내단열 및 창호교체 등을 통한 단열·방수 성능 개선

나. 노후 위생배관 및 위생기구 보수 및 교체

다. 노후된 도장 및 박락, 누수흔적 부위 마감 보수, LED 조명 교체

라. 토탈디자인 적용을 통한 내부 마감재료, 문 재료 및 색상 통일

지하1층	지상1층
세탁실 복도에 면하는 부분을 전면 유리벽 계획 부대시설, 관리·지원 조닝별 실 재배치(직원식당 및 휴게실, 창고)	중정의 활용성을 증대시키고자 앉음벽, 테이블, 식재 등 다채로운 외부공간 계획(공용공간에서 중정으로의 출입문 추가) 주출입구 출입 시, 중정 조망 및 개방성 확보 보건진료소, 상담센터 위치 출입구 측으로 이동하여 기숙사 사용자와 출입 분리 후면 남녀 화장실 1개소로 축소, 장애인화장실 등 계획
지상2~4층	(예시) 2인실로 구성할 경우
지상 2층 자치회실을 침실 1개소로 변경 자율식당 면적을 넓히고 자율식당 앞 세면대 설치	책상, 침대, 사물함 등 배치

* 설계 진행 시 발주청 기숙사 운영계획, 구조검토 등에 따라 실 배치, 수용인원 등은 변경될 수 있음

Ⅳ		설계세부지침

1. 건축계획 분야

가. 기본 지침

1) 배치 계획은 대지의 특성과 지역․지구 요구 조건, 인접 건축물, 공개 공지, 보행자와 차량(소방용 차량 포함)의 동선 요구조건과 상응하여야 한다.

2) 건축물 외부의 설계와 재료 마감은 건축물 형태와 조화되어야        하고, 인접 건물 및 기존 시설과 상응하여야 하며, 내구적이며        보수가 용이하여야 한다.

3) 내부 공간 계획은 사용자의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이며, 수용되는 제반 활동의 특성에 따른 소요 공간이 제공되어야 하며, 체계적인 시설 배치가 가능하도록 구성․계획되어야 한다.

4) 내부 마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 사용자의 활동에 부합하여야 하며, 내구적이며, 유지 보수가 용이하고, 사용에 적합하여야 한다.

5) 신체장애자의 출입은 관련 법규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

6) 도급자는 치수, 재료, 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

7) 도급자는 도급으로 인하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료 또는 기타 요소로서 설계함을 피하여야 한다.

8) 내․외부 경관에 어울리는 색채계획 및 침실, 게스트룸, 공용식당 등 주요실의 가구, 장비 배치계획을 수립한다.

9) 건축물의 생애주기비용(LCC)을 고려한 설계를 하여야 한다.

10) 토목, 기계, 통신, 소방, 조경 등의 상호 연관성을 도모한다.

나. 외부 시설에 대한 지침

1) 외벽 및 마감은 지진 시에 변형되거나 일정 기간 경과 후, 탈락하지 않는 재료 및 공법을 채택한다.

2) 지붕 및 캐노피는 기존 설계 개념을 유지하며, 원칙적으로 빙설이 녹아떨어지지 않는 형상이어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간격을 두어 위험 방지를 감안하여야 한다.

3) 외부 바닥, 현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를        사용한다.

4) 환기탑, 환기구 및 환기 갤러리는 외기의 역류 및 눈비가 들어  오지 않도록 하기 위해 개폐 장치, 후드(Hood) 등을 설치한다.

5) 루프 드레인(Roof Drain)의 수 및 구경은 최대 강수량(100년    강우 강도 적용) 및 지붕 면적 등을 고려하여 여유를 둔다.

6) 옥외 게시판 및 현수막을 설치할 수 있는 장치를 적절한 위치에 계획한다. 옥외 게시판은 도로에서 쉽게 볼 수 있도록 계획한다.

2. 건축구조 분야

가. 기본지침

1) 발주청이 제공하는 안전점검(진단) 보고서와 건물 현황 조사를 통해 건축물의 안전성을 검토한다.

2) 건물 현황조사 및 안전성 검토 결과 구조 안전진단이 필요할 경우 발주청에 진단 범위, 진단 내용을 보고한다.(구조 안전 진단은 설계 범위에 미포함)

3) 실 용도변경, 안전성 미흡에 따라 구조 보강이 필요할 경우 구조계산 후 보강 방안을 설계한다.

4) 구조계산(해석)은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 한다.

5) 구조 안전은 관계법령에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는  건축 재료의 품질은 관계법령에 의거 공인된 것이어야 한다.

나. 하중의 산정

1) 고정하중, 활하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 등은 최신 관련 법령, 기준 등에 의거 산정한다.

2) 수압 및 토압은 기존 지반조사보고서, 인근 지역 지반조사보고서를 건축를 분석하여 산정한다.

다. 구조 재료 선정

1)	주요재료는 KS규정에 명시된 강도 및 제반 특성의 범위 내에서       시공성과 수급여건을 감안하여 발주청과 협의하여 선정한다.

2) 기타 재료 및 기성 제품(PC 부재, 기타) 사용 시에는 재료의 물리적, 화학적 특성과 구조 안전을 증명할 수 있어야 하며 관련 자료(또는 보고서)를 제출하여야 한다.

3. 설비 분야

가. 기본지침

1) 기계설비 설계 관련 신기술 도입 및 친환경을 고려한 설계로 합리적인 시설이 되도록 설계하여야 한다.

2) 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약, 환경오염방지 등을 적극 수용하도록 하여야 한다.

3) 기계설비 설계는 본 과업내용서 및 국토교통부 제정 건축 기계설비 공사 표준시방서 및 전문시방서에 적합하게 계획되어야 한다.

4) 주요 설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래의 설비 보수 등을 고려한 경제성을 검토하여야 한다.

5) 쾌적한 실내환경이 조성되도록 계획하여야 한다.

(1) 각 용도에 적합한 냉․난방 시스템 계획

(2) 각 용도 특성을 고려한 환기방식선정

(3) 소음 및 진동의 최소화

(4) 재난 및 유해요소로부터 안전한 설비계획

6) 경제적이며 효율적으로 계획하여야 한다.

(1) 에너지 소비분석에 의한 경제적인 시스템 선정

(2) 효율적인 기기 운용 시스템 계획

(3) 부하산정의 적정성

7) 미사용 기존설비 철거(팬코일, 보일러, 냉동기, 펌프 및 관련 배관 등)

8) 개별 냉난방기(EHP) 설치(실구획 변경 및 미설치 공간)

9) 노후설비 교체(온수보일러, 위생 설비·배관 등)

나. 세부지침

1) 열원설비

(1) 각 용도별 특성을 고려한 최적의 열원시스템 선정

(2) 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

(3) 부분 부하 운전 및 대수 분할 운전이 가능하도록 시스템구성

(4) 비상시에도 안정적인 운전이 가능한 열원 방식 선정

(5) 열효율의 증대 및 장비와 배관 부식 방지를 위한 수처리장치 설치

(6) 부하에 따라 개별 제어 가능한 설비 시스템 선정

2) 공조설비

(1) 용도별, 사용시간대별, 적절한 조닝 계획으로 에너지 손실 억제

(2) 자연환기가 가능한 시스템 채택

(3) 각 용도별 특성을 고려한 공기조화 설비

(4) 실내공기질 및 방음․방진을 고려한 시스템 채택

3) 위생설비(유지관리의 용이성을 고려하여 설계)

(1) 절수형 위생기구 선정

(2) 장애인을 고려한 위생기구 설치

(3) 위생적이고 내식성 있는 자재 선정

(4) 급․배수설비 시스템의 안정적인 공급과 배출

(5) 저층부의 직수 공급 고려

(6) 오수, 배수 및 폐수 분리 배출

(7) 동파 및 결로방지 대책

(8) 급수, 급탕수의 수질유지 및 공급계획

4) 소화설비

(1) 각 용도별 특성을 고려하여 인명 피해방지를 위한 소방설비 설치

(2) 각 용도별 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비 설치

(3) 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어용이

5) 환경친화적 설비

(1) 주변 환경오염 방지

(2) 자연조건(자연채광, 자연환기 등)을 적절히 이용

6) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

(1) 장비반입구 및 기계설비 보수공간의 충분한 확보

(2) 건물특성에 부합되는 조닝

(3) 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리 및 점검이 용이

(4) 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

다. 설계범위

1) 환기설비 및 공기정화설비

2) 위생설비(급수, 급탕, 오․배수, 통기)

3) 미사용 냉․난방 기계설비 철거 및 온수보일러 교체 설치 등

4) 자동제어설비

5) 각종배관 등의 보온설비

라. 설계기준

1) 외기온도조건: 건축물의 에너지절약설계기준(설계 당시 최근 고시)을 적용하여야 한다.

2) 공기조화설비 실내 설계기준: 실내 온․습도 및 공기청정도 기준은 실 특성을 고려하여 적합한 온․습도, 청정도를 적용한다. 시설 기준은 설비공학편람, ASHRAE 등 각종 국내․외 문헌을 참고한다.

3) 건축물 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율에너지기자재보급촉진에 관한 규정을 적용한다.

4) 배관자재: 배관재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것

(1) 성능이 공인된 것

(2) 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

(3) 내식성 및 내구성이 좋은 것

(4) 내산성 및 내약품성이 우수한 재질

(5) 유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용한다.

5) 위생설비

(1) 위생설비는 관련법규 및 관할 관청조례 등에 적합한 기준을 적용하며, 또한 장애인 등에 맞는 설비시설 및 절수형 세정방식을 검토하여 한다.

6) 적용 법규 및 기준

(1) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

(2) 환경보전법․시행령․시행규칙

(3) 에너지이용 합리화법 제13조(고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정)

(4) 수도법․시행령․시행규칙

(5) 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법․시행령․시행규칙

(6) 엔지니어링기술진흥법․시행령․시행규칙

(7) 수질환경보전법․시행령․시행규칙

(8) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법․시행령․시행규칙

(9) 소음진동규제법․시행령․시행규칙

(10) 건축기계설비 표준시방서(건교부)

(11) 한국산업규격(KS)

(12) 에너지절약 설계기준

3. 전기 분야

가. 기본지침

1) 경제성, 신뢰성, 안정성, 에너지절약성 및 정확성을 기함으로써 능률적이고 양질의 설계가 되도록 한다.

2) 타 분야와의 상호 연관성을 도모한다.

3) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하고 향후 증설, 변경에 대한 적용성이 있어야 한다.

4) 각종 부하용량은 향후 확장을 고려한 용량으로 산출하여 수용율, 부등률, 부하율을 적용시킨다.

5) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재․공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

6) 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 최대한 고려하고, K.S품 또는 동등이상의 신품을 사용한다.

7) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기하여야 한다.

8) 유지관리를 위한 예비품 및 공구목록을 작성하여야 한다.

9) 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 공사시방서에 명기하여야 한다.

10) 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

나. 적용 법규 및 기준

1) 전기공사업법

2) 전기사업법

3) 한국전기설비기준(KEC)

4) 전기안전관리법

5) 전기통신기본법

6) 정보통신공사업법

7) 소방시설공사업법

8) 건축법

9) 문화재보호법

10) 엔지니어링산업진흥법

11) 한국공업규격, 전기용품 및 생활용품 안전관리법

12) 산업안전보건법 및 산업표준화법

다. 설계지침

1) 일반사항

(1) 건축물 구조검토

① 전기설비를 교체함에 앞서 신규 전기설비가 기존 구조물의 하중을 견딜 수 있는 구조 여부를 검토하고 설계하여야만 한다.

(2) 철거공사

① 철거대상: 천장관 변압기 1대, 배전반 큐비클, 관련 배관, 층별 분전반 및 케이블 등

② 기존 전기용 배관, 배선은 철거함을 원칙으로 설계한다.

③ 재사용이 가능한 배관, 배선은 감독자와 협의 후 결정하여 설계에 반영한다.

(3) 수변전설비 교체

① 천장관 수변전설비를 면밀히 조사, 분석, 검토하고 안정적인 전원공급계통을 설계하여야 한다.

② 전기설비 부하의 조정 가능 여부를 검토하고, 전기실 공간 활용도를 고려하여 기기의 배치를 적절하게 하여야 한다.

③ 작업 시 정전시간이 최소화된 계획 방안을 제시하여야 하며, 절차서를 작성·제출하여야 한다.

④ 기기의 배치 및 정전시간 최소화를 위하여 평면계획 변경이 필요한 경우 건축, 소방, 기계 등 관련 시설의 변경된 설계서를 제출하여야 한다.

⑤ 전기실 노후 동력제어반 부하시설을 검토하여, 적정용량이 맞는 동력제어반을 설계하여야 한다.

라. 기타사항

1) 기존 수배전설비 및 제어시스템 등과 호환되도록 모든 사항을 설계에 반영한다.

2) 보수나 유지관리 점검 및 장애발생 대책이 용이한 시스템으로 설계하여야 한다.

3. 천장관(기숙사) 환경개선 수변전설비 교체

가. 수변전설비 노후화에 따른 교체를 계획하여야 한다.

나. 수변전설비 교체는 정전시간 최소화, 기존 설비의 활용, 유지관리의 편리성 등을 고려하여야 한다.

다. 수변전설비 교체는 기존 설비와 비교하여 용량 증설 및 노후로 인하여 동등 또는 이상의 제품을 선정하여 안정적인 전원공급이 가능하도록 계획하여야 한다.

라. 천장관에서 사용하고 있는 전등・전열・소방․기계설비용 등 부하를 면밀히 조사, 분석, 검토하여 안정적인 전원공급 및 운용을 하기 위한 계통으로 설계하여야 한다. 또한 현재 비상 부하량 및 장래 부하설비 증설 등을 분석하여 용량을 선정에 반영한다.

4. 층별 분전반 및 케이블 교체

가. 층별 분전반 교체로 인한 큐비클 내 부하를 용량에 맞게 교체하여 안정적인 부하 분배가 되도록 한다. 또한 수변전실에서 각 분전반까지의 케이블, 전선관을 적정 부하에 맞게 교체한다.

나. 실별 부하 사용량을 면밀히 조사, 분석, 검토하여 안정적인 전원공급 및 운용을 하기 위한 계통으로 설계하여야 한다.

다. 현재 부하량 및 장래 부하설비 증설 등을 분석하여 분전반을 선정하여야 한다.

라. 불필요한 부하 및 케이블을 철거하되 부하, 제어선, 연동 여부를 면밀하게 조사하여 철거를 진행하여야 한다.

마. 유지관리 보수, 점검 및 장애발생 시 적극적으로 대처가 용이하도록 하여야 한다.

바. 냉난방 제어반 및 보조설비는 관련 법규 및 규정을 충분히 검토하여 적절한 보호계통을 고려하여야 한다.

사. 사전 조사를 철저히 하여 기존 설비를 최대한 활용할 수 있도록 하며, 기존 설치된 부하의 노후 부속설비 교체 여부를 함께 계획하여야 한다.

5. 천장관(기숙사) 발전기 설치(스프링클러 등)

가. 석관동 본관교사 천장관은 소방설비(스프링클러용) 적정용량에 맞는 발전기를 설치해야 한다.

나. 공사 시 야간 보행자의 통행에 불편함이 없도록 하여야 하며, 불특정 다수인이 쉽게 접근하여 만지지 않도록 하고 감전사고 등이 발생하지 않도록 관련 법규 및 규정을 검토․반영하여야 한다.

다. 기존 발전기(본관동) 선로 및 배관ㆍ배선・발전부하 용량 등을 확인하여 신규 설치 여부를 검토하여야 한다.

라. 발전기 케이블의 포설은 기존 케이블 트레이 등을 이용하여 포설하여야 하며, 케이블 트레이 등이 없을시 신규포설을 하여야 하며 유지관리 및 경제성을 종합적으로 고려하여 설치를 계획하여야 한다.

마. 발전기 부속장비 등은 객관적 근거에 의하여 설치하여야 하며, 선로 포설 시 기존 타 설비(기계, 소방 등)로 인하여 포설이 곤란할 경우 배치 변경 및 추가 설치가 필요할 시에는 감독관과 협의 후 진행한다.

바. 경제성, 시공성, 친환경성 및 유지관리 등의 검토와 건물의 주변 환경과의 조화를 이룰 수 있도록 설계하여야 한다.

사. 전기공급방법 및 제어방식을 검토하여 가장 적합하게 설계되도록 하여야 한다.

아. 비상발전기 배치는 주변 환경에 맞도록 계획하여야 하며 적정 설치 위치를 선정하여야 한다.

자. 발전기 접지설비는 철저하게 실시하여 보행자나 그곳을 출입하는 자에게 영향이 없도록 안전하게 시설하도록 하여야 한다.

차. 비상발전기 설치 시 소방 및 통신(방송 등)설비의 변경을 요할 경우 관련 법령 및 사항을 면밀하게 검토하여 진행하여야 합니다.

5. 설계에 반영하는 자재 등(배전반, 비상발전기 선정)

가. 발전기, 큐비클 선정 시 사전에 용량, 전압, 특성 등을 면밀하게 조사하여야 한다.

나. 건축물 특성 및 주변 환경을 고려하여 발전기, 배전반을 선정하여야 한다.

다. 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

라. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고, 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주처와 협의 후 채택한다.

마. 본 사업에 적용되는 주요 자재의 선정에 있어서 설계도서(도면, 시방서, 내역서 등 일체)에 특정업체 관련사항(인증번호, 식별번호, 특허번호, 모델번호 등)을 표기하여 업체 선정 시 특혜논란의 여지가 있는 문구를 절대 기입해서는 안 된다.

바. 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용하지 않도록 하고, 내구성이 자재를 선정한다.

사. 본 설계에 반영되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요 자재ㆍ공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

아. 발전기, 배전반 선정 시 각 분야 전문가를 위촉하여 자재선정 위원회를 개최하여 평가 후 선정하여야 한다.

4. 정보통신 분야

가. 기본지침

1) 정보통신설비의 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 검토되어야 한다.

2) 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재․공법에 대하여는 공사시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

3) 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 최대한 고려하고, KS품 및 동등이상의 신품을 사용한다.

4) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련 도면에 명기 하여야 한다.

나. 설계범위

1) 방송설비

2) AV설비

3) 전화 및 간선설비

4) LAN설비

5) CCTV 및 Door Lock설비

6) 구내통신설비

7) 기타 부대설비

다. 설계지침

1) 방송설비

(1) 전관방송은 일체방송과 부분그룹 방송이 가능하고 자체 방송설비를 갖추어 일반방송 및 비상방송을 송출할 수 있어야 하며 화재 시에는 자동화재 수신반과 연동하여 비상 방송이 송출되어야 하며, 증설되는 부분의 방송설비를 검토하여야 한다.

(2) 비상 방송설비는 일반방송과 겸용이며 화재 시는 비상방송이 우선이 되도록 계획한다.

(3) 전관 방송설비는 통합 시설관리실에 설치하며 옥․내외 휴게실공간에도 적합한 스피커를 설치를 검토하여야 한다.

(4) 통신실에 AMP를 설치하여 전관 및 비상이 되도록 설계

(5) 각 건물 기능별과 공용부분을 분리하여 방송이 가능토록 설계

(6) AMP는 화재발생시 소방 수신기와 연동, 비상방송이 되도록 설계

(7) 회의실에 자체방송 및 음향설비를 검토한다.

2) A/V설비

(1) 회의실 등을 통한 다양한 서비스의 장소가 될 수 있는 곳은 적합한 전자음향 및 영상설비를 검토하여야 한다.

(2) 행사 규모에 따라 MULTY JACK BOX 및 무선 마이크를 사용하고 양질의 음향을 제공할 수 있는 설비를 검토하여야 한다.

3) 건축계획 및 기능(인터넷통신 등)에 적합한 정보 통신설비를 계획하여 설계에 반영한다.

4) 전화설비공사

(1) 전화설비공사는 아래의 정보통신부 기술기준에 적합하도록 설계․시공되어야 한다.

① 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

② 접지설비, 구내통신설비, 선로설비 및 통신공동구에 대한 기술 기준

③ 단말장치기술기준

(2) 전화설비 단말장치는 음성통신과 데이터계통으로 구분한다.

(3) 전화설비는 국선 인입용 관로구성, 주배선반(MDF), 또는 국선용단자함, 구내배선 및 단자함 설치로 구성한다.

(4) 주배선반은 차후 늘어나는 용량을 감안하여 충분한 용량으로 시공하고, 케이블 예비율을 적용한다.

(5) 기존시스템과 연계운영이 가능하도록 설계하여야 한다.

(6) 통신 접지는 타 접지와 별도 기기보호를 위하여 1종 접지로 설계한다.

(7) 통신 장비실에 MDF를 설치하고 각층에 전화단자함을 설치하여 층별로 회선이 분기되도록 설계한다.

(8) 수용회선의 용량을 검토한 후 증설 및 유지관리에 필요한 공간을 두도록 설계한다.

(9) 수구는 평형별로 필요수요에 따라 충분한 회선이 설치되도록 설계한다.

(10) 통신실, LAN주장비실, 방송실은 충분한 공간을 확보하여 유지관리가 용이 하도록 설계한다.

(11) 전화용 콘센트는 8PIN MODULAR JACK으로서 DATA/VOICE의 동시사용이 가능한 범용 유니트를 사용한다.

(12) 전화 OUTLET의 설치높이도 적정하게 해야 하며, 전열 및 TV OUTLET와 병렬로 설치할 때에는 상호 100㎜이상 이격한다.

5) 통신배선공사

(1) 전선케이블 및 코드 등은 특기한 것을 제외하고는 KS 규격품을 사용한다.

(2) 배선에 사용되는 케이블은 일반적으로 광케이블, 동축케이블, 페이케이블 및 기타 통신선중 용도를 참고하여 선정한다.

(3) 배선수납방식은 수직간선, 분기간선과 아우트렛까지의 지선에 대한 것으로서 건축적 루트 확보, 통신용 ES상태, 여유성 및 경제성을 고려하여야 한다.

(4) 전화케이블 배선중 1-ROUTE 도중에서 케이블의 접속은 금하며 케이블 접속은 반드시 중간 단자함내에서 단자로서 처리되어야 한다.

(5) UTP cable 의 등급은 Category 5e등급 이상을 사용하여야한다.

6) 정보통신시설은 별도로 충분한 용량의 전원설비를 구성한다.

7) 통합배선설비공사

(1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

(2) 통신실의 설치조건 및 위치를 검토하여야 한다.

(3) 통합배선 구성방식 및 전화/LAN 수구 적정수량을 검토하여야 한다.

(4) MDF/IDF 위치 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

(5) 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

(6) 유지보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

8) 약전설비공사

(1) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

(2) MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

(3) 향후 위성방송설비의 사용에 대한 인프라구축을 검토 설계한다.

(4) OA기기, 집무형태의 변화 등 모든 상황에 대응하는 Flexibility한 System을 구성한다.

9) 피뢰․통합접지공사

(1) 접지 규모를 검토하여야 한다.

(2) 규정 및 기준에 맞는 접지공사가 되도록 설계하여야 한다.

(3) 접지는 장치용, 설비용, 정밀기용 등 개별 전용접지가 되도록 한다.

(4) 규정 및 기준에 통신접지공사가 되도록 설계하여야 한다.

10) LAN 설비

(1) 각동 및 층에 광분배기를 설치하여 회선을 인출하여야 한다.

(2) 장비는 분진, 습기 등으로부터 완벽히 격리하고 유지관리가 용이하도록 기능별, 건물별, 층별로 별도의 LAN장비실을 설치토록 하여야 한다.

(3) LAN장비실에 광분배기를 설치하여 실별로 회선을 분기토록 설계한다.

(4) 수구는 각 실의 소요 PORT를 조사하여 충분한 회선이 설치 되도록 설계한다.

(5) 기타 노후 시 교체가 용이하도록 설계하여야 한다.

11) TV공청설비

(1) CATV망을 설계하여야 한다.

(2) CATV 분배기는 통신장비실에 설치하고 휴게실 및 편의시설에 시청이 가능토록 설계

(3) 위성방송 시스템은 발주청과 협의하여 설계하여야 한다.

12) 보안시스템

(1) CCTV설비, DOOR LOCK등 시스템은 발주청과 협의한다.

(2) 자동제어 시스템은 건물의 자동제어장치 전력, 조명제어, 소방관제, 공조제어, 보안시스템과 통합하여 건물의 모든 제어는 중앙감시실에서 제어 및 관리가 가능하도록 자동제어를 설계하며, 관련분야(기계, 전기)와 협의하여 서로 상치되지 않도록 하여 예산을 절감한다.

13) 통신설비 배관배선 방식

(1) 배관 배선은 시공 및 유지관리 보수 등을 감안하여 전화, LAN, TV공청, 방송 등 용도별로 분리하여 설계하여야 한다.

(2) 배관배선은 단순하고 경제적인 방안으로 설계하여야 한다.

14) 기타설비

(1) 출입통제설비 및 CCTV설비는 수요기관과 협의하여 적정설비설계가 되도록 한다.

(2) 기타 발주청에 필요한 정보통신설비는 협의하여 적절하게 반영하여야 한다.

5. 소방 분야

가. 기본지침

1) 경제성, 신뢰성, 안정성, 에너지절약성 및 정확성을 기함으로서 능률적이고 양질의 설계가 되도록 한다.

2) 모든 분야와의 상호 연관성을 도모한다. 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경 등의 제 분야가 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 상호 연관성을 갖도록 계획한다.

3) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하고 향후 증설, 변경에 대한 적용성이 있어야 한다.

4) 각종 부하용량은 향후 확장을 고려한 용량으로 산출하여 수용율, 부등률, 부하율을 적용시킨다.

5) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재․공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

7) 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 최대한 고려하고, K.S 품 또는 동등이상의 신품을 사용한다.

8) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기하여야 한다.

9) 유지관리를 위한 예비품 및 공구목록을 작성하여야 한다.

10) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서에 의거 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 공사시방서에 명기 하여야 한다.

11) 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

나. 관련법규 및 기준

1) 소방시설공사업법

2) 화재안전성능기준, 화재안전기술기준

3) 건설기술관리법

4) 한국전기설비기준(KEC)

5) 전기공사업법

6) 전기안전관리법

7) 정보통신공사업법

8) 건축법

9) 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률

10) 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

11) 문화재보호법

12) 엔지니어링산업진흥법 및 소프트웨어산업진흥법

13) 산업안전보건법 및 산업표준화법

다. 설계범위

1) 스프링클러, 자동화재탐지 설비

2) 비상조명 설비

3) 유도등 설비

4) 비상방송 설비

5) 기타 소방설비

라. 설계지침

1) 각종 설비 계획 검토 및 적용

(1) 장비선정 관련기준

(2) 급수설비 기준

(3) 소화설비 기준

(4) 배관 및 보온설비 기준

2) 소방설비 계획(일반사항)

(1) 석관동교사 천장관 노후 소방설비의 개선을 위한 소방공사를 시행함에 앞서 규정에 맞게 설치하여 안전한 캠퍼스 환경을 조성하도록 하여야 한다.

(2) 공사 시 야간 보행자의 통행에 불편함이 없도록 하여야 하며, 불특정 다수인이 쉽게 접근하지 않도록 하고 안전사고 등이 발생하지 않도록 관련 법규 및 규정을 검토․반영하여야 한다.

(3) 소방공사에 연관된 기존 노후 소방전기 선로 및 소방배관의 노후화 등을 확인하여 교체 여부를 검토하여야 한다.

(4) 천장관 기계실 소방전용 배관, 펌프 등은 관련 기준에 적합하게 배치하여야 하며, 유지관리 및 경제성을 종합적으로 고려하여 설치 계획하여야 한다.

(5) 펌프 및 제어반 배치는 관계법령에 의하여 배치하여야 하며, 적정기준의 소화 압력 범위를 확보하기 위하여 기존 과업 범위 외 추가설치가 필요할 시에는 감독관과 협의 후 진행한다.

(6) 경제성, 시공성, 친환경성 및 유지관리 등의 검토와 건물의 주변 환경과의 조화를 이룰 수 있도록 설계하여야 한다.

(7) 소방설비(스프링클러 등) 수원 공급방식 및 설치방법 등을 검토하여 가장 적합하게 설계되도록 하여야 한다.

(8) 스프링클러 펌프 및 저수조의 배치는 기존 펌프, 공조설비 등을 포함한 주변 환경에 맞도록 계획하여야 한다.

(9) 배관의 고정 및 지지대를 철저하게 시공하여 보행자나 그 곳을 출입하는 자에게 영향이 없도록 안전하게 설계하도록 하여야 한다.

(10) 석관동교사 천장관에 추가적인 설비 설치 등에 대하여서도 필요하다면 예산범위 등을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

(11) 천장관의 소방시설 교체 시 기존 본관 소방 수신반과의 통신(방송 등)설비의 연동 설비의 변경을 요할 경우 관련 법령 및 사항을 면밀하게 검토하여 진행하여야 한다.

(12) 인･허가 관련 사항을 포함한 제반 법규 등을 시공자가 준수할 수 있도록 감리원의 선임을 설계에 반영하여야 한다.

(13) 스프링클러용 펌프 및 저수조를 설치함에 있어 적정 부하 및 용량을 설계에 반영하여야 한다.

4. 조경 분야

가. 조경계획

1) 조경공사 범위는 건물 중정과 드라이 에어리어, 현관 등 건물 외벽과 접하는 부위를 대상으로 하되, 현황분석 및 기본구상은 건물주변을 포함하여 검토·계획하여야 하며, 건물과 주변환경이 전체적인 조화를 이루고 친환경적인 조경설계가 되도록 한다.

2) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 녹지공간 등을 계획하여야 한다.

3) 포장방법은 가급적 환경친화적이고, 유지관리가 용이한 공법을 채택해야 한다.

나. 식재계획

1) 수목의 배치는 인접대지 및 내부공간 기능에 적합하도록 식재한다.

2) 교목, 소교목, 관목, 초화류를 수목생리와 미적인 면을 고려하여 조화롭게 구성하고 사계절을 느낄 수 있도록 계획한다.

3) 수종선정은 부지 내․외의 조건(환경, 수목생리, 녹지기능, 향토수종, 상징수목, 관련법규 등)에 적합한 수종으로 한다.

4) 수목식재 면적을 제외한 정확한 녹지구적에 의해 잔디 식재 면적을 산출한다.

Ⅴ		설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. “국토교통부 고시 제2016-1025호(2016.12.30.) 설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

필요시, “문화재청 고시 제2016-116호(2016-116호) 문화재수리 설계도서 작성기준”을 참고하여 작성한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 일반사항

가. 일반사항

1) 계획설계(연구용역 자료)를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 환경개선공사 범위와 변경 전, 후 공정을 도면에 명확히 표시하여야 하며 건축, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 타 공정 공사 범위에 대하여 구분을 명확히 해줘야한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

나. 설계도서 작성

1) 설계서 작성은 계약예규원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 작성한다.

2) 공사비명세서는 설계내역서, 단가산출서, 물량산출서, 일위대가로 구별하고 작성한다. (관급 내역서 별도 제출)

3) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 의한다.

4) 노임기준은 당해연도 최근 공사노임단가(대한건설협회 발표)를 기준한다.

5) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

6) 중기손료 작성 시의 외환환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외국환거래법에 의한 기준 환율(매매기준율)을 기준으로 한다.

7) 공사비산출을 위한 견적서는 2개 이상 업체의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 견적업체의 수를 정할 수 있다.

8) 공사시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와  특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 전문시방서를 작성하며, 전문시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

9) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사 표준시방서, 건축기계설비공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

10) 도면은 Cad를 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 저장하여 제출한다.

11) 설계도면에는 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인한다.

다. 설계도서 구성

1) 건축(구조)

(1) 설계 설명서

① 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

② 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

③ 사전조사사항 : 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

④ 세부시공방법

⑤ 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

⑥ 건물의 색채사용계획

⑦ 공정계획(공정표 포함)

⑧ 기타 필요한 사항

(2) 구조계획서

① 설계근거기준

② 구조재료의 성질 및 특성

③ 제반 하중조건에 대한 분석

④ 각부 구조계획

⑤ 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

⑥ 지진에 대한 고려사항 등

⑦ 구조계산서

(3) 시방서

① 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

② 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

(4) 도면종류

① 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

② 로비 투시도

③ 도면 목록표

④ 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

⑤ 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

⑥ 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

⑦ 구적도

⑧ 건축면적 산출표

⑨ 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

⑩ 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

⑪ 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑫ 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑬ 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

⑭ 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

⑮ 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑯ 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

⑰ 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

⑱ 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑲ 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

⑳ 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

㉑ 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

㉒ 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

㉓ 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

㉔ 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

㉕ 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

㉖ 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

㉗ 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

㉘ 철거 계획도 등 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

(5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 기계설비

(1) 설계 설명서

① 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

(2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

(3) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

(4) 도면종류

① 건축 주요부분 평면도, 단면도

② 범례

③ 도면 목록표, 계통도

④ 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

⑤ 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

⑥ 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

⑦ 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

⑧ 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑨ 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

⑩ 기타 필요한 도면

(5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

3) 전기

(1) 설계설명서

① 전기설비개요 : 각 설비(전력, 통신, 소방, 약전, T.V. 공청 기타 설비)에 대한 설명

② 수변전설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

③ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

④ 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

① 각종 계산에 적용한 계산기준공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

② 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

③ 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서

④ 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 덕트 규격 계산서

(3) 시방서

① 자재시방서： 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등은 해당규격의 번호로 표시가능

② 특기시방서 : 도면에 표기하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의 사항 등을 명기한다, 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

(4) 도면종류

① 도면목록표, 현장 안내도

② 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

③ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

④ 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

⑤ 옥외 간선도 : 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 정격설치방범, 설치상세도등

⑥ 수변전 설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도  및 발전기, 기타 상세도

⑦ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑧ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑨ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑩ 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑪ 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑫ 기타 필요한 도면

(5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반포함), 가격조사자료 등

5) 정보통신

(1) 설계설명서

① 통신설비개요 : 각 설비( 통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

② 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함

③ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

④ 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 대한 고려사항

⑤ 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

① 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

② CCTV녹화장치  용량계산서

(3) 시방서

① 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

(4) 도면종류

① 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

② 범례 : 사용될 기호

③ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

④ 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

⑤ 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

⑥ 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN , CATV, CCTV , MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

⑦ 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

⑧ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑨ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑩ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑪ 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑫ 평면도: 시공에 필요한 사항 일체

⑬ 단면도: 시공에 필요한 사항 일체

⑭ 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

(5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 조경

(1) 설계보고서

① 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

② 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

③ 세부시공계획

④ 자재사용계획

⑤ 세부공정계획

⑥ 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(2) 시방서

(3) 도면 종류

① 배치도

② 종단면도 및 횡단면도

③ 평면도

④ 조경시설물 배치도

⑤ 기타 시공에 필요한 사항 일체

(4) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축(부대토목, 조경 포함), 기계설비, 전기, 소방, 통신 등 공종별로 분리하여 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출기초 등) 단, 분리 단위에 대하여는 작성 전 발주자와 협의하여 결정한다.

나. 건설폐기물의 분리 발주가 필요할 시, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조 건설폐기물 처리용역의 건설폐기물 용역 발주에 대한 내역을 별도로 작성하여야 한다.(내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 구조도면 : S

3) 기계도면 : M

4) 전기도면 : E

5) 소방도면 : 전기소방 EF, 소화설비 MF

6) 통신도면 : ET

7) 조경도면 : L

5. 설계도서 작성 시 유의사항

가. 공사시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 전문시방서를 작성하며, 전문시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

나. 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사 표준시방서, 건축기계설비공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

다. 도면은 CAD를 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 저장하여 제출한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 조경 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

Ⅵ		성과품 납품목록

구분	설계도서명		규격	수량	단위	공 종						비 고
						건축 (조경 포함)	구조 (필요시)	기계	전기	통신	소방
1	설계도면		A2	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
			A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
2	내역서(관급포함)		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포 함
3	수량산출서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	단가산출서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	일위대가표		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	시방서(관급포함)		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	현황사진첩		A4	3	부	◯						컬러
8	공사예정공정표		A3	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
9	설계설명서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	구조계산서		A4	3	부		◯
11	전자파일	CD-ROM		5	점	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		USB 또는 외장하드		1	점	◯	◯	◯	◯	◯	◯

※ 내역프로그램결과물, 엑셀, 조달청 호환 변환 파일 모두 함께 제출한다.

※ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) CD-ROM은 조달청에서 “시설공사 응용프로그램으로 선정” 통보된 프로그램으로 내역서를 작성한 후 CD로 제출한다.

※ 내역서 작성요령은 조달청에서 통보한 “건축공사 계약요청시 설계도서 작성요령”을 준용한다.

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                     공사 설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

한국예술종합학교 총장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                      공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

한국예술종합학교 총장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                   공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                  래  -

가. 하도급분야 : (건축기계설비, 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

한국예술종합학교 총장 귀하

〔붙임 4〕 설계 검사원

설계 검사원

1. 용 역 명 :                    공사 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

한국예술종합학교 총장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

한국예술종합학교 총장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

한국예술종합학교 총장 귀하