시설물 안전점검(정밀점검) 용역

과업지침서

0000000000000

2024. 10.

Ⅰ. 일반조건

1. 과 업 명: 2024년 하반기 국립아시아문화전당 시설물 정밀안전점검 용역

2. 과업의 목적

본 과업은 우리 전당 시설물의 구조물의 물리적, 기능적 결함 등을 정확한 판단하며 시설물의 안전성을 검토하고, 구조물의 보수·보강 방안 제시를 통하여 재해 및 재난을 예방하고 시설물의 기능과 안전을 유지하여 효용성 증진을 확보하고자 함.

3. 시설물 개요

가. 시 설 명: 국립아시아문화전당

나. 위    치: 광주광역시 동구 문화전당로 38

다. 규    모: 문화전당 본관(지하4층~지상2층) 및 부대시설

라. 연 면 적: 131,757.06㎡

시설 구성			면 적(㎡)	비 고
문화전당 본 관 (1종 시설물)	문화정보원	아시아문화연구소	1,438.48
		아시아문화자원센터	18,442.25
		아시아문화아카데미	1,699.23
	문화창조원	문화콘텐츠 기획창작센터	3,528.94
		문화콘텐츠 제작센터	5,399.44
		복합전시관(복합1~복합6관)	8,655.17
	예술극장	극장 1	6,743.04
		극장 2	3,169.65
		프론트오브하우스, 수장, 사무관리 공간 등	2,967.43
	어린이문화원	교육문화콘텐츠개발센터	3,438.31
		어린이체험전시관	12,701.58
	공용 공간	방문자센터, 주차장, 편의시설, 기계실, 야외화장실 등	63,573.54
합 계			131,757.06

마. 구    조: 철골․철근콘크리트조 / PC조 / 철근콘크리트조

바. 용    도: 문화 및 집회시설, 자동차 관련 시설

사. 전차점검: 상반기 정기 안전점검(2024. 4.)

4. 적용 법규 및 지침

가. 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 [법률 제17946호, 2021. 3. 16., 일부개정]

나. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 [국토교통부고시 제2020-869호, 2020. 11. 27., 일부개정]

다. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(‘19. 9. 개정)

라. 건축구조기준 [국토교통부 고시 제2020-803호, 2020. 11. 9., 일부개정]

마. 기타 관계법령 등

5. 과업의 범위

가. 자료수집 및 분석

1) 준공도면, 구조계산서, 특기시방서, 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 등

2) 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험자료, 계측자료

3) 시설물 관리대장, 기존 안전점검 및 안전진단보고서

4) 보수·보강 이력 등

나. 현장(외관)조사 및 시험

1) 시설물 주요부재의 외관조사 및 와관조사망도 작성

- 콘크리트 표면노후화 상태: 균열상태 및 박리, 박락, 층 분리, 백태(백화) 누수 등의 발생 혹은 추정시기

- 철근의 노출 및 부식상태

- 강재 구조물 노후화 상태: 균열, 도장 및 내화피복 등 마감, 부식, 접합부,  변형·변위 등의 상태

2) 현장 재료시험: 반발경도시험(비파괴강도), 중성화시험, 변위조사, 철근탐사, 콘크리트 탄산화 깊이 측정 등

다. 상태평가 및 종합평가

1) 외관조사 결과 및 현장 재료시험 결과 분석

2) 시설물(부재)에 대한 상태평가

3) 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견(안전등급 지정)

라. 보수·보강 방법 및 유지관리 방안 제시

마. 종합보고서 작성 등 성과품 제출(CAD도면 등 보고서 작성)

6. 과업수행 및 변경 등

가. 과업기간: 착수일로부터 45일간

나. 과업의 변경 및 조정

1) 본 과업 수행 중 발주자의 방침 등 변경에 따라 변경사항이 발생될 경우 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나, 과업의 범위 및 기간을 조정·변경할 수 있다.

2) 천재지변 등 불가피한 사유가 발생되었을 경우 발주자와 협의하여 과업기간을 조정

3) 아래와 같은 사유가 있을 경우 과업용역을 일방적으로 해약할 수 있다.

- 도급자의 실정변화로 과업이행이 불가능하다고 인정될 때

- 기타 계약조건을 위배할 때

7. 업무의 사전 협의 등

가. 계약상대자는 다음 사항에 대하여는 사전에 감독원의 승인 또는 협의 후 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

8. 과업 일반사항

가. 착수계 제출

1) 계약상대자는 과업착수 시 제출할 서류는 다음과 같다.

- 착수계(책임기술자 선임계, 자격증 사본, 재직증명서 등 증빙서류 포함)

- 용역수행 세부계획서(착수 전 감독자와 일정 협의)

- 인력(장비)투입계획서

- 안전관리 조직표

- 참여기술자 편성현황(현장대리인계)

- 보안각서

2) 착수계는 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 하며, 착수신고 서류 2부를 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며 용역수행에 대한 상세계획을 설명하여야 한다.

※ 책임기술자 및 책임기술자의 감독 하에 안전점검 등을 하려는 기술자는「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」제9조에 따른 기술자로서 별표 5의 자격요건을 갖추고 같은법 시행규칙 제10조에 따른 교육기관에서 시행하는 해당분야의 정밀안전점검 및 정밀안전진단 신규교육시간은 70시간 이상, 보수교육은 14시간 이상 이수한 사람으로 증빙자료 첨부 제출

나. 작업일보 제출

1) 계약상대자는 과업수행 중 외업 진단 시 다음 사항을 포함한 일보 또는 주보를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

- 기상상황

- 진단 부재와 위치 등

- 전일(주) 실적 및 금일(주) 계획

- 참여 기술자와 장비 투입 현황(누계포함)

- 기타 사항

다. 점검실적 제출

과업 수행 완료 후 계약상대자는 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 점검결과를 입력하여,「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」제13조에 따른 관리주체의 점검실적 제출(실적 발생일로부터 30일 이내)에 지장이 없도록 하여야 한다.

9. 계약상대자의 책임

가. 문서의 기록·비치

1) 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며 감독원의 요구가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

2) 용역수행자는 작업사항에 대한 기록 보존을 위하여 사진촬영을 하여야 한다.

나. 안전관리의 의무

1) 계약상대자는 관계법규의 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 법률 준수의 의무

1) 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

10. 용역대가의 지급

가. 이 과업의 지침서와 기타 계약문서에 특별히 기술하지 않는 한 용역 대가는 계약 내역서 상의 계약금액으로 하며 지급 시기는 계약문서에 따른다.

나. 감독원이 인정하는 추가조사비 등은 실비 정산한다.

11. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

1) 용역수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 아니 되며 관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 소해에 대하여 책임을 져야한다.

2) 보안이 필요한 장소 출입 시에는 관리주체의 안내를 받아야 한다.

나. 과업성과품 발간 시 유의사항

1) 계약상대자는 과업성과품을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류 및 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료 발간 시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 비밀문서 발간업체에서 발간하되 계약상대자는 발간관정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수·소각하여야 한다.

12. 용어의 해석

가. 과업지침서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

13. 용역수행자의 교체

가. 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험과 관련법에 의한 자격을  갖춘 자로 하여야 하며 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우 협의에 따라 교체를 요구할 수 있다.

나. 이 과업에 참여는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 감독원의 승인을 받아 교체한다.

14. 성과품 제출

가. 검토용 성과품의 제출

1) 본 용역의 제출예정 성과품은 과업종료 5일전까지 감독원에게 제출 사전검토를 받아야 한다.

2) 검토 받은 용역성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은 후 최종 성과품을 제출하도록 한다.

나. 최종 성과품 제출 목록

1) 보고서 분량: 최종보고서 10부

(A4 사이즈 제본, 칼라사진포함, CD는 각 보고서에 부착)

2) 보고서는「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」에 의거하여 작성한다.

※ 관련 자료는 아래 한글로 작성하여 제출

Ⅱ. 용역수행 내용

1. 점검계획

가. 일반사항

점검계획은 현장에서의 예비조사 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같으며, 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항들에 대한 예비검증이 되도록 한다.

1) 현장여건 및 문제점

2) 시설관리자 및 사용자 의견 청취

3) 제반시설 관련자료

나. 점검계획수립

예비조사 시 수집된 자료의 검토 후 점검계획을 수립하며, 아래 사항이 포함되어야 한다.

1) 조사범위 및 항목결정

2) 기존 점검자료 검토

3) 분야별 소요인원 및 구성

4) 재료시험 실시에 대한 적정성여부 판단

5) 점검기간 및 계획된 작업시간 예측

6) 점검범위 및 안전성에 대한 판단

7) 점검장비 선정

8) 점검종사자 안전(점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의)

9) 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

2. 점검실시 세부사항

가. 시설물 관련도서 검토

계약상대자는 이 과업 수행을 위하여 다음의 자료를 포함한 자료를 검토하여야 한다.

1) 준공도면, 구조계산서, 특기시방서 등 설계도서

2) 사진

3) 품질관리 관련자료

4) 시설물관리대장

5) 안전점검 및 정기점검 결과

6) 유지관리지침서

7) 기타 필요한 자료

나. 계획수립

1) 진단을 효과적으로 수행하려면 자료조사·수집과 현장조사를 통한 사전점검을 하여 계획을 수립하여야 하며 현장조사 시에는 다음사항이 고려되어야 한다.

- 진단형식의 결정

- 진단을 수행하는데 필요한 인원, 장비와 기기의 결정

- 기 발생한 결함의 확인을 위한 기존점검자료 검토

- 비파괴시험을 포함한 기타 재료시험 실시에 대한 적정성 여부의 판단과 실시위치, 시험실시 계획

- 구조물에 붕괴유발 부재, 피로 취약구조부위와 같이 특별한 주위를 요구하는 부재와 부위가 포함되었는지 판단

- 시설물의 기초와 주위지반에 대한 조사 여부, 조사항목과 범위의 판단

- 내하력 검토를 위한 조사·측정·시험·계측 항목 및 범위의 판단

2) 점검 방법과 점검 장비의 선정을 위한 현장 조사 시 도면이 있는 경우는 도면을 가지고 수행하여 구조물의 형상이나 세부사항들에 대하여 가장 알맞은 장비가 선정되도록 하여야 한다.

3) 점검자는 점검을 수해하기 위하여 구조부재에 접근할 필요가 있는 경우 가장 안전한 장비를 선정하여야 한다.

다. 현장조사

1) 현장조사는 기존 시설물에 관한 기초 자료를 업고, 시간이 경과함에 따라 변화되는 균열 폭과 길이 등의 변화를 추적하기 위하여 정밀하게 수행한다.

2) 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료 확인을 위해서는 현장 측정을 원칙으로 하며 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 정도이어야 한다.

3) 부식, 노후와 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 검사하기 전에 검사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

라. 세부조사항목

1) 청문조사

- 경과 기간 중 하자관련사항

- 정기 및 정밀점검 보고서

- 보유 건축물의 유지보수 관련 서류

- 보수·보강, 증축 이력

- 관리자의 관리적 불편사항 등

2) 세부조사항목

구 분		조사항목	내 용
부재상태 및 내구성	공통	콘크리트 강도 및 규격	콘크리트 압축강도 및 부재의 규격
		균열	균열폭, 면적률
		콘크리트 탄산화	탄산화 깊이
		표면 열화	박리, 박락 및 층분리, 누수, 백태, 철근노출
	SRC	강재의 강도 및 규격	강재강도 및 부재 규격
		용접 접합상태	용접부 결함(균열 및 언더컷 등)
		볼트 접합상태	볼트 누락, 풀림, 이완
		강재의 부식도	도장 및 부식상태
		내화피복	내화피복 두께 및 손상
	조적조	조적벽체 규격	조적벽체량 및 두께
	환기구 덮개	철물 규격	지지구조 철물 및 연결재의 규격
		용접 및 볼트상태	지지구조 철물 및 연결재의 용접 및 볼트상태
		탈락	지지구조 철물 및 연결재의 탈락 유무
		부식도	지지구조 철물 및 연결재의 부식 유무
		걸침터 및 추락방지시설	걸침터, 추락방지시설의 상태 및 유무
변위⋅변형	공통	기울기	건축물 기울기
		부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기
	환기구 덮개	처짐 변형	환기구 덮개의 처짐 및 변형 유무

마. 상태평가

1) 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견 된 상태 변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

2) 정밀점검에서는 기본시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 상태평가 결과를 결정한다.

3) 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 외관조사 결과를 안전점검 서식에 각각의 결함의 형태, 크기 등 심각한 정도를 기록하여야 한다.

바. 종합평가 및 안전등급 지정

1) 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 세부치짐의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

2) 정밀점검을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대해 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다.

※ 다만, 정밀점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수ㆍ보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어, 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

아. 보수ㆍ보강방법 제시

1) 일반사항

- 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

- 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수ㆍ보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

2) 보수ㆍ보강의 필요성 판단

- 보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준을 참조한다.

- 보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

3) 보수ㆍ보강의 수준 결정

보수ㆍ보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.

- 현상유지(진행억제)

- 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

- 초기수준 이상으로 개선

- 개축

4) 공법의 선정

- 구조물 결함에 따른 보수ㆍ보강은 보수재료와 공법 선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

- 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

- 따라서 시설물 관련 제반자료, 진단 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성평가 결과를 기초로 하여 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수ㆍ보강공법을 선정하여야 한다.

5) 보수ㆍ보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수ㆍ보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

보수보다는 보강을, 주요부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

Ⅲ. 보고서 작성

1. 공통사항

가. 현장에서 사용하는 진단양식과 보고서는 체계적으로 작성되어야 하며, 결함에 대한 설명과 개략도가 포함되어야 한다. 완성된 보고서는 시간이 경과한 후에도 설명과 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다.

나. 현장 사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며, 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상화 참조할 수 있도록 하여야 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다.

다. 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 점검일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

2.  정밀점검 보고서에 포함될 사항

가. 서두

보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를  붙인다.

1) 제출문(정밀점검을 실시한 기관의 장)

2) 정밀점검 결과표(결과표, 현황표, 결과요약문)

3) 참여 기술진 명단

4) 시설물의 위치도

5) 시설물의 전경사진, 부위별 사진

6) 정밀점검 실시결과 요약문

7) 보고서 목차

나. 정밀점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

1) 점검의 목적

2) 시설물의 개요 및 이력사항

3) 점검의 범위 및 과업내용

4) 사용장비 및 기기 현황

5) 점검수행 일정

다. 자료수집 및 분석

점검의 관련 자료를 검토· 분석하고 그 내용을 기술한다.

1) 준공도면, 구조계산서, 특기시방서, 시공·보수도면, 제작 및 작업도면

2) 기존 정기·정밀점검, 정밀안전진단 등 실시결과

3) 보수·보강 이력

4) 시설물의 내진설계 여부 확인(설계도서 상)

5) 기타 관련자료

라. 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

1) 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석

2) 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

3) 재료시험 및 측정 결과분석

마. 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 상태평가 결과의 작성 방법은「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」제4절에서 기술한 내용을 따른다.

1) 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정

2) 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

바. 안전등급 지정

정밀점검 실시결과 상태평가 및 안전성평가(필요 시)등을 종합적으로 평가하여 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

사. 종합결론 및 건의

1) 정밀점검 실시결과의 종합결론

2) 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

3) 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

4) 기타 필요한 사항(보수·보강 시 산출서)

아. 부록

1) 과업지시서 및 과업수행계획서

2) 사전조사 자료(사전검토 보고서)

3) 외관조사망도

4) 측정, 시험성과표

5) 시설물관리대장 사본

6) 현황조사 및 외관조사 사진첩

7) 사용 장비 및 기기의 사진

8) 사전조사 자료 일체(사전검토 보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

9) 기타 참고자료(점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀점검 보고서 등 관련자료 포함)

10) 관리주체에서 필요하다고 인정되는 사항

보 안 각 서

소       속:

생 년 월 일:

성       명:

위 본인은 2024.   .   . 일부로 국립아시아문화전당 시설물 정밀점검 용역을 수행함에 있어 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 제5호에 의한 국가보안상의 기밀을 누설하거나 국립아시아문화전당 관계 법규상 보안관련 비밀을 누설 하였을 경우, 어떠한 법적 조치도 감수 하겠으며, 대외에 도면 유출시 민ㆍ형사상 책임을 지며, 과업수행 종료 후 도면 유출 방지에 적극협조 하고, 작업 시 안전사고 및 화재예방 등 안전관리에 유의하며, 기존시설 훼손 시 원상 복구하고, 향후에도 관련 보안사항은 누설하지 않을 것을 서약합니다.

2024년      월      일

성    명:              (서명)

국립아시아문화전당장 귀하