- 국립정동극장 재건축공사 기본 및 실시설계 용역 -

과 업 내 용 서

2021. 9.

목    차

	Ⅰ	총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

	Ⅱ	과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	7

3. 관급자재의 선정	9

4. 에너지절약형 건축물 설계	9

5. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)	10

6. 보안성 검토	11

7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	11

	Ⅲ	과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	12

2. 설계 일반 지침	13

3. 설계진행 시 유의사항	16

4. 설계도서의 분리작성	18

5. 설계도서 표기	18

6. 도면작성	18

7. 사후설계관리업무 과업지침	19

	Ⅳ	분야별 기술지침

1. 기본방향	21

2. 사전업무	22

3. 건축계획	24

4. 건축구조계획	29

5. 전기설비 계획	31

6. 소방설비 계획	38

7. 기계설비 계획	43

8. 정보통신설비 계획	54

목    차

	Ⅳ	분야별 기술지침

9. 토목계획	59

10. 조경계획	60

11. 무대설비 계획	61

	Ⅴ	설계도서 작성요령

1. 공통사항	94

2. 계획설계	94

3. 중간설계	98

4. 실시설계	108

	Ⅵ	설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	118

2. 중간설계 납품도서	118

3. 실시설계 납품도서	119

	Ⅶ	각종서식 및 별표

제1장  총 칙

1. 과업의 명칭 : 국립정동극장 재건축사업 기본 및 실시설계용역

2. 과업의 개요

가. 대지위치 : 서울특별시 중구 정동길 43(정동 8-11)외 1필지(정동 6-1)

나. 대지면적 : 1,672.5㎡

다. 건물규모

1) 건축규모 : 지하 4층, 지상 3층(연면적 6,464㎡)

2) 객    석 : 대공연장 620석, 소공연장 310석 이상

3) 건폐율/용적율 : 건폐율 60% /용적률 150% 이하

4) 용    도 : 문화 및 관람집회시설

라. 예정사업비(총공사비) : 26,095,000천원(부가세 포함)

마. 설  계 비 : 1,190,500천원(부가세 포함)

※ 건축면적은 설계상 가장 적정한 면적을 적용하되 ±5%를 초과하지 않는다.

※ 건물규모는 설계과정에서 문화체육관광부(이하 “발주기관”이라 한다)와 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 함

1) 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 무대설비, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

2) 낙찰 차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

3) 공사비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성한다.

바. 과업기간 : 착수일로부터 300일 (공휴일 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

라) 용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

바) 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 국립정동극장 재건축에 따른 계획설계, 중간설계, 실시설계(가설계획 포함)로 적용하며, 관계기관과의 사전협의 및 각종 인·허가(건축협의, 도시계획관련 협의)에 필요한 서류작성 및 제출, 연면적 증가 시 면적승인 및 시설비 증액 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.(철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

※ 건축, 기계, 전기, 소방, 조경, 토목 등 제반분야 일체의 비용을 포함한다.

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

ㅇ 수급인 각 분야별 자문회의, 보고회 개최 시 자료를 제출하여야 하며 회의에 참석하여 설명하고 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변하도록 하고 외의 결과에 대하여는 설계에 적극 반영하여야 한다.

※ 본 설계용역이 완료된 후라도 입찰방법 심의 등에 따른 서류보완이 필요할 경우 발주자의 요청에 적극 협조하여야 한다.

다. 도시계획시설 결정 관련 용역, 음향설계를 포함한다.

라. 현황 측량 및 지질 조사(NX 4공) 실시

마. 건축물 에너지효율 1++등급을 취득하여야 한다.(제로에너지건축물 인증 필요시 1++등급 이상 취득)

바. 제로에너지건축물 인증(5등급 이상)을 취득하여야 한다.

사. 녹색건축“보통”등급 이상의 인증을 취득하여야 한다.

아. 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 장애물 없는 생활환경 예비인증 획득 및 녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지절약계획서 검토 실시

※ 에너지효율, 녹색건축, 장애물 없는 생활환경 인증 수수료 및 에너지절약계획서 검토수수료는 대가에 포함됨

자. 기존 건축물 철거, 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등) 조사 및 성분검사 결과 반영한다.(대가는 별도 협의)

차. 중간 및 실시 설계 단계에서 VE수행을 위한 설계자료 제출 협조

카. 지열설비 이용검토서 작성 시 사전협의 등

타. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 각종토론회 등의 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

파. 총사업비관리지침 등에 따라 사업추진 단계별로 진행되는 협의․조정시 필요한 각종 기술적 증빙자료의 작성 및 보조업무

하. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

거. 인․허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경) 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다. (인허가관련 각종용역 필요 여부 검토 포함)

4) 수급인은 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

너. 건설기술진흥법에 따른 설계용역평가 자료 작성·제출 및 평가업무 수행

※ 사후정산(PS) 내역

1. 에너지절약계획서 검토수수료

: 에너지절약계획서 검토수수료 1,268,000원(부가세 별도)을 본 용역 준공 시 정산 처리(위 금액을 초과할 수 없음)하며, 수급인은 동 금액을 산출내역에 반영해야 함

2.  녹색건축물 인증 수수료

: 녹색건축물 인증수수료 7,545,000원(부가세 별도)을 본 용역 준공 시 정산 처리(위 금액을 초과할 수 없음)하며, 수급인은 동 금액을 산출내역에 반영해야 함.

3. 에너지효율등급인증 수수료

: 에너지효율등급 인증수수료 7,900,000원(부가세 별도)을 본 용역 준공 시 정산 처리(위 금액을 초과할 수 없음)하며, 수급인은 동 금액을 산출내역에 반영해야 함

4. 장애물 없는 생활환경 예비인증수수료

: 장애물 없는 생활환경 인증수수료 2,472,000원(부가세 별도)을 본 용역 준공 시 정산 처리(위 금액을 초과할 수 없음)하며, 수급인은 동 금액을 산출내역에 반영해야 함

※ 추가업무비용

1. 지질조사비

2. 음향 설계비

3. 도시계획결정용역비

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 3SET를 제출한다.

1) 착수계 1부(공문포함)

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)를 포함한 CD 및 전자파일

13) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 계획설계도서 납품

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관렵법규 검토서(건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연재해대책법, 도시교통정비 촉진법, 환경영향평가법 등 인허가를 득하기 위한 기타 관련법 및 각종 영향평가 포함)

4) 현장조사 결과보고서

5) 현황측량 성과도

6) 유사시설 견학보고서(발주기관 사전 협의)

7) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 중간설계도서 납품

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

4) 공사시방서(초안)

5) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

6) 지반조사보고서

7) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

8) 녹색건축 인증 일반등급 이상 취득 관련 검토서 및 자료

9) 건축물 에너지효율 1등급 이상 취득 관련 검토서 및 자료

10) 제로에너지건축물 취득 관련 검토서 및 자료(필요시)

11) 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

12) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

13) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 검토자료

14) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 설계VE 반영결과 제출

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

바. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

8) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

9) 제로에너지건축물 예비인증서(필요시), 건축물 에너지효율 예비인증서

10) 녹색건축 예비인증서

11) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

12) 설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항(건설기술진흥법 시행령 제75조의2 설계의 안전성 검토 관련)

13) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 산정자료

14) 설계안전보건대장(산업안전보건법 제67조 관련)

15) 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공예정일까지 산정)

16) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3) 총사업비 지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서 (계획/중간/실시)

2. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계 진행 시 정기적으로 설계 진행 상황을 보고하여야 한다.≫

가. 업무보고

1) 주간공정보고

- 매주 금요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

- 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회

- 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의, 각종 수시 협의를 포함한 회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성 및 제출과 회의에 참석토록 하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

2) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우 관급자재의 범위 및 품목을 발주기관과 미리 협의하여, 자재리스트 및 관급자재 선정에 필요한 검토자료를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)

3) 건축물 에너지효율등급 인증 기준(국토교통부 고시)

4) 녹색건축 인증 기준(국토교통부 고시)

5) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 건축물 에너지효율 1등급(필요시 1++등급), 제로에너지건축물 인증(필요시) 및 녹색건축인증 일반등급 이상의 예비인증을 취득하여야 하며, 취득에 필요한 수수료 및 기타비용(컨설팅비용 등)은 대가에 포함된다.

5. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)

가. 근거 규정

1) 건설기술진흥법 시행령 제75조

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부)

나. 실시 시기 : 기본(중간), 실시 설계단계에서 총 1회 이상

다. 설계VE 활동 기간 중에 본 과업수행자의 주요 업무 내용

1) 설계용역 과업수행자는 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

2) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

3) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE조직에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다. (설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

4) VE실행단계에서 발주기관으로부터의 설계VE제안서의 조치계획서를 작성하고 이를 발주부서에 제출해야 한다.

5) 수급인이 만약 설계VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 한다. 또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수해야 한다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사 시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 때에 보고한다.

다. 계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발ㆍ이용ㆍ보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

라. 본 과업은「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

1) 지진하중 산정 시 2400년 재현주기지진의 유효지반가속도 S값은「건축구조기준」<표 0306.3.1>을 이용하여 결정한 S값의 100%보다 작아서는 안 된다.

2) 「건축법」제48조(구조내력 등)에 따라 본 건축물은 내진설계에 해당하므로 지반조사 시 지반의 분류를 파악하기 위해 반드시 전단파 속도 측정이 필요하다.

마. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반할 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령[건축사법 제11조(자격의 취소 등,) 제20조(업무상의 성실의무 등)]에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

다) 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4

라) 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

마) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

바) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부 고시 제2017-219호)

사) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

4) 대상 용역이 종합심사낙찰제(또는 종합심사평가제) 대상 공사일 경우 물량내역수정허용공종 선정 및 물량산출적정성 검토 등의 업무에 협조하여야 한다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조(답변서, 검토서 제출, 현장 회의 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 정동의 역사성 및 도시경관을 고려하여 주변 문화재와 조화를 이룰 수 있는 공간을 조성하여야 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성 반영

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

5) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1)‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’,‘건축물의 에너지절약

설계기준’등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생 에너지 등 각종 냉난방설비 별 장·단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

2) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

3) 기계설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

차. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 및 진동하중에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

2) 특히, 도심지에 위치하며 28m의 굴착깊이를 고려할 때, 인근 지반 및 인근건축물의 미치는 영향을 고려하여 공사비에 인근건축물의 안전점검 및 안전관리비용을 계상한다.

3) 추후, 도심지인 입지와 협소한 대지 대부분의 굴착이 예상되므로 공사중 안전사고 및 주변민원이 최소화 되도록 공사계획을 고려하여 안전하고 효율적인 공법을 검토하여 제안한다.

4) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

5) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

6) 설계자는 설계완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

7) 본 공사는 굴착, 토공사, 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사 등의 시행시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 하며, 가설공사 시 안정성을 고려하여 설계되어야 한다

카. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전협의 필요) : 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(확장성을 고려한 건물배치, 증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립ㆍ반영하여야 한다.

타. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 [붙임7]의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다. (특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

파. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 정보통신, 토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 지반조사 및 지하안전영향 평가에 따른 현황을 조사 후 특수용역비로 반영되어야 할 부분에 대하여 사전검토 보고서를 작성 후 제출하여야 한다.

나. 지질조사 공수는 NX 4공이며, 사전에 위치 선정 등 지질조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다. (지질조사 후 결과보고서 제출)

다. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/공사기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

라. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

1) 공공시설물, 전기/통신/상ㆍ하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

마. 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

바. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

사. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

아. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

자. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

차. 수급인은「건설현장 축중기 설치지침 (국토교통부 훈령 제533호)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

카. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

1) 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

파. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

하. 설계는 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 진행되어야 한다.

4. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

5. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

6. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

7. 사후설계관리업무 과업지침

가. 사후설계관리목적

사후설계관리(CA)는 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도의 구현)에 의하며 본 과업의 품질을 높이고 설계 의도와 시공의 일치를 확보하기 위함이다.

나. 세부 업무내용

1) 설계자의 전체 디자인 의도와 부합되는지 여부를 확인한다.

2) 공사 진행 시 CA관련된 회의에 참여하고 의견을 교환하고 기록을

작성, 교환한다.

3) RFI 요청이 있을 시 답변을 공종별 기한을 정하여 답변을 제공한다. (Response to Request For Information)

4) 디자인 변경 시 검토요청사항에 대하여 설계자의 의견을 제시한다.

5) 무대특장(무대기계, 전기음향, 무대조명)에 대한 설계변경 시 설계자의 검토 의견을 제시한다.

6) 마감재의 컬러 및 재질에 대하여 검토, 의견 제시한다.

7) 설계상의 오류 발생 시 관련 설계도서를 수정 제출한다.

8) 시공사의 Mock-up 계획 및 성과물에 대한 의견을 제시한다.

9) 건축음향 설계목표에 맞게 진행되는지를 확인한다.

10) 건축음향 현장측정 및 튜닝결과 보고서 제출(최종보고서, 준공 완료 때)

11) 기타 발주처에서 요구하는 사항에 대한 의견제시 및 검토보고서를 작성 제출한다.

제4장  분야별 기술지침

1. 기본방향

가. 대공연장

1) 공연장의 형태는 프로시니엄 극장으로 설계하며, 국립공연장으로 뮤지컬,

콘서트, 무용 등 다양한 장르의 전통과 현대적 공연들을 수용할 수 있도록 계획하고 최소 620석∼700석 규모의 객석을 확보할 수 있도록 방안(아이디어)를 제시하여야 한다.

2) 상부구조(Flying System), 하부무대(오케스트라연주석, 트랩무대 등), 음향/조명 시스템을 포함한 무대기술 및 장비는 세계의 현대적인 극장과 견줄 수 있는 최신시설을 구축하기 위하여 국내 최고 수준에 부합하도록 제시되어야 한다.

나. 소공연장

1) 공연장의 형태는 프로시니엄 극장으로 설계하며, 소공연장은 310석 이상의 고정좌석과, 뮤지컬, 콘서트, 무용 중심의 작품들을 수용할 수 있도록 계획한다.

2) 음향/조명 시스템을 포함한 무대기술 및 장비는 발주 시점 최신장비로 구성하고 프로시니엄 극장의 형태로 구성하되, 운영시스템은 공연콘텐츠의 Hyper(고급화, 고도화) 추세에 따라 미래지향적 공연콘텐츠가 수용 가능한 기술적 방안을 제시하여야 한다.

다. 부대 편의시설

1) 공연장 외 부대시설과 개방된 외부 시설공간의 적극적 계획을 통하여 공연 외 시간에도 국민들이 이용할 수 있는 문화공간으로 계획되어야 한다.

2) 공연장 내 관객의 피난 동선 및 편리한 이동을 고려하여 지하 3층에서 지상 2층까지 연결되는 엘리베이터 1기, 에스컬레이터 1기를 계획한다.

라. 공통사항

1) 뮤지컬, 콘서트, 무용중심의 다목적 용도에 최적화된 무대ㆍ객석디자인 및

음향설계 시 용도 및 체적을 고려한 설계음향 잔향을 제시하여야 한다.

2) 극장지원시설(분장실,대기실,연습실 등) 및 공용공간(로비,티켓박스,카페,화장실,물품보관소 등)의 합리적ㆍ효율적 배치

3) 일반시민,관람객,출연자,Staff 동선의 분리 등 효율적 동선체계 디자인

4) 미관,기능,안전,환경적으로 최적화되고 쾌적한 극장 디자인 및 설계

5) 사업예산을 초과하지 않도록 지속적인 비용검토를 통한 경제적 설계 추구

2. 사전업무

가. 일반사항

1) 모든 설계는 계약자의 현장조사를 기반으로 이루어져야 하며, 구조 검토 결과에 따라 기존 건축물과의 연결부분에 따른 구조적 안전성을 확보할 수 있도록 조치하여야 한다.

2) 분야별(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 건축음향, 무대설비[무대, 기계, 음향, 조명, 영상])로 사전조사를 통하여 각종 시설 및 설비의 예상 사용량을 파악하고 계산하여 실시설계에 반영하도록 한다.

3) 계약자는 설계 또는 시공에 영향을 미칠 수 있는 다음 각 호의 사항들을 정밀하게 조사하여야 한다.

가) 대상 공간 주변의 상·하수관, 통신관, 전기선, 가스관 등의 시설물

나) 대상 공간에 대한 각종 규제 및 제한 사항

다) 건설공해로 인한 민원 유발 및 재해 발생 가능성

라) 공사 지장물 및 지중 지장물

마) 기타 설계 또는 시공에 영향을 미칠 수 있는 사항

4) 계약자는 조사내용을 설계에 반영하여야 한다.

나. 사전조사 내용

1) 사업시행지에 대한 입지여건, 구조물공사, 인·허가 여건, 가설공사, 지역 상세계획 등 본 공사시행과 관련된 사항을 사전 조사하여 계획에 반영한다.

2) 벤치마킹보고서 : 국내외 유사 공연시설의 운영현황과 시설현황을 운영자 인터뷰 등을 통해 실질적으로 조사하고 장단점을 파악하여 우수한 사항이 설계에 반영될 수 있도록 하며, 관련 우수사례 벤치마킹 사항을 보고서로 제출한다.

다. 철거 및 이전 관련사항

1) 석면조사, 폐기물처리 등 철거에 따른 제반사항을 검토한다.

2) 일정규모 이상의 철거대상 시설물이 있는 경우 철거계획 및 해체공사 계획서를 작성하고, 해체공사 계획서는 건설안전기술사나 구조기술사의 확인을 받아야 한다.

3) 극장 전면에 설치된 조형물(벽화) 철거 및 재설치에 대한 비용을 산정하여

발주처와 협의 후 설계에 반영한다.

라. 설계관련 기타사항

1) 소요 실별 면적을 기본설계 시 제시하되, 기능상 필요하다고 판단되는 부분은 발주처와 협의하여 추가로 작성할 수 있으며, 구획된 실은 실시설계시 위치와 규모에 따라‘발주처'과 협의후 조정할 수 있다.

2) 친환경적인 건설기술 요소를 최대한 반영하여 설계하여야 한다.

본 사업은 기존 공연장 철거 후 공연장을 2개 관으로 증축하는 사업으로 상세한 사전조사를 통해 최적의 공연환경을 제공하고 주변시설과 조화를 이루고 구조적 안정성을 확보할 수 있는 계획안을 제시하여야 한다.

3) 통합디자인

공연장 내부공간은 기능적 측면과 함께 3차원적 공간이 되도록 계획하여 공연장 특성이 잘 반영되도록 한다.

4) 상징성과 통일성

공연장 내부 디자인은 상징성이 부각되도록 하여 시각적인 아름다움을 제공할 수 있도록 계획하되, 기존 시설의 각 요소들과 통일성 및 조화를 유지하면서도 대표성을 갖도록 한다.

5) 기능성과 효율성

건물 내부의 공간은 시설별 연계성을 고려한 배치를 원칙으로 하며, 공연장 고유 기능을 충족시킬 시설별 특성과 기능을 반영한 수평, 수직의 효율적이고 편리한 시설계획이 되도록 하되, 공연장의 생명이라 할 수 있는 무대설비(무대, 기계, 음향, 조명, 영상)가 최적의 조건을 갖출 수 있도록 디자인과 평면 레이아웃에 반영하도록 하여야 한다. 각 시설의 관리와 운영상 효율성이 극대화되도록 하여야 한다.

6) 공간적 유연성과 쾌적성

공연장 기능성이 최대한 반영된 평면계획을 우선하되, 공연장 이외의 지원시설은 미래의 변화에 적극적으로 대응할 수 있도록 공간의 유연성을 확보하도록 하여 획일적인 공간조성을 탈피, 공간적으로 풍성하고 쾌적하며 창의적인 공간계획을 제안한다.

7) 무장애 공간계획

이용하는 여성, 고령자, 장애인 등을 배려한 공간계획을 통해 모두에게 편리한 시설 계획이 되도록 한다.

8) 특수성

증축 공사의 특수성과 시설 용도의 특수성을 고려하고 이에 대한 해결방안을 설계에 반영하도록 한다. (예: 방음대책, 구조안전, 공연장 보강공법, 철거공법 등)

3. 건축계획

가. 설계 기본조건

1) 일반사항

가) 건축부분의 설계는 건축, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 무대설비(무대, 기계, 음향, 조명, 영상)등 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호연관이 가능하도록 한다.

나) 신기술·신공법 사용 등으로 공기, 공사비가 절감될 수 있도록 하며,

기능 인력 및 자재수급 등을 고려하여 건식공법 등 합리적인 공법을 검토하여 적용하여야 한다.

2) 설계지침

가) 공연장 내부는 공연장법 등의 규정을 준수하여야 하며 안전하고 비상시 피난을 우선 고려하여 계획하여야 한다.

나) 관람석은 어느 위치에서도 시야 및 음향에 제한을 받지 않도록 하여야 한다.(관람석과 무대의 가시선도를 첨부하도록 하며, 시점의 기준을 제시하여야 한다)

다) 장애인 및 노약자의 이용 시 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 계획하고, 규정에 적합하게 장애인석을 확보한다.

라) 대기실 등 공연지원시설은 가급적 무대주변에 배치하여야 한다.

마) 객석의자 마감소재는 공연장 특성과 음향설계에 적합하도록 적용한다.

바) 공연장의 무대, 객석 등의 각 부분의 마감재료 및 객석의자는 음향, 조명, 의장적인 측면 등을 고려하여 선택하여야 한다.

사) 무대바닥은 출연자의 안전을 고려하여 설계하되, 실시설계전 발주처와 협의 후 계획한다.

아) 공연장의 음향부문(건축 및 전기)은 건축설계단계부터 시공이후 성능테스트에 이르기까지 전문컨설턴트와 협의를 거쳐 진행하여 최적의 음향성능을 가질 수 있도록 한다.

자) 공연장 로비는 항상 개방되는 공간으로 품위와 편안함이 느껴지도록 의장적 고려를 하며 이용객의 편의를 위한 시설들이 함께 고려되어야 한다.

차) 로비 공간 내 적정개소에 입장하지 못한 외부관객들을 위해서 최신형 TV 모니터(LED 등)를 설치하여 로비에서 공연 실황을 감상할 수 있도록 한다.

카) 출구 및 통로의 계획은 화재 등의 피난 상황을 충분히 대비하여 계획하도록 한다.

3) 동선계획

가) 이용자의 특성(관람객, 공연 스텝, 관리자, 서비스이용 등)을 고려하여 각 동선 간의 간섭을 최소화하도록 하며, 관람객의 편의성을 확보할 수 있어야 한다.

나) 각 시설 별 공간의 구분을 명확히 하고 각종 소음 및 진동차단이 가능하도록 하여 공연환경 조성과 쾌적성을 확보한다.

다) 각 시설 간의 독립성은 확보하되, 연계성을 충분히 고려하여 시설 간의 이동 동선을 최소화하여야 한다.

라) 장애인의 수평, 수직 이동 동선은 가급적 최소화하여 시설이용의 편의성을 제공하도록 한다.

마) 안전을 위한 화재 및 재난대피 동선계획을 제출한다.

4) 평면계획

가) 각종 시설물의 중앙집중관리 및 통제시스템이 가능하게 하며, 기존 시스템과 호환, 연계되어야 한다.

나) 여성 이용자의 편의성을 반영, 여성 전용화장실의 수뿐만 아니라 규격 등을 고려한 평면계획이 되도록 한다.

다) 적정한 공유면적(객석, 로비 등)을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획을 하여야 한다.

라) 시설 이용자의 방향감각(Way-finding)을 명확히 할 수 있도록 하며, 시설별 인지도를 제고할 수 있는 계획이 되도록 한다.

마) 장애인 노약자가 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 편의시설을 관계법령에 따라 설치하도록 한다.

5) 단면계획

가) 기존시설의 특성을 최대한 활용할 수 있는 단면계획으로 한다.

나) 보행자 및 차량동선, 장애인 시설기준에 적합하도록 설정한다.

다) 층고는 각 시설의 충분한 천장고를 확보할 수 있도록 하고 기계설비, 전기설비, 무대설비(무대, 기계, 음향, 조명, 영상), 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 하여야 한다.

라) 악세스 플로어, 아울렛 설치를 고려하여 최종마감 바닥면에 불필요한 고저차가 생기지 않도록 한다.

마) 관람석 계획 시 적정한 시야각을 유지하며 안정성을 고려한 경사계획을 반영하여야 한다.

6) 의장 및 재료계획

가) 공연장 성격과 이미지를 부각시킬 수 있는 독자적 상징성을 제고 할 수 있도록 한다.

나) 내부계획 시 각 실의 용도, 성격 등을 파악하여 건축계획과 서로 상충되지 않도록 내용이 반영되어야 하며, 계획된 내용은 설계설명서에 포함하여 제출하여야 한다.

다) 설계도면에는 마감자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 하며 건축과 내부계획 공사범위를 구분하는 경계표시를 정확하게 표현하여야 한다.

라) 인테리어는 상징성에 부합되는 인테리어 디자인 계획에 따라 기본계획 수립 후 보고회의 결과에 따라 반영하여 중간ㆍ실시설계에 반영한다.

마) 공연장 객석 실내마감은 건축음향설계 결과에 따라 위치별 적정 반사 및 흡음 성능을 가지도록 계획한다.

바) 화재 발생 시를 고려하여 가급적 난연성 및 불연성이 우수하고, 유독가스 배출이 적은 재료를 우선 적용한다.

나. 실별 용도 및 특성

1) 일반사항

가) 시설은 사용 목적에 맞게 적절히 실들을 배치하며, 독립적이면서도 기능상 중복되지 않도록 동선을 계획한다.

나) 각 시설의 관리보수를 위한 Cat-Walk(무대, 객석, 천정 내부)와 점검통로, 또는 점검구를 반영하여야 한다.

다) 지원시설(준비실 등)은 서비스 동선을 고려하고 이용하기 편리한 위치에 배치한다.

라) Lan 설비가 필요한 실은 사용자의 정원수를 충족시키고, 예비율은 총 사용수량의 20% 이상을 확보한다.

2) 관리, 사무영역

가) 임원실 : 부속실을 포함하여 별도의 탕비실을 계획한다.

나) 주사무실 : 극장운영의 전반을 관리하는 직원을 위한 사무실로 업무와 회의가 가능하도록 계획하고, 각종 정보통신 및 전기 등 사무에 필요한 설비를 갖추도록 한다. 각종 정보통신 및 사무장비를 위한 억세스플로어(Access Floor)를 계획하며, 각종 자료를 보관할 수 있는 수납공간을 고려하여 계획한다. 직원회의 공간과 외부방문객을 위한 장소가 별도로 구획되도록 계획하며, 탕비실을 함께 계획한다.

다) 회의실 : 회의를 위한 음향/영상 설비를 계획한다. 명료도 확보를 위하여 음향설비를 고려한 마감재를 선정한다.

3) 공연부문(무대 및 객석)

가) 공연장 객석 수, 무대 기본계획을 충분히 충족할 수 있도록 설계한다.

나) 객석은 대공연장 620석∼700석, 소공연장은 310석 이상을 계획한다.

다) 무대구성 형식은 뮤지컬, 콘서트, 무용공연에 중점을 두어 계획한다.

4) 공연지원 부문

가) 출연자 대기실, 분장실 공간 및 부대시설

① 대규모 공연 시 많은 출연자들의 등장 및 퇴장이 가능한 크기로 계획하며 기능상 무대동선과 연계하여 계획하도록 한다.

② 설계자의 계획에 따라 분장실 또는 휴게공간과 통합할 수 있다.

③ 무대현황 모니터 및 스피커, 전신거울 등 필요한 시설을 계획한다.

④ 분장대(개인, 단체), 전화, 인터넷 시설 등을 실별 크기에 맞게 계획한다.

⑤ 세면실, 화장실, 샤워실을 남녀 구분하여 계획한다.

나) 악기관련 보관, 창고 및 수리실

① 충분한 환기가 잘되는 공간으로 계획하며 항온항습시설 및 소방시설을 계획한다.

② 공용악기 캐비닛의 부피를 감안하여 면적 및 높이를 구성해야 한다.

③ 무대로의 이동배치 및 이동 편의성을 고려하여 계획한다.

다) 스태프 부문[무대감독실, 조정실(기계, 음향, 조명, 영상 등)]

① 공연장 음향 및 조명의 효율적인 구성이 가능하도록 계획하고, 조정할 수 있도록 공연장을 관망할 수 있는 위치에 배치한다.

② 기능조정실은 개별 냉·난방이 가능하도록 설비시스템을 적용한다.

③ 무대기계, 조명, 음향, 영상 등과 관계되는 모든배선(전선 및 인입연결)은 객석 및 무대에 돌출되지 않는 매입형으로 하며 유지관리가 용이하도록 계획한다.

라) 연습실

① 연습실은 대공연장 무대사이즈에 준하는 대연습실 2개와 소연습실 1개로 구성한다.

② 조명, 음향설비를 각 실간 차음을 충분히 고려하고 연습에 필요한 제반시설 설치

③ 제시된 시설 면적표에서 제시한 방식과 달리 연습실 공간을 계획할 수 있다.

마) 편의시설(교육, 카페 등)

① 방문객 및 일반시민의 접근과 편의성을 고려하며 공연이 없을 시에도 상시 이용이 가능토록 계획하며, 시설면적 중 일부는 로비 내 개방 형태 또는 외부와 접하도록 별도로 구성할 수 있다.

② 가능한 사용자 및 오염공기 등을 고려 자연통풍 및 환기가 용이한 장소를 선정한다.

③ 향후 운영 시 탄력적인 공간 활용을 할 수 있도록 계획한다.

5) 공용부문

가) 주출입구 및 로비, 복도

① 기존 공연장 출입구가 유기적으로 연결되도록 계획한다.

② 공연자의 공연관람, 안내, 홍보 등을 할 수 있는 통합 안내카운터 또는 부스의 설치를 계획한다.

③ 공연장 로비에는 관람객의 편의를 위해 간단한 음료 등을 판매할 수 있는 카페와 물품보관소 설치를 계획한다.

④ 건축법상 방화구획이 필요한 곳은 방화문을 설치하고, 방화문은 가급적 매립형으로 설계한다.(방화셔터 적용가능)

4. 건축구조계획

가. 일반사항

1) 당해 공사와 관련한 구조설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하며 증축 및 하중변경 등 구조물의 안전이 보장될 수 있도록 설계한다.

2) 내외부 철거공사 시 주변 건축물 안정성 확보방안을 수립하여야 한다.

3) 보수·보강에 사용되는 공법은 안전성이 검증된 방법을 사용한다.

4) 대상 시설물의 건축구조설계 기준에 의거하여 구조 안정성을 검토하고 내진에 대한 대책을 구조계산서에 첨부하여야 한다.

5) 구조의 설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법 규정치 이상의 처짐, 진동현상 등이 발생하여서는 안 된다.

6) 공사비 절감, 공기단축, 시공성, 안전성이 기대되는 공법을 우선 적용하도록 한다.

7) 지반조사 자료 및 현장 주변자료를 활용하여 기존 기초의 안전성을 검토하여야 한다.

8) 구조설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야 한다.

9) 구조기술사는 구조계산서는 물론 구조도면도 확인하고 구조도면에 기명날인하여야 한다.

나. 구조설계기준

설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 한다.

1) 적용법령

가) 건축법

나) 건축법 시행령

2) 적용규칙

가) 건축법시행규칙

나) 건축물구조기준 등에 관한 규칙

3) 적용규준

가) 건축구조기준 (국토교통부, 2015)

나) 콘크리트 구조설계기준 (한국콘크리트학회, 2012)

다) 강구조설계기준-하중저항계수설계법(한국강구조학회, 2009)

라) 기타 설계법을 적용할 경우에는 그 사유를 명시한다.

4) 구조기술사의 구조안전진단 및 구조보강 진단 결과에 따라 구조적 안전성을 확보하여야 한다.

다. 구조계획

1) 모든 구조의 배치는 합리적이어야 하며, 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있어야 한다.

2) 당해공사 설계에 착수하기 전 현장조사 및 기수행된 진단자료의 검토를 통해 안정성 확보를 위한 구조계획을 수립하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

3) 주요구조 부재의 변경 및 규정 이상의 하중변경을 수반할 경우 전체구조물에 대한 구조해석을 통해 구조안전에 대한 확인을 하여야 하며 응력초과 부분에 대한 보강 안을 제시하여야 한다.

4) 무대 및 객석 상부는 시공 하중을 고려하여 보강 방안을 계획하여야 한다.

5) 철거공사 시 시공 하중의 고려와 구조부재의 철거에 대한 보강대책 수립 등 철거공사계획을 포함한다.

6) 설계에 착수하기 전 안전성 확보를 위한 구조계획을 수립하여 이를 설계에 반영하도록 한다.

라. 구조설계

1) 모든 부재의 설계는 적용된 해당기준을 명시한다.

2) 참고기준의 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침 등을 표기한다.

3) 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용한다.

4) 설계하중

건물에 적용될 것으로 예상되는 모든 하중을 빠짐없이 적용하여 설계하고, 그 산정방법은「건축구조기준(2009)에 적용한다.

5) 구조해석

가) 구조해석 프로그램은 신뢰성이 있는 보편적인 프로그램을 사용하거나 관련 전문학회의 확인서가 첨부된 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나) 구조해석은 탄성해석을 원칙으로 하되, 필요한 경우 실제 구조물 거동과 유사한 연성을 확보하도록 해석을 수행한다.

다) 기타 특수한 공법의 구조인 경우 정부, 학회, 협회 등에서 공인(신기술·신공법은 특허·실용신안등록)된 증빙자료를 제출한다.

라) 구조해석 및 부재설계용 프로그램에 대해서 필요하다고 인정될 때는 Source Program의 설명서를 작성, 제출하여야 한다.

마. 구조설계도서 작성

1) 구조설계도서는 그 내용의 구성과 선·후 관계가 분명하게 작성하도록 한다.

2) 구조설계도서는 누락되는 부분이 없도록 충실하게 작성하여야 하며, 산정과정과 결과 및 배근 등 구조약도를 명시하도록 한다.

3) 구조설계도서의 작성은 「건축구조기준(2009)」에 따라 작성되어야 한다.

4) 반드시 구조기술사의 기명날인이 있어야 한다.

5) 건축구조와 토목구조로 분리하여 작성한다.

5. 전기설비 계획

가. 일반사항

본 설계지침은 전기설비설계에 대한 기본적인 사항을 기준으로 한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획하여야 한다.

1) 전기설비는 전기관계법규, ‘21년 내선규정 등 전기 관련법규 및 제반 규정을 준수한다.

2) 본 건물에 사용되는 모든 전선 및 케이블은 KSC IEC규격과 관련규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고 허용전류, 단락전류 및 전압강하 등에 대하여 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

3) 전기, 통신 및 제어설비를 장래 부하증설 및 정보통신설비에 대응이 가능하도록 예비용량 및 설치 공간 등을 확보하고 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등에 중점을 두어 유지관리를 집중, 일원화하여 최상의 환경이 조성될 수 있도록 하고, 시설통합 관리시스템을 적용하고 에너지 절약이 가능한 최상의 시설물이 될 수 있도록 계획하여야 한다.

4) 전기설비는 시설의 용도에 적합한 설비로 운용성(자동화시스템), 보수성, 안전성 등을 갖추도록 하며, 시설통합 관리시스템에 각 부하설비를 관리실에서 제어할 수 있도록 설계하여야 한다.

5) 비상전원 설비를 설치하여 전원의 안전성을 확보하여야 하며, 비상전원 차단 시 다른 비상전원으로 전원이 연결될 수 있도록 설계하여야 한다.

6) 통신설비계획은 기능에 맞도록 안전성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하여야 하며, 전원 및 네트워크 설비는 이용자가 어느 곳(매표소, 안내원실 등) 에서도 이용할 수 있도록 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하도록 한다.

7) EPS실은 출입을 복도방향에서 할 수 있도록 출입문을 계획하여 전력공급 유지보수 시 안전과 작업성을 고려하며, 화재에 쉽게 대응할 수 있는 구조로 하여야 하며, 주변 환경에 맞도록 설계한다.

8) 배관은 아연재질의 전선관, 내충격 난연성관 등을 용도 및 관련법규에 적합하게 사용하고 절연이 필요한 접지분야에는 적절한 전선관을 사용할 수 있으며, 노출배관은 후강아연도 전선관을 사용하고, 칸막이 부분은 방염물품과 난연성CD 전선관을 적용하여야 한다.

9) 조명기구는 건축 실내마감 및 설비 마감과 조화 있게 배치되어야 하고 에너지절약 효과가 높은 고효율 조명기기인 LED를 사용하여야 한다.

10) 낙뢰 또는 고압전류가 시설 내의 음향, 방송 또는 제어시스템에 영향을 미치지 아니하도록 전원부에 SPD(서지보호장치)를 설치한다.

11) 극장(에스컬레이터 동력 포함) 관련 전기설비 용량은 무대시설의 용량을 포함하여 각 설비별 용량을 설계하여야 하며, 변압기 용량은 차후 전기설비 증설을 고려하여, 여유율를 최대한 적용하여 선정하여야 한다.

가) 무대시설 관련 전원설비는 각 설비를 안정적으로 구동하는데 필요한 충분한 용량과 회로구성, 접지 시스템이 확보되어야 한다.

나) 변압기는 무대기계, 무대조명, 무대영상, 일반동력 등 별도의 변압기로 설정하여 간섭을 최소화하고 접지 또한 단독접지로 구성하여야 하며, 변압기 고장 시에는 또 다른 변압기에 의하여 신속하게 투입되어 항시 전원이 유지될 수 있도록 설계하여야 한다.

다) 전기설비는 중앙감시실 등에서 제어시스템을 원격으로 전원을 투입 및 차단할 수 있도록 하여야 하며, VCB 등을 활용하여 최대한의 각 부하의 간섭을 최소 할 수 있도록 설계한다.

라) 변압기 2차측 부하단 구성은 아래와 같이 각각 구성하며, 수용률은 100%로 적용하여 산정한다. (소방부하선정 고려)

① 무대기계 전등전열 / 동력 用

② 무대조명 전등전열 / 동력 用

③ 무대음향 전등전열 / 동력 用

④ 무대영상 전등전열 / 동력 用

⑤ 일반 전등전열 / 동력 用

⑥ 예비부하 / 用 (최대부하 선정)

마) 비상전원 설비는 아래와 같이 구성한다.

① 비상발전기

② 무정전 전원공급 장치(U.P.S)

③ 예비 변압기(최대부하 용량으로 산정)

바) 수변전 설비는 저압설비를 포함하여 모든 경보음을 중앙감시실에서 확인할 수 있어야 하며, 전력량 및 전압 등 전력데이터를 수치값으로 확인 및 출력이 가능하도록 설계하여야 한다.

12) 전기실의 면적은 증설과 안전거리 및 관련 법령에 알맞게 설계하며, 전기판넬은 상시 온도가 유지될 수 있도록 별도의 설비(항온항습기)를 설치하여야 하며, 화재 등 비상상황시에는 수신기와 연동하여 차단되는 형태로 구성하도록 설계하여야 한다.

나. 기본방향

1) 양질의 전기공급을 위한 계획

2) 최상의 실내환경 조성을 위한 장비, 자재 계획

3) 사고의 사전예방과 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화 계획

4) 성능이 우수하고 안정성, 기능성, 운용성을 고려한 신뢰도 높은 시스템 계획

5) 안정성을 고려한 용량ㆍ적정규격 계획

6) 에너지절약ㆍ건물관리ㆍ유지보수비용 절감을 위한 계획

7) 시설변경, 증설에 따른 유연성과 확장성을 고려한 계획

다. 에너지절감 계획

1) 조명설비의 에너지절감 방안

가) 조도기준은 한국산업규격을 적용

나) 고효율 조명기구 및 친환경 절전형 조명(LED) 계획

다) 자동ㆍ수동 점멸이 가능토록 조명제어 계획

라) 조명기구의 스위치 회로구성을 통한 절전계획

2) 간선설비의 에너지절감 방안

가) 전압강하는 내선규정 적용

나) 부하 불평형율은 내선규정 적용

다) 배선구간은 전압강하를 고려하여 계획

3) 기타 에너지절감방안

가) 무대부를 제외한 모든 조명설비는 조명자동제어설비를 조정할 수 있도록 설계 및 중앙감시실에서 제어 가능

나) 기타 조명 자동점멸장치 부착 고려

라. 설계지침

1) 수변전설비

가) 전력 인입

① 한전으로부터 인입되는 특고수전케이블의 용량을 검토하여 설치하여야 한다.

② 수전계통의 MOF, PT, CT, 차단기, 개폐기류 등의 용량을 검토하여 적정용량 이상 선정하여야 한다.

③ 수변전 설비는 중앙감시실에 상시 제어 및 감시할 수 있도록 설계하여야 한다.

④ MOF 전단에는 PF를 대신하여 VCB를 설치하는 등 점검이 신속하게 이루어질 수 있도록 설계하여야 한다.

⑤ 무대부의 주 전원은 별도의 전원반을 설치하여야 한다.

⑥ 특고압반의 수변전설비는 MCSG형 타입을 선정하여 공간계획에 맞도록 설계하여야 한다.

나) 저압배전 전압방식

① 동력 : 3Φ4W 380/220V

② 조명 및 전열 : 3Φ4W 380/220V(비상동력, 전산기기 포함)

다) 간선의 구성

① 부하용량의 변동에 대한 대응이 용이하고 각종장비에 대해 되도록 간편하게 부하변경에 대한 대응을 할 수 있도록 구성한다.

② 부하는 크게 조명, 전열, 설비동력으로 나누어 구성할 수 있으며, 각 장비에 대한 부하는 기기의 발달에 따른 지속적인 부하변동을 고려하여야 한다.

라) 차단설비

① 분기간선 차단기 : 고품질의 배선용차단기 또는 누전차단기로 검토한다.

② 분전반에는 분기회로별로 인체 감전 보호형 누전차단기를 계획하고, 기준치 이하의 전압강하나 누전차단기의 오동작이 발생하지 않도록 분기회로 연장을 적절하게 계획한다.

2) 예비전원설비

가) 무정전 전원장치(U.P.S)

① 무정전 전원장치는 중앙감시실, 대공연장, 소공연장 각각 설계하여야 하고 충분한 시간을 견딜 수 있도록 하여야 한다.

② 용량은 충분한 용량으로 구성하고, 비상발전기와 연동되어 공연에 지장이 없도록 설계하여야 한다.

3) 중앙감시제어설비

가) 시스템 통합설비

시스템 통합설비는 전기, 정보통신 등 각 부문 간 효율적 연동을 위해 필요한 데이터를 보관, 관리하고 시설운영자, 중앙감시실 직원 등에게 유효한 정보를 적기에 제공하여 보다 효율적인 업무가 이루어지도록 한다.

나) 전력제어 및 조명제어 설비는 중앙감시실 자동조명 시스템에 통합할 수 있도록 하여야 하며, 조명설비 이외의 다른 시스템을 통합할 수 있도록 계획하여야 한다.

다) 중앙감시제어설비는 별도의 중앙감시실 내에 설치하여야 하며, 조작 및 인원을 고려하여 충분한 공간으로 구획하여야 한다.

① 중앙감시실 수변전실 조작 및 원격감시 제어가 가능하도록 하여야 하고 상시 실시간 모니터링되는 구조 및 UPS 연결되어 상시 감시가 될 수 있도록 하여야 한다.

② 중앙감시실의 시스템설비는 충분한 인력이 근무할 수 있도록 배치하여야 하며, 기계 및 통신설비가 함께 확인될 수 있도록 배치 및 설치하여야 한다.

4) 전력간선설비

가) 전력간선설비는 고조파, 유도장애에 대한 대책을 강구하고 신뢰성을 갖도록 계획되어야 한다.

나) 저압전력간선은 동력용, 전등용, UPS용 등으로 구분하고 또한, 일반용, 비상용 및 소방용으로 용도별 구분이 가능하여지도록 하여 간선 사고 시 대응력을 갖춘 방식으로 계획한다.

다) 전력간선설비는 허용전류, 허용전압강하, 기계적강도, 여유율 및 장래증설에 대한 대책을 강구하고 신뢰성을 갖도록 계획하여야 한다.

라) EPS는 전선의 분기거리, 수납장비의 크기, 간선의 통로 확보, 유지보수성, 전력통신 상호 간의 간섭 등을 고려하고 기계적 위해가 적은 장소를 선정한다.

마) 부하용량의 증가를 고려하여 규격을 산정하되 최소규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다.

바) 동력간선 및 분기계통 전압강하는 내선규정에 의거하여 적정 굵기를 산정하여 적용한다.

사) 전력 간선케이블은 케이블 트레이 또는 전선관을 사용하여 배선하며, 케이블 트레이에 사용되는 전력간선 케이블은 저독성 난연 폴리에틸렌 케이블을 사용하는 것을 원칙으로 수변전실에서 무대부 주전원반까지는 BUS BAR 형태로 제작을 고려한다.

5) 동력설비

가) 전원공급용 케이블은 케이블 트레이 또는 전선관을 사용하여 배선하며 케이블 트레이에 사용되는 동력 간선케이블은 저독성 난연 폴리에틸렌 케이블을 사용한다.

나) 배선 설계 시 개정된 규정에 적합하도록 설계한다.

6) 전열설비

가) 전열설비는 시설의 부문별 구역에 대한 전원공급을 구분하여 시설토록 하고, 건축모듈에 맞게 수구를 설치하고 각 시설의 레이아웃 변경에 따른 유연한 대응이 가능하도록 시스템 박스로 계획하되 정보ㆍ통신 배선과의 간섭을 최소화하도록 계획한다.

나) 전열용 플로어 덕트는 통신용 닥트와 상호 교차되지 않도록 배열한다.

다) 전열회로는 1kW 이상의 부하는 단독구성하여 설치한다.

라) 화장실, 샤워장 등 습기가 많은 장소에는 해당 ELB(정격감도전류 15mA) 부착형 콘센트를 설치하여야 하며, 방습형으로 설치하여야 한다.

마) 전동기는 3상 380V 고효율 전동기를 채용한다.

바) 케이블 트레이 설치 시 원활한 공기순환이 가능하도록 설계에 반영한다.

사) 증설 및 위치변경에 쉽게 대응할 수 있도록 한다.

아) 카페, 분장실, 중앙감시실의 경우 특성을 감안하여 콘센트를 적합하게 설치한다.

자) 전원용 콘센트는 1회로에 콘센트 3개 이하로 시설한다.

차) 12A를 초과하는 단독회로는 차단기를 내장한 접속 단자함을 설치한다.

타) 콘센트는 용도 구분을 위해 일반전열용 2구용, 환풍기, 방열기, FAN Coil등의 기구용은 1구용 설치한다.

파) 분장실 및 로비, 사무실 전열설비를 사용하는 데 어려움이 없도록 계획한다.

하) 카페시설에는 어느 위치에서도 전원을 사용하도록 콘센트를 배치하여야 하며, 이동 시 출입에 제한이 없도록 매입형으로 설치하여야 한다.

7) 조명설비

가) 시설물 조명설비는 홀, 로비, 공연, 업무 등 각 기능에 맞는 조도를 확보하며, 유지관리가 용이한 계획이 되어야 한다. 무대부 등 층고가 높은 경우에는 별도의 유지관리공간을 확보하도록 계획한다.

나) 한국산업규격을 참조하여 각 실의 기능에 맞는 조도 기준을 설정하고 조도계산서(중요 개소에 대한 광학 조도 시뮬레이션 포함)를 작성하여 계획에 반영하여야 한다.

다) 조명 등기구는 고효율 LED램프(친환경)로 선정하여 설계에 반영하며, 조명램프 중 할로겐 및 백열등 사용은 금지하며 다운라이트와 국부 조명용 램프는 LED등으로 계획하여야 한다.

라) 분장실, 로비, 사무실, 조도는 KS조도 최고기준 이상으로 적용한다.

마) 전등 분전반은 관리상 점검이 용이하고 안전한 위치에 설치한다.

바) 등기구는 각 시설의 특성과 유지관리 편의성 등을 고려해 선정한다.

사) 공용부 조명전원은 별도 적산과 격등으로 점ㆍ소등이 가능토록 구성한다.

아) 비상용 예비전원(축전지) 설비, 비상라이트 등을 설계에 반영한다.

자) 사용 시간대별, 용도별 구역(ZONE)을 구분한다.(출입구ㆍ보도ㆍ상업시설 등)

차) 각 조명설비는 자동제어 System을 도입하되, 에너지 절감효과와 공간의 변화에 유연성 있게 대응하도록 적합한 제어시스템(예: 창측제어, 개별제어, 그룹제어, 패턴제어, 공정제어(일간, 주간, 년간) 등)을 적용하도록 하고 중앙감시실과 현관에서 자동 및 수동제어가 가능한 System으로 구성한다.

카) 복도 및 계단 등의 청소 및 수리·보수작업 시 사용할 수 있는 전원과 전원단자함을 적절한 위치에 계획하도록 한다.

타) 고 천정 설치 조명기구에 대한 유지보수를 감안한 등기구 및 램프선정 방안 제시하도록 한다.

파) 높이, 면적, 등기구 등에 따라 반사에 의한 조명세기가 문제가 되므로 눈부심 등등 고려한 조도에 대한 세기 시뮬레이션 후 시방서에 명시하여 사용자들의 시력보호 및 안정감, 에너지절약 등을 고려해야 한다.

8) 접지설비

가) 접지설비

① 접지설비는 관련법규 및 기준에 따라 계획하고, 대지조건을 고려한 접지설계를 하여야 한다.

② 접지단자반을 설치하고 원칙적으로 모든 접지는 접지단자반을 통하여 접지하도록 계획하여야 하며, 함은 점검이 편리한 위치로 선정하여야 한다.

③ 주요장비 등에는 서지보호기 등을 설치하여 장비를 보호 할 수 있도록 한다.

9) 기타 전원설비

가) 복도 및 계단 등의 청소 및 수리ㆍ보수작업 시 사용할 수 있는 전원과 외부 조경시설 관리를 위한 전원 및 조명시설과 행사용 전원 시설을 두고 전원단자함을 적절한 위치에 계획하도록 한다.

나) 전열설비는 일반적인 기기에 대한 전원공급을 위한 것과 사무실 부분의 OA기기에 전원공급을 위한 것으로 분리하여 시설토록 하고, 건축모듈에 맞게 수구를 설치하고 사무실의 레이아웃 변경에 따른 유연한 대응이 가능하도록 시스템 박스로 계획하되 정보ㆍ통신 배선과의 간섭을 최소화하도록 계획한다.

다) 건물의 사용부하 특성을 고려하여 종합적이고 합리적인 고조파 저감대책을 계획한다.

라) 겨울철 동결 우려가 있는 부분은 HEATING CABLE을 설치한다.

마) 무대의 주 전원설비는 별도의 실로 구성하도록 한다.

6. 소방설비 계획

가. 일반사항

1) 관련법규

가) 소방기본법, 시행령, 시행규칙

나) 소방시설 공사업법, 시행령, 시행규칙

다) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법, 시행령, 시행규칙

라) 위험물 안전관리법, 시행령, 시행규칙

마) 국가화재 안전기준 (NFSC)

바) 소방용 기계ㆍ기구의 형식승인 등에 관한 규칙

사) 건축법, 전기설비기술기준, 내선규정

아) 기타 방재 관련법규 및 그 밖의 준용사항

2) 화재발생 시 화재진압으로 인한 2차 피해가 없도록 방재계획을 하며, 불특정 다수가 출입하는 실에는 피난 활동 시 안전성이 확보되도록 출입구 및 피난통로 등을 계획하여 관련법에 위배되지 않도록 한다.

3) 주요자재 선정기준은 소방용 기계ㆍ기구의 형식승인 등에 관한 규칙에 의하며 그 밖의 기계 및 부속품은 KS에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

4) 소방시설은 초기화재감지, 초기화재진압, 화재피해의 최소화, 연소확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획하여야 한다.

5) 조작은 중앙감시실과 당직실과 연계하여 화재신호, 경보음을 확인할 수 있도록 하여야 하며, 중앙감시실은 당직실 수신기와 연계하여 상시 상호 경보가 연계될 수 있도록 구획한다.

가) 수신기는 서지보호기(통신,전원) 기능이 있는 수신기를 선택하여야 한다.

나) 수신기는 네트워크 방식을 사용하며, 스마트 폰 APP기능을 지원하는 것으로 한다.

다) 수신기 간의 네트워크 연결 가능하도록 하며 시간 및 세부저장기능이 있는 것으로 선정한다.

라) 수신기는 유비쿼터스 기능이 있는 것으로 선정한다.

6) 수신기는 법적으로 만족하는 위치에 설치하여야 하며, 현관 등 사람이 상시 근무하는 장소는 주수신기를 설치하고 중앙감시실은 주수신기와 상호 연동할 수 있는 수신기를 별도로 설치하여야 한다.

7) 공연장내 방재관련설비(유도등과 유사한 조명기구 등)는 공연 시 시각적 피해를 주지 않도록 설치위치, 규격, 종류 디자인 등을 감안하여 반영한다.

8) 화재수신기는 관리자가 화재상태를 어느 장소에서도 확인할 수 있는 구조의 수신기를 선택하여 비상시 신속하게 대응할 수 있는 구조로 할 것.

9) 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

10) 제연설비는 화재 발생 시 인명의 안전을 위해 단독으로 급기 및 제연을 하거나, 공기조화 또는 환기설비를 활용하여 구성하여야 한다.

11) 방화구획을 관통하는 닥트부위에 방화댐퍼를 설치하여 방화구획을 확보하여야 한다.

12) 피난기구는 건축평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

13) 소방수신기는 소방설비 증설을 고려한 충분한 회로선을 확보할 수 있도록 설계하여야 한다.

14) 소방수조 등 소방설비는 내진설계를 고려하여 설계하여야 한다.

15) 소방작동설비 및 MCC반은 조작이 쉬운 장소에 설치하여야 하며, 누수 등에 피해가 없도록 한다.

나. 설계범위

1) 소화설비 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등 소화설비 등

2) 피난설비 : 피난기구, 유도등, 비상조명등과 공연장의 객석유도등설비 등

3) 경보설비: 비상방송설비, 자동화재 탐지설비, 시각경보기 등

4) 소화활동설비: 제연설비, 연결송수관설비 등

5) 기타설비

다. 설계지침

1) 소방기계 분야

가) 소화설비

① 옥내소화전 설비

- 옥내소화전의 배관은 화재안전기준(NFSC) 등에 따라 소화용수의 원활한 흐름이 형성되도록 한다.

- 소화전함은 매립형을 원칙으로 하되 필요에 따라 노출자립형으로 할 수 있으며 매립형의 내함은 스틸재질, 외함은 스테인레스 재질로 하고, 방수기구함을 별도로 설치하여야 한다.

- 소화전함은 소방관련법령을 기준으로 하되, 호수는 호스릴함 소화전으로 설치한다.

② 스프링클러 소화설비

- 스프링클러 소화설비는 화재안전기준(NFSC)등에 따라 설치한다.

- 전기 및 전자 기계실과 층고가 높고 화재위험성이 낮은 구역과 화재안전기준에 적합하도록 설치한다.

- 소방수조는 일반수조와 명확하게 구분할 수 있도록 설계하여야 하며, 펌프와 지하수조는 가능한 수평이 되도록 설치하여야 한다.

③ 무대상부 소화설비 등

- 무대상부 소화설비계획은 일제개방형밸브를 존별로 구획하여 설계에 반영하고 중첩되도록 계획하여야 한다.

- 무대 최상부는 열섬현상으로 인한 고임열이 체류함으로 급배기 장치를 계획하며, 화재발생 시 제연 가능하도록 설계에 반영한다.

- 무대부의 조정실 및 무대기계실은 가스계 소화설비를 설치하여 오작동 시 장비의 파손을 최소화하도록 한다.

- 무대부를 제외한 중앙감시실, 기계실, 전기실, 전산실 등 이와 유사한 실은 각각의 실을 기준으로 할로겐화화물 및 불활성가스의 가스계 소화설비를 설치하고, 중앙감시실과 현관에서 동시에 감시 및 조작할 수 있도록 설치하여야 한다. (주수신과와 연동)

나) 설비용량의 결정

① 설비용량은 관련법규에서 규정한 내용을 준수하여 설계하여야 하며, 기타 필요한 장소의 설비는 안전하고 완전한 소화능력을 확보할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

다) 배관

① 배관은 유지보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

② 배관의 설계는 현장을 확인하고 관련 화재안전기준(NFSC)을 충분히 검토한 후 이를 설계에 반영하도록 한다.

③ 외기 또는 옥외 노출로 인한 동결이 예상되는 소화설비에는 필히 동결방지 설비를 설치하여야 하며, 중앙감시실에서 동작상태를 확인할 수 있도록 설계하여야 한다.

라) 기타 소방기계설비

① 연결송수관 설비

- 소방대상물의 특성을 고려하여 설치하되 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 위하여 사용하는데 적합한 설비가 되도록 계획 한다.

② 피난설비

- 소방대상물의 특성을 고려하여 설치하되 화재가 발생할 경우 피난하기에 적합한 설비가 되도록 계획하여야 한다.

③ 방화문

- 방화문은 화재안전기준에 적합한 재질을 사용하여야 하며, 화재동작시 자동으로 닫히는 설계로 하여야 한다.(방화문 자동폐쇄장치 설치)

- 피난계단 및 직통계단은 피난방향으로 열리는 방식으로 선정하고, 화재안전기준에 적합하도록 설계한다.

- 피난계단은 계단실 안에서 미는 방식의 구조로 선정하여야 하며, 화재 시는 보안설비와 연동하여 개방되는 구조로 하여야 한다.

2) 소방전기 분야

가) 방재시스템

① 중앙감시실과 당직실에서 비상시 모든 운영체계를 일원화하고 운영의 효율을 극대화하며 재해 발생 시 소화 및 피난 등을 총괄 지휘하는 업무를 수행하는데 지장이 없는 듀얼시스템을 구축한다.

나) 자동화재탐지설비

① 화재를 초기에 발견 및 경보하여 근무자의 피난, 소방대 통보 및 초기 소화를 위해 신뢰성이 높은 기계를 설치하도록 계획한다.

② 모든 방재설비가 자동화재탐지설비와 연동되기 때문에 감지기의 경계구역을 세분화하여 계획한다.

③ 무대부는 감지기의 높이에 고려하여 설치하여야 하며 무대부 소화설비 동작은 화재안전기준에 준하여, 3개 이상의 서로 각각 다른 감지기가 동작시 소화설비 동작하도록 설치하여야 한다. (불꽃감지기, 열연기복합형감지기, 연기감지기 등)

④ 무대부의 소화설비는 공연장마다 구획하여 설치하여야 한다.

다) 비상조명등설비

① 비상조명등은 대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도, 계단 및 그 밖의 통로에 설치하여야 한다.

② 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원은 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단할 때는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 계획하여야 한다.

라) 비상방송설비

① 상시에는 일반방송, 화재 시에는 비상방송을 전체 또는 개별로 방송이 가능하도록 계획하되, 화재 시 방송은 중앙감시실에 방송할 수 있도록 설계하여야 한다.

② 비상방송은 관련소방법에서 규정하는 방법과 장소에 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있도록 설치하여야 한다. 또한 비상방송은 중앙감시실에서도 확인할 수 있도록 한다.

마) 전기시설의 방화구획

① EPS실 내부에 케이블 포설을 위한 층간 오픈 스페이스와 전기실, 동별 중앙감시실의 벽 관통부분 및 전기설비가 건축적인 방화구획을 통과할 경우 방화재료로 완전한 방화구획을 계획한다.

3) 기타 소방전기설비

가) 피난유도등

① 피난유도 및 통로유도등은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 준하여 피난유도가 되도록 계획하고 기본적으로는 2선식 배선방식으로 계획하여야 하며, 공연장 내부에서는 공연조명을 위한 방안으로 3선식을 선택하고 장애인을 위한 시설을 적극적으로 검토하여야 한다.

② 유도등은 고휘도 LED 유도등을 선택하여야 한다.

4) 기타설비

가) 소화설비배관은 배관별 기능에 따라 경제적으로 용이한 방식을 채택하여 설계하여야 한다.

나) 소방시설에 필요한 비상전원설비는 화재안전기준(NFSC)에 적합한 자가발전설비 또는 축전지설비를 설치하여야 한다.

다) 청각 및 시각장애인을 고려하여 관련법규에 적합한 시설을 하여야 한다.

라) 극장의 모든 관련법에 준하여 방화구획하여야 하며, 모든 마감재는 방화성능이 있는 제품으로 설계하도록 하여야 한다.

7. 기계설비 계획

가. 일반사항

1) 건축, 토목, 전기, 통신 등의 타 공정과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하고 설계하여 공사 시 문제점이 없도록 한다.

2) 설계 착수 전 공연장으로서의 특수성과 기능 및 운영 시스템에 대하여 면밀한 검토를 한 후 이에 따른 각종 시스템(공조, 위생, 환기, 소방, 자동제어 등)의 최근 도입되는 방식의 장‧단점을 비교 검토하여 최신기술 방식을 반영하도록 한다.

3) 유지관리 및 보수가 용이하여야 하며, 증설 등에 유연하게 대응할 수 있도록 한다.

4) 기계설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반규정을 준수하고, 타 공종과 관련되는 사항은 면밀히 검토하여 공사 시 문제점이 없도록 한다.

5) 상주인원 및 관람객 등의 안전성 및 건강에 지장을 주지 않도록 하고, 쾌적하고 위생적인 실내환경(공기의 질, 소음 등)을 유지할 수 있도록 한다.

6) 안정적이고 확실한 성능의 기계를 선정하여 신뢰성을 도모한다.

7) 각실 공간의 내용, 이용계획 등에 맞는 조닝계획(용도별 구획 등), 시간대별 제어를 통하여 에너지 효율성을 높인다.

8) 각종 설비배관 및 기계는 필요 시 보수 및 교체가 용이한 구조 및 공간을 확보하고, 외기에 노출 또는 동파가 우려되는 배관에 대해서는 동파방지 대책을 강구하며, 기계 배치 시 한곳에 집중 배치하여 관리의 효율성을 도모한다.

9) 장비, 배관, 닥트 등의 소음 및 진동으로 인하여 환경이 저해되지 않도록 한다.

10) 실시설계 적격자의 세부검토가 필요하다고 인정되는 주요시스템 및 장비에 대해서는 검토서를 제출하여 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

11) 공종별 기계설비 시스템은 집중관리 및 종합감시 제어가 가능하도록 설계하고 유지관리가 용이하도록 설계하여야 한다.

12) 공조방식 및 주요장비 등은 초기투자비, 내구성능, 운전비, 유지관리비 등 경제수명을 고려한 생애주기비용(Life Cycle Cost)분석하여 선정 및 설계반영을 검토한다.

13) 시공방법, 자재 및 장비류에 대한 시방서를 작성하고 특별한 공정이나 특수장비에 대해서는 반드시 전문시방서를 작성하여야 한다.

14) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획하여야하며 화물용승강기로 이동이 가능하여야 한다.

15) 엘리베이터는「승강기시설 안전관리법」규정에 적합하게 설치하고 장애인의 사용에 불편이 없어야 한다.

16) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반ㆍ출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획한다.

17) 전관에는 냉난방설비를 완비하여야 하며, 각 공연장에는 중앙난방 설비 적용하고 각실별 EHP 설비를 적용하고 각실별 조작이 가능하도록 하여야 한다.

18) 공연장 냉난방 공조설비는 미세먼지가 제거 또는 억제 가능한 공기조화기를 설치하여야 하며 유지관리가 용이한 디퓨저방식을 하여야 한다.

19) 에스컬레이터는 에너지절약 일환으로 상하부 승강장 통과 시 감지센서에 의해 동작하여야 한다.

20) 본 설계지침에 명기되지 아니한 항목이라도 설계자의 창의성을 발휘하여 품질 및 성능 면에서 신뢰할 수 있는 신기술 및 신공법 적용을 검토 반영하되 시방서에 그 품질규격 및 시공방법 등을 반드시 명시하여야 한다.

나. 계획의 기본방향

본 사업의 목적물이 기계설비 측면에서 최대한 합리적인 시설이 되도록 하기 위하여 한국공업표준협회, 정부 에너지 수급정책, 에너지 절약, 환경오염방지 등 관련정책을 적극 수용하고 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

1) 최적의 공연환경 계획

가) 공연장에 적합한 실내환경 조성

나) 공연장에 적정한 온ㆍ습도와 깨끗한 공기질이 유지될 수 있는 공조방식 채택

다) 악취, 냄새, 유해가스 등 발생장소에 대한 위생적인 환경의 유지

라) 소음·진동 및 공해방지 계획

마) 공조취출, 소음방지 및 에너지 절약을 위해 풍량제어가 가능한 판넬 적용 고려

2) 경제적인 설비계획

가) 충분한 경제성 검토를 통한 시스템 계획

나) 효율적인 기기사용 및 시스템 선정

3) 편리한 설비계획

가) 설비 기기 및 시스템 운영의 중앙 집중화

나) 장비 및 배관 등의 교체 및 보수점검이 용이한 설비 계획

4) 미래변화에 대한 대응성 확보

가) 장래의 변경, 확장 등에 대응이 가능한 모듈설계

나) 추후 리모델링 시 설비교체 및 전환이 용이한 설계

다) 용량증가에 따른 각 부하의 증가에 대한 대응성 확보

5) 환경친화적인 설비계획

가) 기후 등 자연조건을 적절히 이용하여 에너지 절감 최대화

나) 자연에너지 및 에너지신기술의 적용을 통한 에너지 절감

다) 친환경 설비자재 및 재료의 적용

라) 유해물질 발생을 억제하고 배출로 인한 주변환경의 오염방지

다. 에너지 절감 계획

「공공기관 에너지이용합리화 추진지침」을 반영하고「건축법」및「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」을 적용한다.

1) 열원설비

가) 주열원에 적합한 사용에너지원의 채택

나) 에너지 절약형 고효율기기 및 System 채택

다) 부분 부하 운전에 적합하도록 대수 분할 운전이 가능하도록 설치

라) 주열원 시스템의 장단점 및 경제성을 비교하여 우수한 시스템을 선정

2) 공조설비

가) 건물 용도 별로 적정한 온습도 조건을 설정한다.

나) 적절한 공조 조닝으로 에너지 손실을 억제할 수 있어야 한다.

다) 자연 환기 및 외기 냉방 방식 적극 도입

라) 미세먼지 제거 또는 억제가 가능한 공기조화기를 설치하여야 한다.

마) 중앙감시실에서 온도, 습도, 미세먼지, CO2 등을 확인하고 자동 및 수동으로 동작할 수 있도록 설계하여야 한다.

3) 위생설비

가) 절수형 위생기기 사용을 원칙으로 하되 절수효과(절감비율)를 제시하도록 한다.

나) 위생설비는 경제성을 고려하여 반영하여야 한다.

다) 모든 소변기는 전기식 매립형 전자감지기 자동센서를 설치한다

라) 장애인 위생기구를 편의성을 고려ㆍ설치한다.

마) 급수ㆍ급탕 배관의 재질은 내식성 자재를 사용한다.

바) 배수계통은 오수와 잡배수로 구분하여 별도로 계획하며, 위생기구 수에 따라 오ㆍ배수 배관의 관경을 충분히 산출ㆍ계획하여 막힘 현상 등이 발생하지 않도록 한다.

사) 통기관은 기압변동에 따라 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지하고, 오ㆍ배수 배관내의 흐름과 배수를 자유롭게 하며, 오ㆍ배수 시스템의 환기를 촉진하여 청결을 유지하도록 계획한다.

아) 오ㆍ배수 및 통기배관은 내식성 및 위생성이 우수한 재질로 선정하고, 접합방식은 누수의 우려가 없고 유지보수가 용이한 방식으로 계획한다.

4) 자동제어 설비

가) 적정한 실내 환경 제어를 고려한다.

나) 에너지 용량 제어가 될 수 있어야 한다.

다) 시스템의 효율적 운전이 될 수 있도록 하여야 한다.

라) 설비 시스템을 자동화하여 인건비를 절감할 수 있어야 한다.

마) 각 설비 상호 간에 기계적 연속성을 원활히 하고 운영을 효율적으로 할 수 있도록 한다.

바) 각 설비의 이상 여부를 관리자가 쉽게 인지하여 필요 시 적절한 조치를 할 수 있는 시스템으로 계획한다.

사) 각 설비의 제어는 중앙감시실에서 가능토록 구성한다.

5) 냉ㆍ난방 설비

가) 냉ㆍ난방 시설은 경제적이며 유지관리가 용이하고 소음ㆍ진동이 적은 기기 및 방식으로 하며, 운전 및 조작이 쉽고 안전성을 고려하여 선정한다.

나) 냉ㆍ난방 시설은 중앙감시실에서 관리자가 각 실의 운전상태를 감시ㆍ통제 가능한 방식으로 한다.

다) 로비 및 현관 등에는 실의 특성에 맞게 적절한 양압을 유지하여 외기침입을 막아 열손실을 최소화한다. (에어커튼 등 검토)

라. 설계범위

1) 열원설비

2) 공조 및 환기설비

3) 위생(급수, 급탕, 오수 및 우수 배수, 통기, 온수 등) 설비

4) 자동제어설비

5) 기타설비(가스설비, 우수재활용 및 조경살수설비, 방음·방진설비, 기타)

마. 설계지침

1) 일반사항

가) 기계설비 설계에 있어 관련 법규 및 설계기준에 적합하게 설계하여야 하고 유지관리가 편리하도록 배치한다.

나) 냉ㆍ난방, 환기, 공기조화설비에는 소음 및 진동 기준을 준수할 수 있도록 한다.

다) 공기배출구는 인근지역에 피해를 주지 않도록 배치한다.

라) 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 누수방지, 방식 및 방청, 방음, 유지관리에 대하여 유의하여 설계하여야 한다.

마) 동파의 우려가 있는 장소에는 동파방지 시설을 하여야 한다.

2) 열원설비

가) 최적의 열원방식 선정으로 안정된 건물운영 방안을 제시하며 부하대응성을 최적화하여야 한다.

나) 극장 운영비용, 유지관리비용의 최소화를 구현해야 한다.

다) 기타 부속실, 상시근무실, 간헐적으로 사용되는 실들은 필요 시 장비의 가동 또는 별도 Zoning으로 열원을 구분하여 에너지절약적인 설비방식이 되도록 한다.

라) 차후 카페 및 편의시설의 증가여부를 고려하여 시스템을 구성하도록 한다.

3) 공조 및 환기설비(개별공조 포함)

가) 용도별 및 사용시간대별로 Zoning을 구분하여 냉난방, 환기 및 공기조화 방법을 검토하여 설계하여야 한다.

나) 공연 중 냉난방 공급 시에 객석 전 층, 전 지역에서 온도가 균등하도록 냉난방 공조 계획을 세워야 한다.

다) 취출구로부터 공연장 객석까지 상당한 도달거리가 있어야 하므로 최적의 실내기류 상태를 유지하기 위해 종합적인 분석을 통한 취출형태, 방식 및 흡입구의 위치, 크기 등을 결정하여 설계에 반영하여야 한다.

라) Zoning의 세분화로 상시근무자 또는 간헐적으로 사용되는 공간의 공조를 별도로 공급하여 에너지절약을 도모한다.

① STAFF상주구역(예 : 극장 로비, 사무실, 음향실, 영사실, 대기실, 무대기계실, 무대실 등)은 24시간 환기 및 냉난방 ZONE으로 열원을 구분하여 에너지 절약적인 설비방식이 되도록 한다.(EHP 적용)

② 전기실, 음향실, 조명디머실, 악기보관실에는 항온항습장치를 설치하여 전자장비 및 악기의 손상이 없도록 계획해야 한다.

- 항온항습장치는 화재 시 수신기와 연계하여 자동으로 전원이 차단 될 수 있도록 하여야 하며, 경고음 및 이상현상 발생 시에는 중앙감시실에서 확인이 가능하도록 계획하여야 한다.

마) 객석과 무대부 기류 변동이 없게끔 계획해야 한다(무대막등 흔들림 및 특수효과 장애방지)

바) 로비 및 현관 등에는 실의 특성에 맞게 적절한 양압을 유지하여 외기침입에 대한 열손실을 최소화할 수 있는 설계 제시(에어커텐 등 검토)

사) 덕트설비

① 시설의 특성상 소음영향에 민감한 공연장 내부에는 공급(SUPPLY), 배기(RETURN)계통 덕트는 흡음성능을 갖춘 재질을 사용하여 취출소음을 최소화할 수 있도록 설계하고 시설의 특성에 따른 유지관리성을 고려하여 내식성 재질의 적용을 원칙으로 한다. 또한, 다중이용시설로 공연 시 쾌적한 실내환경을 유지하기 위하여 항균성을 갖춘 재질을 반영하여야 한다.

② 덕트계통은 가능한 길이를 짧게 하도록 설계하며 단위길이당 마찰저항이 적게 되도록 고려한다.

③ 냉풍이 통과하는 덕트는 방습을 행하여 단열효과 저하 및 결로가 생기지 않도록 한다.

아) 배관설계기준

① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도 및 시방서에 명기하여야 하고, 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

② 모든 자재는 국산자재의 사용을 최대한 고려하고, KS품을 우선 사용하며 KS규격품이 없을 경우 품질보증을 받은 것으로 대신하거나 어느 것도 없는 경우에는 시중에 생산되고 있는 제품 중 최고의 품질을 확보하여 사용한다.

③ 배관은 유체의 종류, 시스템 압력, 온도조건 등을 고려하여 적정한 유속이 유지되도록 설계되어야 한다.

④ 동파 우려가 있는 배관부분은 동파방지에 대한 대책을 고려하여야 한다.

자) 공기정화 및 여과장치 기준

① 다양한 오염물질의 유입과 확산을 막고 효과가 확실한 여과장치를 구비하여야 하며 그 설치의 최소기준을 설계에 반영하도록 한다.

② 공기여과기(Air Filter)는 실내로 유입되는 먼지를 걸러주고 유지관리가 용이해야 한다.

③ 공연장, 사무실 등에 설치하는 여과기의 PRE FILTER는 중량법 85%이상, MEDIUM FILTER는 90% 이상의 것을 사용한다.

차) 환기용 공기 취입구 및 배기구 설치기준

① 환기횟수와 환기량은 실 용도에 적합하도록 설계 반영한다.

카) 구동방식은 인버터제어 등의 방식을 고려하여 에너지절감과 실내부하 변동에 대해 대응을 하도록 계획한다.

타) 공조기는 화재 발생 시 제연댐퍼와 구분하여 사용할 수 있도록 시스템을 설계한다.

4) 위생(급수, 급탕, 오수 및 우수 배수, 통기, 온수 등)

가) 급ㆍ배수 등 위생설비의 방식 선정 및 급수량 산정

① 공급 가능한 급수방식별 비교검토를 통하여 선정하고 공연기간 중 많은 급수량을 필요로 하는 점을 감안하여 충분한 급수가 이루어질수 있도록 한다.

② 배관의 재질은 용도에 따라 부식이 발생되지 않는 적절한 재질로서 음용수 기준에 적합한 내식성 배관재로 설계되어야 한다.

③ 배수계통은 오물의 정체나 막힘이 없도록 적절한 크기와 구배를 유지하고 청소가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

④ 배수계통의 통기는 적절한 통기방식으로 설치되어야 하며 트랩의 봉수가 파괴되지 않는 구조이어야 한다.

⑤ 오배수 계통은 적절히 구분하여 설치하고 가장 짧은 시간에 오배수가 이루어지도록 배관한다.

나) 급ㆍ배수 등 위생설비관련 기기의 선정

① 급ㆍ배수 등 위생설비와 관련된 모든 배관 및 설비 기기는 “건축설비공사 표준시방서” 등을 기준으로 K.S 규격품 및 동등이상의 제품을 사용하여 설계하도록 한다.

② 소변기는 고급형으로 설치하며 수건걸이는 지양하고 핸드드라이어 또는 페이퍼타올(고급 매립형)을 설치한다.

5) 자동제어설비

가) 중앙감시실에서 건물 내의 공조, 전력, 조명설비 등의 모니터링 및 제어가 가능토록 하고 기타설비(각 구역별 온습도 모니터링, 정화조, 물탱크, 항온항습기 등)기본 자동제어시스템을 구축하여야 한다.

나) 건물 자동제어시스템 도입에 의한 시스템 효율 증대 및 유지 관리비 절감

다) 공기조화, 위생, 전기, 방재, 방범 등의 통합화 및 고도화

라) 건물관리시스템, 안전관리시스템, 에너지절약시스템 적용

마) 적정한 실내 온습도 및 에너지 절약이 가능한 제어

바) 증설 및 유지관리가 용이한 제어

6) 방음·방진설비

가) 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준(관련법 및 규정) 이하로유지되도록 방지대책(소음기 설치 등)을 강구하여야 한다.

나) 기계, 전기 장비 가동 시 발생되는 소음으로 공연장 및 극장 주변에 민원이 발생되지 않도록 대책을 강구 하여야 한다.

7) 특기사항

가) 집계표를 제출하여야 할 사항

① 열손실량 집계표 및 실별 부하계산서

② 난방부하집계 및 관경 결정

③ 입상관 및 횡주관 관경 결정

④ 급수, 급탕 관경 결정

⑤ 자동제어 관제점 집계표

나) 계산서에 포함되어야 할 사항

① 옥내의 급수, 급탕, 오수, 배수, 환기, 난방부하계산서 및 관경계산 집계표

② 각종 장비류 용량산정 계산서

③ 시스템 내 수량계산서

④ 각종 Control Valve 규격산정 계산서

8) 설계 시 유의사항

가) 본 지침에서 명기되지 아니한 항목이라도 설계자의 창의성을 고려하여 품질 및 성능 면에서 신뢰할 수 있는 신공법 및 신기술 적용을 권장한다.

나) 본 안내서에 명기되지 않은 사항은 설계기준 관계법규, 지침, 조례, 정부의 제반규정의 지시에 따른다.

다) 장비설치 완료 후 종합시운전 계획서를 제시하고, 이에 필요한 경비(인건비, 수도, 전기료 등)를 설계에 반영하여야 한다.

라) 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

9) 승강기설비

가) 승강기의 설치는 관계법령 및 승강기 검사기준에 적합하도록 설치하여야하며 다수의 장애인의 사용에 불편이 없도록 충분한 공간으로 설계하여야 한다.

나) 소요대수, 정원, 용량 및 정격속도는 건물규모, 이용자 등을 고려하여 여유롭게 계획하되 운전방식은 승합전자동 방식 및 수송 효율을 높일 수 있는 방식으로 한다.

다) 승강기의 구동방식은 승차감과 에너지 절감을 고려하여 선정하여야 하며,위생상의 문제가 없도록 설계한다.

라) 승강기의 구조 등은 건축법 규정에 적합하도록 하며, 화재ㆍ소음방지를 위한 설계, 시공을 하여야 하며 긴급상황 시 외부로의 연락이 가능하도록 비상통화장치를 설치하여야 한다.(단독 국선)

마) 승강기제어시스템은 CRT감시제어, 기계고장진단장치, 정보표시장치를 계획한다.

바) 화물용승강기는 장비등 반입이 가능하게 설계 가능한 최대 높이, 폭으로 설치하여야 한다.

10) 오ㆍ폐수처리 설비

가) 오수처리설비

① 건물에서 발생하는 오수는 오수정화시설에서 처리된 후 옥외 배수로에 방류토록 한다.(토목공사와 연계)

② 오수정화조 시설에 필요한 설비는 관련법규 및 관할관청 조례에 적합하도록 하여야 한다.

11) 도시가스 설비

가) 적용할 법규 및 표준

① 고압가스 안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

② 액화 석유가스의 안전관리 및 사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

③ 도시가스사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

④ 국내가스 관련 고시 등 제반 규정 및 가스안전공사의 제반규정

나) 건축의 기본설계 단계에서 해당 지역 가스 공급 사업자와 협의하여 가스설비에 대한 기본사항을 정한다.

다) 가스 기구 선정 시는 다음 사항을 기준으로 한다.

① 공급 가스 종류, 압력, 유량에 적합한 기구를 선택할 것

② 열에 의해 주위의 손상이 없을 것

③ 연소에 필요한 급배기가 가능할 것

④ 가스 기구의 손질이나 점검이 가능할 것

⑤ 가스 미터는 전기 개폐기, 전기 미터에서 60cm 이상 떨어질 것

라) 배관 경로와 위치는 안전성을 위하여 다음의 원칙에 의한다.

① 외력과 부식, 온도 변화에 의한 손상이 우려되지 않는 경로와 위치로 한다.

② 시공과 점검이 용이한 장소에 설치한다.

③ 엘리베이터 통로내나 건축물 구조체의 기초면 하부, 현관, 차고, 정원 등의 장소는 피한다.

마) 가스차단장치

① 가스차단장치가 설치되는 장소에서는 필히 중앙감시실에서 가스누설여부 및 차단 상태를 파악할 수 있어야 한다

② 차단밸브는 역압, 기체압, 전기 또는 스프링 등을 동력원으로 이용하는 것으로 하며 정전시에도 정상적인 기능을 할 수 있도록 보완전력을 갖추는 것으로 한다.

바) 가스정압기실

① 지상 옥외의 안전한 곳에 캐비닛형으로 설치하되 주변환경과 조화가 되어야 하고, 환기소통이 용이함은 물론 가스점검이 편리한 장소로 한다.

사) 매설된 도시가스 공급관을 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

12) 신ㆍ재생에너지 설비

가) 신에너지 및 재생에너지 개발보급촉진법에 따라 건축비의 일정비율을 신ㆍ재생에너지를 이용할 수 있도록 고려한다.

나) 신ㆍ재생에너지는 설치장소, 유지관리, 경제성 등을 비교 검토하여 가장 합리적인 방식으로 설계하여야 한다.

다) 신ㆍ재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우 지열이용연구회의 사전검토, 기타 신ㆍ재생에너지센터 설치확인 신고 등)를 이행하여야 한다.

라) 신ㆍ재생에너지의 선정에 있어서는 설치면적이 최소화되는 것으로 선정하여, 배치에 문제가 없도록 설계하여야 한다.

8. 정보통신설비 계획

가. 일반사항

1) 정보통신설비는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하여 시설이용자와 관리자가 충분한 서비스를 제공 받을 수 있도록 계획한다.

2) 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 계획한다.

3) 정보통신설비는 사무자동화(OA:Office Automation),빌딩자동화(BA: Building Automation),정보통신(TC:Telecommunication)및시설관리시스템(FMS: Facility Management System)과의 유기적인 시스템통합을 구현할 수 있도록 계획하며, 향후 발전된 시스템 및 기술의 도입 시 자유롭게 설치 및 적용이 가능하도록 하여야 한다.

4) 사용되는 주요자재는 KS 또는 품질인정공인기관의 승인을 득한 자재를 사용토록 한다.

5) 각 기능별, 실별 기능에 부합하는 정보통신 및 전산부문의 수용에 용이한 충분한 통신회선을 구성하여야 한다.

6) 통신설비의 유지보수에 지장이 없도록 계획되어야 하며 통신설비를 지원하는 건축(구조 포함), 기계설비, 전기설비 등은 긴밀한 협의를 통해 기기 배치 및 설치에 문제가 없도록 하여야 한다.

7) 각종 Cable은 외부 전자유도에 대한 대책이 있어야 하며, 랜 등 Cable 최소화하는 방안으로 구획되어야 한다.

8) 노출배관은 후강 아연도전선관을 사용하고 절연이 필요한 부분(접지 등)은 내 충격성 경질비닐 전선관을 사용할 수 있으며, 스라브 매입배관에 대해 적정배관 방식을 채택한다.

9) 각종 인허가, 시운전, 시험, 검사 등에 소요되는 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.

10) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하고 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

11) 네트워크, 구내통신선로설비 설계 및 외부 임차 통신망 사용 시 보안에 대해 고려하여 계획한다.

12) 구내 전산정보통신실의 면적은 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」에 따라 적용한다.(방화구획 및 잠금장치가 가능한 구조일 것)

13) 각 층별 TPS실을 설치하여 증설 및 유지보수를 용이하게 하여야 하며, 유지보수가 용이하도록 충분한 공간을 확보하도록 설계한다.

가) 각 층별 TPS실은 항온항습이 유지될 수 있도록 설계하여야 한다.

14) 기타 정보통신설비는 통상적인 설계기준과 동일 또는 그 이상의 기준을 적용 한다.

나. 기본방향

1) 정보통신설비는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있도록 최신의 정보통신기술을 도입하고, 미래지향적 환경을 조성함으로써 최신의 서비스와 관리업무 여건을 마련하여 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 하여야 한다.

2) 정보통신설비는 최신의 정보통신기술을 탄력적으로 수용하여 기능적으로 소요되는 설비에 대해서는 첨단제품을 적용한다.

다. 설계범위

1) 통합배선 설비

2) LAN 설비

3) 이동통신 설비

4) 기타설비

라. 설계지침

1) 통합배선설비

통합배선시스템은 본 시설 내부에서 요구되는 각종 Data, Voice 통신망을 일원화시킨 것으로, 음성, 데이터, 그래픽 정보처리를 위한 Computer, 통신장비, 전화교환시스템, 건물관리에 필요한 다양한 정보관리시스템 등 어떠한 정보통신기기에도 자유롭게 접속될 수 있으며, 데이터망의 보안 및 유지관리 편의성을 위한 배선망 관리 개념을 도입한 경제적인 통합배선 시스템을 구축하여야 한다.

가) 대지 경계선 내에 광통신케이블 인입용 수공을 설치하고 건물 내 정보통신실까지 각각 관로를 구성하되 통신케이블 등 외부회선의 건물내 인입이 가능하도록 예비 관로를 포함하여 시설하여야 한다.

나) 모든 광케이블은 화재에 대비하여 난연케이블로 계획하고 인입, 층간 등 주요 구간에 포설하는 광케이블은 설치류로부터의 피해를 방지하기 위한 대책을 세운다.

다) MDF는 예비율을 고려하여 충분한 간격으로 제작되어야 하며, IDF는 각층별 단말회선을 모두 수용하여야 하고, 일정량의 예비율 확보하여야 한다.

라) 층별 배선함에는 종합정보통신망을 완벽하게 수용할 수 있는 정보통신용 통합단자반을 구성하고 단자반에서 UNIT까지의 배선은 성형배선으로 하되 UTP(Unshielded Twisted Pare)케이블 고급형으로 사용하여야 한다.

마) IDF는 유지관리가 용이하도록 고급형을 설치하여야 한다.

바) 모든 선로는 바닥, 벽체 마감 등을 고려하여 케이블덕트, 케이블트레이, 후강아연도전선관 등 적절한 배관을 시공한 후 포설하여야 한다.

2) LAN 설비

가) 원활한 통신을 위한 기가비트 대역폭 정보제공이 가능하여야 하고 각 시설 간 필요정보는 공유하면서 동시에 정보보안이 가능한 시스템으로 설계되어야 한다.

나) 네트워크는 기가비트 Ethernet망으로 구성하며 최종 단말의 제공속도는 1GHz 이상으로 하도록 한다.

다) 공용공간(메인로비, 무대, 분장실)에서는 유·무선LAN의 이용이 가능하도록 설비구축하고, 일반사무실에서는 향후 유·무선LAN 설비의 도입이 가능하도록 반영한다.

라) 주요 기능 조건

① 내부자원 공유

② 내부 서버실과 광케이블 연결을 통한 네트워크 연결

③ 외부 인터넷망 연결

④ 유,무선 Network 장비 보안 기능 필수

⑤ 타 시스템(근태 및 보안시스템 등)과의 연관성

마) 통신설비계획은 기능에 맞도록 안전성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화,전산)망을 구축하여야 하며, 전원 및 네트워크설비는 이용자가 어느 곳에서도 이용할 수 있도록 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하여야 한다.

3) 이동통신 설비

소방기본법에서 요구되는 지하 공간에 소방용 무선통신 보조설비를 설치하며, 소방용, 이동통신기기(휴대전화기, 무선호출기) 및 라디오방송(FM)의 사용에 문제가 없도록 System이 계획되어야 한다.

4) 기타설비

가) 통신 접지설비

① 통신접지설비의 범위는 교환기설비, MDF, IDF, 전선관,방송장비, 전산장비 등 접지가 필요한 통신장비에 반영하여야 한다.

② 실시설계적격자는 공사 현장에 대한 대지 저항율을 분석하고 접지 시공 면적 내에서 기준접지 저항치를 만족시키기 위한 접지전극수의 계산과 선정된 접지전극 설계, 접지방식 선정 및 구성 그리고 설계된 접지 시스템의 대지 전위분포 특성을 반영하여 상세 접지설계를 하여야 한다.

나) 기타

① 중요실 및 각 공연장 로비에는 인터폰 설비를 계획하여야 한다.

② 통신관련 시설중 방재관련 주요시스템은 중앙감시실과 연결되도록 한다.

③ 접지시스템 설계 시 안전과 System 안정 등의 최적화가 되도록 하고, 특히 피뢰 및 전력 접지용과 전위차가 발생하지 않도록 하여야 한다.

④ 극장 내 전산·데이터 등의 보안이 외부로부터 완벽하게 지켜질 수 있도록 보안시스템을 고려하여 계획한다.

5) 통합방범시스템

통합방범 시스템을 도입함으로써 건물 내의 감시와 통제로 보안과 공연장의 원활한 행사 진행을 도모하며, 근무자의 및 방문자의 출입구역 관리를 함으로써 건물의 완벽한 보안과 안전을 구현할 수 있도록 한다.

가) CCTV 설비

① (CCTV) 설비는 화재감시용과 방범용으로 구분하여 구축한다.

② 화재감시용 CCTV 및 방범용 CCTV는 중앙감시실에서 모니터링 및 제어가 가능토록하고 경비실에는 모니터링이 가능토록 설계한다.

③ 이용고객의 인접 공간에 설치 시 시선에 불편함이 없도록 제품 선택한다.

④ 복도, 로비 등 불특정 다수의 출입이 잦은 공간은 사각지대가 없도록 설치하여야 한다.

⑤ 녹화방식은 해상도가 좋은 방식으로 적용한다.

⑥ 외부공간은 전체를 감시할 수 있도록 영역별로 계획한다.

⑦ CCTV설비는 사각지역이 없도록 설치하며, 옥외는 확대용 고성능의 줌렌즈를 정착한 파노라마 120-180°감시가 가능한 타입으로 설치하여야 하고, 중앙감시실에서 조정할 수 있도록 한다.

⑧ 감시 카메라의 설치위치는 감시 대상을 충분히 감시할 수 있는 아래의 기능으로 고정형 및 회전형을 병행하여 계획한다.

- 촬상 소자: 400만 화소 이상

- 고품질의 조도

- 작동가능 운영장비(NVR)부분

- 시스템별 카메라는 60대 이상 수용

- 모니터에는 감시 및 녹화부분을 동시에 표출가능

- 영상출력의 주시스템 중앙감시실에 설치하고, 조정이 가능한 일반모니터와 별개로 확인용TV(52인치*16분할로 모두 확인이 가능 수량)를 설치한다.

경비실에는 중앙감시실과 동일하게 영상출력이 가능하도록 하여야 하며, 음향실, 무대부, 안내원실, 매표소, 미화원대기실에도 일부 선정된 영상이 출력 가능한 구조로 선정하여야 한다.

나) 출입통제시스템

① 출입통제시스템의 주장치는 중앙감시실에 설치하여 중앙집중관리가 가능하도록 하여야 한다.

② 출입통제는 출입·퇴실의 내역이 중앙감시실에서 모두 확인할 수 있도록 하며, 출입카드별 각 실별로 구성할 수 있도록 하여야 한다.

③ 출입통제시스템은 출입문마다 설치하여야 하며 기계실, 전기실 등 내부에 별도의 실이 있는 경우에도 추가로 설치하도록 계획한다.

④ 출입카드 및 출입관련시스템은 언제든지 증설이 용이하도록 계획하여야 하며, 출입시스템은 공연장 시스템에 알맞은 것을 선정하여야 한다.

⑤ 차후 보안 회사제품 등록 시 호환될 수 있도록 고려하도록 한다.

⑥ 출입통제는 수신기 등 화재 시 모든 문은 자동개방될 수 있도록 하여야 하며, 중앙감시실에 확인 및 조작이 용이하도록 한다.

⑦ 출입관련 주시스템은 중앙감시실에 설치하고 현관에서 감시가 가능하도록 상호 연동하는 구조로 설치하여야 한다.

9. 토목계획

가. 본 지침은 기존 정동극장 부지에 조성 적용되는 토목공사 계획지침이다.

나. 일반사항

1) 본 사업은 교통, 환경 등의 지역 여건을 파악하고 지반조사 결과에 의거 그 지점에 2개 이상의 공법을 비교ㆍ검토하고 선정 사유를 밝힌 후 설계에 반영한다.

2) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음 사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

가) 공사 중 표면수 처리 방안

나) 지하 굴착 시 발생될 수 있는 지반변형 억제 및 차수 시설

다) 지하굴착 및 기존 지형 절토에 따른 토사 반출 방안

라) 지하수 발생 시 지하수 처리방안

마) 공사시행으로 인하여 주변건물 및 시설에 미치는 소음, 진동 등의 민원요인

3) 주변의 토지이용 현황 및 지장물(우수, 오수, 급수, 전기, 설비라인, 도시가스 등)을 확인하여 설계에 반영한다.

4) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

6) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

7) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 배수시설의 정비현황, 이용의 불가피 등을 조사하여 배수의 원활을 기한다.

8) 지역 내 상ㆍ하수도 계획 등을 고려하고 가능한 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을 맞추며, 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다.

9) 대지 지형여건과 부합되고 지반조사 결과를 고려하여 절ㆍ성토량이 비교적 적고 유지 및 관리에 편리한 경제적인 계획을 수립한다.

10) 상수도시설은 질적으로 안전하고, 양적으로 충분한 물을 공급하도록 계획하여야 한다.

11) 건축 구조물 기초 선정은 지반조사 자료를 분석하여 전문 기술자(토질 및 기초 기술사)의 판단에 결정한다.

12) 기초설계 시 해당 기초의 지지력, 침하, 변위, 내진, 부상 등에 대한 검토를 위해 전문가(토질 및 기초기술자 등)의 협의를 통해 결정토록 한다.

13) 건축, 기계, 전기, 조경계획 등 타 분야와 관련되거나 간섭되는 제반사항을 면밀히 검토하여 타 분야와의 연계성이 고려되어야 하며 공종이 중복되는 경우 복합공정도를 작성하여 공정간 문제점이 해소되도록 계획하여야 한다.

10. 조경계획

가. 본 지침은 시공 등에 적용되는 조경공사의 계획지침이며, 기존 부지가 갖는 고유성을 고려하고 대상 대지의 특성과 이용자 측면의 시각적 즐거움을 제공할 수 있도록 하여야 한다. 또한 지침서에서 제시한 기능적 특성을 고려해 전체적 내용이 일관될 수 있도록 하여야 다.

나. 일반사항

1) 조경계획은 기존 대지의 특성을 충분히 고려하고, 대지 내 건축물과 주변경관이 조화될 수 있도록 조경계획을 수립하여 쾌적한 옥내ㆍ외 공간을 제공할 수 있도록 수립하여 설계에 반영한다.

2) 지역의 기후와 토질을 고려한 조경계획을 수립하여야 하며, 이를 위해 반드시 사전조사를 실시하여 수목 및 시설물을 원상회복하도록 하여야 한다.

3) 조경면적 및 수종, 규격, 상록비율, 식재밀도, 수급관계, 수목특성 등을 고려하여 식재 계획을 수립한다.

4) 수종은 가능한 본 시설의 이미지와 자연스럽게 어울릴 수 있는 수종, 수형 및 규격으로 하되 기존 식재수종을 검토하여 설계에 반영한다.

5) 조경계획, 식재계획, 포장, 조경시설물 등은 상호 조화되어야 하며, 각종 시설물은 기능성을 최대한 고려하고, 이미지 통합설계를 하되, 서울시 공공디자인 가이드라인(공공시설물 디자인 10원칙)을 적용한다.

6) 시설물의 재료는 가급적 질감 및 내구성이 좋은 환경친화적 재료로 설계하도록 하며, 설계 대상 중에 휴게시설물, 녹지시설물, 위생시설물, 서비스시설물, 보호시설물, 관리시설물, 조명시설물이 있을 경우 서울시 우수공공디자인 인증 시설물을 우선 적용한다.

7) 각종 관련공사(건축, 토목, 전기, 기계 등)를 검토한 후 지하 지상구조물을 파악하여 그에 따른 배식 및 보완조치를 강구하고 토목포장 재료 및 배수처리관계, 가로등 설치 등이 서로 상충되지 않도록 사전 분야별 협의를 통해 통합계획을 수립한다.

8) 조경수목관리를 위한 수전, 방수콘센트 시설을 전기관련계획과 연계하여 적정계획을 하여야 한다.

9) 공사에 필요한 가설휀스 내의 수목은 이식계획을 수립(재이식 여부, 이식장소, 이식방법 및 시기 등)한 후 이식하여야 한다

10) 공사 중 훼손이나 이식된 수목은 공사 완료 후 원상복구 하여야 하며, 이식대상 수목은 이식시기 6개월~1년 전에 뿌리돌림 등 활착을 위한 조치를 해야 한다.

11. 무대설비(무대, 기계, 음향, 조명, 영상) 계획

가. 공통사항

1) 본 지침은 공연장의 우수한 성능을 갖추기 위해 무대, 무대기계, 건축음향, 전기음향, 조명, 영상 등 전문분야별 최소한의 시스템과 장비수준을 제시하였으며, 설계자 의도에 따라 전문공연장 운영의 기능향상을 위하여 보다 우수한 시스템을 적용할 수 있다.

2) 기본 건축계획 확정 후 세부 무대설비 계획은 발주처의 승인 후 확정한다.

3) 무대관련시설의 설계 및 시공은 공연장 설계 및 시공 실적업체로 한다.

4) 시설운영의 효율성을 위해 적용설비들은 대공연장, 소공연장의 시설들과 호환되어 상호 이동 사용이 가능하도록 하여야 한다.

5) 공간위치 특성상 외부전원 선로 포설이 원활하지 않으므로 충분한 전기용량 확보 등이 필요하며 사전계획된 전기 용량은 다음과 같다. [무대기계설비 대공연장(1000A), 무대조명설비 대공연장(1600A) 소공연장(750A), 무대음향설비 대극장(200A) 소공연장(100A), 무대영상설비 대극장(100A) 소공연장(60A)]

6) 노이즈 간섭 및 전원 트립 영향을 최소화하기 위해 파트별 독립된 개별 전기 공급 시스템 형태를 갖추어야 한다.

7) 효율적인 무대스탭의 동선 확보를 위해 각층별 무대좌우 공간으로 이동이 가능하도록 계단 출입구에서 이어지는 순환식 복도/캣워크를 설치하여 수평동선을 확보하고, 무대 최하부에서 무대 최상부로 이어지는 무대점검용 엘리베이터 및 계단을 설치하여 수직 동선을 확보하여야 한다.

8) 외부의 녹화, 녹음 및 중계방송을 지원하는 각종 케이블 설치 시 공연장 내의 일부 문을 닫지 못하는 상황을 해결하고자 하역장(중계차)에서 무대 및 객석으로 이어지는 경로에 임시케이블 포설용 홀 및 케이블걸이를 설치하여야 한다.

9) 무대를 밝히기 위한 작업등이 설치되어야 하며, 이는 각 갤러리, 그리드에도 설치되어야 한다. 이는 건축전기로 하고, 제어 스위치는 무대, 무대감독석에 가까운 곳에 설치한다. 공연 간 오작동 방지를 위하여, 별도의 시건 장치를 설치한다.

10) 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준(문화체육관광부 공연장 무대시설 안전진단)에 적용하여야 하며, 시공단계에서 제작 승인도면을 공연법에 따라 안전진단 전문기관에 무대시설에 대한 설계검토를 진행후 결과서를 발주처에 제출하여야 하고 설치 후 성능전수검사(완성검사)를 실시하여 결과서를 발주처에 제출한다.

나. 무대설계

1) 설계범위

가) 무대 바닥 및 백스테이지 공간의 효율적 배치 및 활용

나) 분장실 및 부속 공간의 효율적 배치 및 장비 비치

다) 스태프 대기 공간배치

2) 설계지침

가) 대공연장 무대설계

① 주무대는 프로시니엄 무대로써, 프로시니엄 크기는 최소 14,000mm(너비)×8,000mm(높이) 이상을 확보하며, 주무대 깊이는 최소 12,000mm, 무대바닥에서 그리드까지의 높이는 프로시니엄 높이의 2.5배를 이상을 확보한다. 주무대의 구성은 연출자 의도에 따라 무대 변형이 가능하도록 트랩무대를 설치하며, 주무대 하부 전면에는 10인조 이상의 오케스트라연주가 가능한 연주석을 고정 건축물로 설계하며 연주와 음향에 방해가 되는 소음과 진동이 없어야 한다. 연주석은 지하공간에서 이동할 수 있는 동선이 계획 되어야 한다. 트랩무대 이외 사이드무대는 일반적인 무대(검정, 후로링등)로 구성하되, 무대장치 보관을 위하여, 충분한 하중이 버티도록 설계한다. 트랩무대 외 무대바닥 재질은 발주처와 협의후 설계에 반영한다. 또한, 배우들의 등·퇴장 동선확보 등 연출에 필요한 복도를 확보한다.

② 오케스트라 연주석이 무대 아래에 있는 것을 감안하여, 앞무대(apron stage) 중앙에 지휘자의 상반신이 나올 수 있도록 (지휘자가 보일 수 있도록) 뚫린 공간을 만들어 지휘자가 직접 무대를 모니터링 및 배우와 소통할 수 있도록 계획한다. 또한 오케스트라 연주석에는 연주자들이 실시간으로 지휘자 및 공연 상황을 모니터링 할 수 있는 기술적(기기) 시스템을 구축한다.

③ 원활한 공연 연출을 위해 충분한 이동통로 및 좌우측 무대 확보와 무대 반입 장비 및 현재 극장이 보유 중인 장비, 비품들을 보관할 별도의 창고나 보관 장소를 반드시 계획한다.

④ 무대에는 무대감독이 공연을 콘트롤 할 수 있는, 인터컴 시스템, 모니터 시스템, 페이징 시스템, 큐라이트 등 무대감독 기능이 갖추어진 이동식 무대 감독석을 설치한다.

⑤ 장치 반입구를 설치하여야 하며 무대와 접근하기 용이하게 만들어야 한다. 또한 무대세트의 반출입이 용이하도록 설치되어야 하고 화물엘레베이터는 지하층부터 지상 소공연장까지 연결되어야 하며(화물 엘레베이터의 크기는 극장과 협의) 장치반입구 진입로는 5t 트럭이 원활하게 출입이 가능해야 하며, 이동통로의 높이는 최소 5m를 확보하며, 폭은 5t 트럭의 적재함 날개가 원활히 열릴 수 있는 폭을 유지한다.

⑥ 적정한 분장실 면적과 개소를 계획하여야 하며, 분장실내에는 옷장, 분장대, 분장의자, 쇼파, 귀중품 보관함, 샤워실, 화장실 등이 비치되어야 한다.

⑦ 객석하부는 장비와 비품 등의 수납공간을 계획한다.

⑧ 무대하부에는 트랩무대의 구조물이 설치되어야 한다. 이외의 공간에는 장비 및 비품이 비치되어야 하므로 창고가 설치되어야 한다.

나) 소공연장 무대설계

① 주무대는 프로시니엄 무대로, 소방 및 건축배관 특장시설을 제외하고, 프로시니엄 크기는 최소 11,000mm(너비)×6,000mm(높이) 이상을 확보하며, 주무대 깊이는 최소 7,000mm 이상을 확보한다.

② 무대바닥은 일반적인 무대(검정, 후로링 등)로 무대장치의 보관과 원할한 공연 진행될 수 있도록 충분한 하중이 버티도록 설계하여야 한다. 무대바닥의 재질은 발주처와 협의후 설계에 반영한다.

③ 원활한 공연 연출을 위해 충분한 이동통로 및 좌우측 무대 확보와 무대 반입장비 및 현재 정동극장이 보유 중인 장비, 비품들을 보관할 별도의 창고나 보관 장소를 협의하여 계획한다.

④ 소공연장의 장치반입구 크기는 극장측과 협의 후 설계한다.

⑤ 무대에는 무대감독이 공연을 콘트롤 할 수 있는, 인터컴 시스템, 모니터 시스템, 페이징 시스템, 큐라이트 등 무대감독 기능이 갖추어진 이동식 무대 감독석를 설치한다.

⑥ 출연자의 분장과 휴식을 위한 적정한 분장실 면적과 개소를 계획하여야 하며, 분장실 내에는 옷장, 분장대, 분장의자, 귀중품 보관함, 샤워실, 화장실 등이 비치되어야 한다.

다. 무대기계 설비

1) 설계범위

가) 대공연장

① 포인트 호이스트는 14대 이상 (또는 체인호이스트로 대체, 1TON)

② 객석 상부 조명용 배튼(윈치방식, 1TON) 2대 이상, 포인트 호이스트 7대 이상

③ 방화막 1식(자유낙하 가능)

④ 배튼 최소 45대 이상, 사이드 배튼 2대 이상, (구동부 스크류드럽 윈치타입 슬라이딩방식, 1~70(m/min), 최대하중 1ton)

⑤ 상부기계 설치를 위한 2단 그리드 제작설치 1식(공연장 건립 시 고려사항(무대시설분야) 참조, 공조시설 제외)

⑥ 상부콘트롤 시스템 1식(AXIS SYSTEM 제어)

⑦ 무대기계실(무대기계 조작반)

⑧ 전기 판넬실(AXIS개별 제어판넬, 메인판넬 등), 항온항습 설비 구축

⑨ 구동부실(소음방지 콘크리트 바닥, 방음시설)

⑩ 프로시니엄(PH) 높이는 7M이며 그리드아이언의 높이는 PH의 2.5배 이상으로 한다.

⑪ 무정전 시스템 기기(UPS)

⑫ 기계실

나) 소공연장

① 소공연장 상부 파이프그리드의 규격, 설치위치, 지지 등의 설계범위는 발주처와 협의 후 계획한다.

2) 설계지침

가) 대공연장

① 극장 면적과 체적, 구조가 확정되고 조명, 음향시설물의 배치를 고려하여 효율적으로 배치되도록 계획한다.

② 설계 시 각부 하중 변화에 따른 구조검토를 시행한다.

③ 극장 구조에 따라 음향, 조명 시스템은 원활한 공연 제작 여건이 되도록 계획 하여야 한다.

④ 시공 시 안전대책 및 최적의 시공방법 수립하여야 하며, 유지보수가 용이해야하며 그리드의 점검과 유지관리를 위한 적정한 접근체계를 반영하여야 한다.

⑤ 타 공정과 겹치는 부분의 검토를 필요시에는 반드시 발주처의 의견이 반영되어야 한다.

⑥ 기계장치의 구동을 감시할 수 있는 CCTV 설치하여야 한다

⑦ 그리드 및 갤러리에 작업등을 충분히 설치한다.

⑧ 별도의 모터와 윈치룸을 설치함으로써 무대기계의 소음이 객석이 전달되지 않도록 한다.

⑨ 무대시설안전지원센터의 공연장 건립 시 고려사항(무대시설분야)을

반영하여 계획한다.

⑩ 관객 시야로부터 무대상부의 불필요한 노출이 없도록 한다.

⑪ 그리드아이언 상의 보수작업 및 통행 시 와이어로프 간섭으로 인한 안전사고 위험을 최소화할 수 있는 구조(캣 워크)로 계획한다.

⑫ 무대구동장치, 활차, 와이어로프 등의 점검 및 보수작업이 모두 그리드아이언상의 동일 레벨에서 손쉽고 안전하게 이루어질 수 있도록 계획한다.

⑬ 무대구동장치는 와이어로프와 스크류드럼/활차 간의 인입각도 편차에 의한 와이어로프 이탈, 마모, 마찰소음을 최소화할 수 있는 검증된 국가공인제품의 구동부 슬라이딩방식을 적용하여 내구성과 안전성을 확보하도록 계획한다.

⑭ 무대구동장치의 브레이크 파손 및 오작동으로 인한 배튼의 추락사고 예방을 위해서 정전 시에도 원심력에 의해 기계적으로 작동되는 추락방지시스템(비상제동장치)을 계획하되, 추후 무대구동장치와는 별도로 추가설치가 가능하도록 고려한다.

⑮ 무대 좌·우측 갤러리 중 한쪽은 조명케이블 플라잉 작업이 가능하도록 확장하되, 확장범위를 최소화하여 별도의 구조안전성 계산 및 추가공사비 부담이 최소화되도록 한다.

⑯ 무대기계 제어시스템은 공연장에서 요구되는 모든 기능을 지원하되, 오작동으로 인한 추락사고, 공연중단 등의 하자 없이 안정성과 호환성이 검증되고, 만약의 고장회로 발생 시 비상 인버터 판넬을 통해 즉각적인 절체 및 운전 복구, 강제 수동운전 전환 등이 가능한 컴퓨터 축(AXIS) 제어시스템을 적용하여 안전하고 정밀한 운전이 가능하게 한다.

⑰ 무대기계 조정실, 제어시스템 판넬룸, 그리드아이언은 필요한 구조계산, 그리드 아이언 진입계단, 그리드 아이언 점검용 엘리베이터, 갤러리 이동통로 등 건축분야의 설계도서는 현장여건과 무대설비 재건축 계획에 맞도록 상세하게 작성한다.

⑱ 무대시설이 최근 공연장에서 요구되는 기능과 성능을 온전히 수용할 수 있도록 동선계획, 구조계산 및 필요에 따른 구조보강 등에 대해서 철저한 현장조사를 통해 최대한 발주처의 요구가 반영될 수 있도록 한다.

⑲ 건축구조 보강 시 빔의 구조와 Flying System의 활차의 위치를 일치시키도록 설계하도록 한다.

⑳ 그리드 바닥재는 적합한 규격의 Graiting이나 C형 채널 등을 사용하도록 한다.

㉑ 그리드는 무대 시설의 흔들림이나 틀어짐 방지를 위해 견고하게 지지 되도록 한다.

㉒ 기계실은 공연장 기계 설비운영을 위한 장치를 설치할 수 있는 충분한 공간이 있어야 하며, 극장 배튼 전체를 조망할 수 있어야 한다.

㉓ 기계실에서 무대로 바라보는 창의 유리는 통유리로 시야에 방해가 없도록 하며, 무대로 내부의 소음이 전달되지 않도록 해야 한다.

가) 소공연장

① 공연장 상부, 객석 전체 파이프 그리드로 설계한다.

② 파이프그리드의 규격은 1m×1m으로 한다.

③ 파이프그리드는 공백이 없도록 무대의 시작 선과 끝 선에 맞게 설계한다.

④ 파이프그리드에 사용되는 재료로 PIPE(48.6㎜)를 사용한다.

⑤ 파이프그리드를 붙이는 브라켓은 천장에 지지하며, 소방 및 배관시설을 제외한 공백이 없도록 최대한 천장에 가까이 설치한다.

⑥ 기타 추가 설계범위는 발주처와 협의 후 설계한다.

3) 무대시설 제어시스템

가) 대공연장

① 배전반은 제어회로가 주위에 영향을 받지 않는 위치에 설치하며 환경을 확보하고 운영관리 측면에서 고려하여 보수 및 점검을 쉽게 할 수 있도록 한다.

② 기계제어는 컴퓨터 제어 시스템에 의하여 가능하게 한다.

③ 제어시스템은 비상 발생 시 즉시 구동부의 운전을 멈출 수 있어야 한다.

④ 제어반뿐 아니라 원활한 무대준비작업과 점검을 위해 전기판넬에서도 조작이 가능해야 하며 무대 옆에서도 현장조작이 가능하도록 회로를 구성하여 판넬을 설치하여야 한다.

⑤ 제어시스템은 공연 중 일부 구동부 제어에 문제 발생 시 다른 제어장치로 전환할 수 있도록 설계해야 한다.

⑥ 주조정실은 무대 하수 상부 갤러리와 같은 위치에 배치한다.

⑦ 무대장치 제어 SYSTEM은 무대 기기를 원활하게 제어하기 위하여 현장 여건에 최상의 조건으로 부합되는 성능의 컨트롤러를 계획한다.

⑧ 무대기계의 CONTROL SYSTEM은 제반 부품 등의 선정 시에 제반 조건들을 고려하여 선정하고 무대기계를 안전하고 효율적으로 운영할 수 있도록 제작 설치해야 한다.

⑨ 장치봉은 그룹운전 및 동기운전이 가능하여야 하며 위치와 속도 제어가 가능해야 하고, 동시에 모든 배튼의 위치를 모니터링 할 수 있어야 하며 이상 발생 시 에러 메시지가 즉시 모니터에 표기되어야 한다.

⑩ 무대제어 시스템은 무대전용으로 제작된 AXIS제품으로 안전규격 IEC 61508의 규격을 확보한다.

⑪ 엔코더는 일반적으로 전동축 및 전동장치측면이나 무대 기계설비의 실제위치를 반영하는 곳에 설치하며, 앱솔루트 형 로터리 엔코더를 사용하여, 펄스의 손실이 없어야 한다.

⑫ 고장 진단, 시스템 유지보수, MAIN-BACK UP등의 기능을 포함해야 한다. 조작은 직관적인 인터페이스를 제공해야 하며 키보드와 마우스, 적당한 수동 조작기능을 갖추고 있어야 한다.

⑬ 정전 시에도 시스템 백업 및 기기의 DATA분실이 없어야 한다.

⑭ 이중화 시스템으로 MAIN 이상 시 BACK UP으로 동작이 가능하게 하며, 별도의 BACK UP시스템을 구성 수동으로 전환할 수 있게 한다.

⑮ 공연 및 큐를 저장하기 위한 DATA 저장용 시스템은 별도로 구성하고 정전 시에도 시스템 백업 및 기기의 DATA 분실이 없어야 하며, 이러한 DATA는 USB 혹은 다른 매체로 쉽게 이동 및 보관이 가능해야 한다.

⑯ 장치봉은 그룹운전 및 동기운전이 가능하여야 하며 위치와 속도 제어가 가능해야 하고, 동시에 모든 배튼의 위치를 모니터링 할 수 있어야 하며 이상 발생 시 에러 메시지가 즉시 모니터에 표기되어야 한다.

⑰ 메인 콘솔 이상 발생 시 보조 콘솔로 동작 가능하도록 콘솔은 최소 2대 이상으로 구성하며, 각 콘솔은 단독 및 콘솔끼리 연계 사용할 수 있어야 한다.

⑱ 무대 상.하수, 구동부실, 무대하부 등의 장소에 아웃렛 박스를 설치하여 메인콘솔 및 보조콘솔을 연결하여 기기의 운영이 가능하게 한다.

나) 소공연장

① 소공연장 제어시스템은 계획설계 시 사전에 발주처와 협의 후 설계한다.

4) 무대설비의 성능

가) 대공연장

① 모터, 감속기는 인지도가 높고 품질이 국내외에서 확인된 회사의 제품으로 제작되어야 하며, 최근 공연이 요구하는 무대교체의 신속함과 안정성이 보장되며 소음이 없어야 하며 발주처와 협의 후 계획한다.

② 자동위치제어에 필요한 엔코더(앱솔루트), 리미트스위치, 인버터 등의 주요부품은 인지도가 높고 품질이 국내외에서 확인된 제품으로 계획하며 발주처와 협의후 계획한다.

③ 브레이크는 기성품이 사용되어야 하며 안정성을 고려하여 국제 규격에 맞고 인지도가 높은 제품으로 선정되도록 하며, MOTOR & 감속기 제조사 본사에서 MOTOR와 일체형으로 공급하는 제품으로 한다.

④ 감속기의 회전토크는 모터 토크를 기준으로 125% 이상의 성능을 확보한다.

⑤ 모터 및 구동부는 일체형 벨트나 체인을 사용하여서는 안 된다.

⑥ 와이어로프는 비자전성으로 사용 소음을 최대한 저감해야 한다.

⑦ 무대설비에 사용되는 모든 볼트는 F10.9T를 사용하고 너트는 풀림방지용 나일론 너트를 사용한다.

⑧ 각 소모품은 별도 제작품이 아닌 기성품을 사용하여야 한다.

⑨ 프로그램 상에 별도의 소프트웨어 리미트 스위치 기능이 동작되어야 하며, 4접점 이상의 하드웨어 리미트 스위치가 부착되어야 한다.

나) 소공연장

① 소공연장 상부는 계획설계 시 사전에 발주처와 협의 후 설계한다.

라. 무대조명 설비

1) 설계범위

가) 조명회로, 디머, 전기라인, 통신라인, 콘솔의 설계

나) 적정운영을 위한 조명장비 및 시설의 설계

2) 설계지침

가) 대공연장 조명시스템의 설계

① 디머 및 다이렉트 전원

- 조명 메인전원은 1600A 용량의 독립된 개별 전원이어야 하며, 적절한 용량은 실시설계 전 협의를 통해 결정한다.

- 개별 3kW 이상 용량의 384회로의 Dimmer 및 384회로의 Remote direct 회로로 구성한다. 구체적인 회로 배열은 실시설계 전 협의를 통해 결정한다.

- 사용되는 주요자재는 KS 또는 품질인정공인기관의 승인을 득한 자재를 사용토록 한다.

- Dimmer 회로는 별도의 프로그램으로 Dim/Directer 회로 전환이 용이해야 한다.

- 2상(1P+N)차단 가능하도록 설치한다.

- 콘트롤 모듈은 듀얼시스템을 적용하여 1개 기능 정지 시 자동 백업이 가능하게 한다.

- Direct 회로는 Group 동작이 가능해야 한다.

- 별도의 항온항습 조절장치를 설치하여 일정한 온/습도를 유지하여야 하며, 누전 및 전원의 응급상황을 조명실에서 모니터링 할 수 있어야 한다.

- 디지털장비의 오작동을 막기 위해 고조파 저감 대책을 마련한다.

② 객석조명의 설계

- LED로 구성된 자연스러운 Dimming이 구현되는 객석 Down Light.

- 밝기 기준은 KS A 3011기준을 준수한다 (공연전150~300lux, 공연 중3~6lux)

- 0~100% Full Dimming이 가능해야 하며, 연색성(CRI)98 이상의 제품이어야 한다.

- 객석조명 및 객석 통로등조명은 무대 및 조정실에서 콘트롤 가능하도록 하며 긴급 상황 시 긴급 전기 투입과 함께 자동으로 켜지도록 한다.

- 유지보수의 편의성을 위해 안정기 함은 별도로 설치하고, 개별/ 그룹 조작이 가능하도록 한다.

③ Apron 구조 및 회로 배열

- Dimmer 24회로, Direct 24회로 구성한다.

- 케이블당 6회로로 구성이 가능한 전동릴 케이블 방식의 리깅시스템을 적용하여 무대 좌우로 각각 반수의 회로를 설치한다.

- Dmx 및 Ethernet 신호선도 전동릴 케이블 방식으로 설치한다.

④ 무대 Gallery 구조 및 회로 배열

- 프로시니엄 높이와 동일한 높이로 무대 좌/우에 Gallery 바닥을 설치한다.

- Gallery 조명 전원부 (Socapex전원함)을 좌/우 각각 15개를 설치한다.

- 각 전원함은 Dimmer 6회로, Direct 6회로로 구성하며, 2개의 Socapex 출력단자 및 Dmx와 Ethernet Port, 12개의 매입된 조명회로 콘센트를 설치한다.

- 전원함을 제외한 Gallery의 공간은 1.5m 이상 확보하여 장비 및 작업자의 이동이 용이하도록 한다.

- Socapex 전원라인은 수직으로 내렸을 때 가까운 배튼의 중앙까지 위치할 수 있는 길이여야 한다.

- 전식 및 기타 외부 조명 설비를 Camlock 커넥터(3상4선, 접지)로 연결할 수 있는 200A의 별도 분전함을 좌/우에 설치한다.

- Socapex의 안전한 굴곡율을 고려한 조명라인 지지대를 설치한다.

- 트랙이 좌우로 이동 가능한 케이블 도르래를 설치하며, 구체적인 케이블의 리깅방법은 실시설계 전 발주처와 협의하여야 한다.

⑤ 무대 좌/우/뒤 회로 배열

- 무대 좌/우에 각각 2곳, 뒤쪽 3곳(상,중,하)에 Wall pocket (Socapex전원함)을 설치한다.

- 무대 좌/우/뒤에 각각 Dimmer 18회로, Direct 18회로로 구성하며, Socapex 출력단자 및 Dmx와 Ethernet Port, 매입된 조명회로 콘센트를 설치한다. 회로 배분은 실시설계 전 발주처와 협의한다.

- Socapex전원라인은 수평으로 펼쳤을 때 무대전면 및 뒷부분까지 위치할 수 있는 길이여야 한다.

- 외부 디머 및 전식 조명 설비를 Camlock 커넥터(3상4선, 접지)로 연결할 수 있는 200A의 별도 분전함을 좌/우/뒤에 설치한다.

⑥ 무대 하부 회로 배열

- 무대 하부 좌/우에 Wall pocket (Socapex전원함)을 설치한다.

- 무대 하부 좌/우에 각각 Dimmer 6회로, Direct 6회로로 구성하며, Socapex 출력단자 및 Dmx와 Ethernet Port, 매입된 조명회로 콘센트를 설치한다.

- Socapex 전원라인은 수평으로 펼쳤을 때 무대 하부 중앙 부분까지 위치할 수 있는 길이여야 한다.

- 외부 디머 및 전식 조명 설비를 Camlock 커넥터(3상4선,접지)로 연결할 수 있는 200A의 별도 분전함을 무대하부 좌/우/뒤에 설치한다.

⑦ 조명 Balcony 구조 및 회로 배열

- 2층 객석 전면 발코니에 객석 폭과 동일한 폭의 조명걸이대, 캣워크, 설치 및 철거 가능한 안전바를 설치한다.

- Dimmer 18회로, Direct 18회로로 구성한다.

- Dmx와 Ethernet Port를 설치하며, 전원 및 신호선 단말처리는 매입된 콘센트 형식으로 설치한다.

- 2층 객석에서 조명기가 보이지 않는 높이로 설치한다.

⑧ Ceiling 구조 및 회로 배열

- 앞뒤 오픈된 구조로 2곳 이상 설치한다.

- 관람객의 시야가 방해되지 않도록 하며, 객석 건축구조에 반사되는 빛이 없도록 설치한다.

- 무대 모든 부분에 투광이 가능하도록 설치한다.

- Ceiling1에 Dimmer 36회로, Direct 36회로, Ceiling2에 Dimmer 24회로, Direct 24 회로로 구성하며, 회로의 단말처리는 덕트에 매입된 콘센트 형식으로 한다.

- Dmx와 Ethernet Port를 설치한다.

⑨ Front Side Box Boom 구조 및 회로 배열

- 무대를 기준으로 무대에서 먼 쪽은 객석상부벽면에 무대에서 가까운 쪽은 객석하부벽면에 설치한다.

- 50mm 스틸파이프를 높이 800mm 간격으로 설치 단, 무빙라이트 설치를 고려하여 가변 가능한 구조로 설치한다.

- 좌, 우 및 up/down 별로 Dimmer 6회로, Direct 6회로로 구성하며, 회로의 단말처리는 덕트에 매입된 콘센트 형식으로 한다.

- Dmx와 Ethernet Port를 설치한다.

⑩ Follow Pin Room 구조 및 회로 배열

- Follow Pin Spot Light 3대 이상 설치 가능한 크기로 설치한다.

- 전면 무반사 통유리로 설치하며, 내부소음을 차단하는 시설을 설치한다.

- 냉방기, 배기 덕트를 설치하여 극장 공조시스템과 별개로 작동하도록 하며, Pin 1대당 개별공조가 가능하도록 검토한다.

- 내부에 큐시트 등을 볼 수 있도록, 밝기조절이 가능한 BLUE LIGHT를 설치한다.

⑪ 콘트롤 시스템

- 별도의 네트워크 장비를 이용하여 250,000 parameter 이상 확장할 수 있도록 한다.

- Dmx 및 Ethernet 통신이 가능하여지도록 한다.

- 무대 및 객석 전체에서 별도의 Wifi 회선을 이용한 무선 콘트롤이 가능하여야 한다.

- 백업장비를 사용하여 만일의 사태에 대비한다.

- 콘트롤 장비는 Ups전원으로 정전에 대비한다.

- 조명실에 Dmx Sprinter, Ethernet Hub를 설치하여 통신신호를 패치 할 수 있도록 한다. 효과적인 신호전달체계 설계를 위해 실시설계 전에 반드시 협의 하여 최적의 방법으로 설계에 반영한다.

- 무대 Gallery 좌우에 조명콘솔에서 무빙라이트의 상태를 알 수 있는 시스템이 적용된 DMX스프린터 랙을 설치하여 설비의 효율성을 높이고, 장비의 고장에 대비 할 수 있도록 한다.

- Ethernet LINE은 CAT-5E 규격 이상으로 설치한다.

- 다음 장소에 Ups전원, Dmx input, Ethernet input Port를 설치한다. (조명실, FOH 콘트롤 룸, 1층 객석 중간, 무대우측 프로시니엄 벽면)

⑫ 장비적재

- 사용된 무빙라이트 플라이트케이스 및 기타 조명장비 적재를 위해 무대에서 가까운 위치에 별도의 조명창고를 설계해야 한다.

⑬ 조명실 및 FOH 콘트롤 룸

- 콘트롤 룸은 최후면에 설계하며, 콘솔 및 패치랙이 설치될 수 있는 적정한 공간을 확보하여야 한다.

- 조명실은 하우스 콘솔 및 FOH 콘트롤 룸의 역할을 한 공간에서 운영할 수 있는 통합 콘트롤 룸의 개념을 갖추고, 이를 위한 최적화된 공간 운영방안(아이디어)를 제시해야 한다. 또한 콘솔등 기계 소음을 차단할 수 있도록 유리막 등으로 막힌 공간으로 구성해야 한다.

2) 소공연장 조명시스템의 설계

① 디머 및 다이렉트 전원

- 조명 메인전원은 750A 용량의 독립된 개별 전원이어야 하며, 적절한 용량은 실시설계 전 협의를 통해 결정한다.

- 개별 5kW 이상 용량의 192회로의 Dimmer 및 50회로의 Remote direct 회로로 구성한다. 구체적인 회로 배열은 실시설계 전 협의를 통해 결정한다.

- 사용되는 주요자재는 KS 또는 품질인정공인기관의 승인을 득한 자재를 사용토록 한다.

- Dimmer 회로는 별도의 프로그램으로 Dim/Directer 회로 전환이 용이해야 한다.

- 2상(1P+N)차단 가능하도록 설치한다.

- 콘트롤 모듈은 듀얼시스템을 적용하여 1개 기능 정지 시 자동 백업이 가능하도록 한다.

- Direct 회로는 Group 동작이 가능해야 한다.

- 별도의 항온항습 조절장치를 설치하여 일정한 온/습도를 유지하여야 하며, 누전 및 전원의 응급상황을 조명실에서 모니터링 할 수 있어야 한다.

- 디지털장비의 오작동을 막기 위해 고조파 저감 대책을 마련한다.

② 객석조명의 설계

- LED로 구성된 자연스러운 Dimming이 구현되는 객석 Down Light

- 밝기 기준은 KS A 3011기준을 준수한다 (공연전150~300lux, 공연중3~6lux)

- 0~100% Full Dimming이 가능해야 하며, 연색성(CRI)98 이상의 제품이어야	한다.

- 객석조명 및 객석 통로등조명은 무대 및 조정실에서 콘트롤 가능하도록하며 긴급 상황 시 긴급 전기 투입과 함께 자동으로 켜지도록 한다.

- 유지보수의 편의성을 위해 안정기 함은 별도로 설치하고, 개별/ 그룹 조작이 가능하도록 한다.

③ 상부 구조 및 회로 배열

- 조명 덕트구조로 설치한다. 1개 덕트당 Dimmer 15회로 Direct 3회로, Dmx와 Ethernet Port를 설치한다.

- 가로방향으로 객석 상부 3개, 무대 상부 5개, 총 8개 덕트를 설치하며, 세로방향으로 무대 앞에서 뒤까지 좌/우 벽면에 밀착하여 2개 덕트를 설치한다.

④ 하부 구조 및 회로 배열

- Wall pocket 방식으로 매입된 콘센트 형식으로 설치한다.

- 무대 좌우 벽면에 각각 Dimmer 15회로 Direct 3회로, 무대 뒷면에 Dimmer 5회로 Direct 2회로, 그리고 Dmx와 Ethernet Port를 설치한다.

⑤ 외부장비 사용을 위한 분전함

- 외부 디머, 전식, 그 밖의 조명장비를 Camlock 커넥터(3상4선,접지)로 연결할 수 있는, 무대 좌, 우, 뒤 부분에 200A의 별도의 분전함을 설치한다.

⑥ 콘트롤 시스템

- 별도의 네트워크 장비를 이용하여 8,192 parameter 이상 확장할 수 있도록 한다.

- Dmx 및 Ethernet 통신이 가능하도록 한다.

- 무대 및 객석 전체에서 별도의 Wifi 회선을 이용한 무선 콘트롤이 가능하여야 한다.

- 백업장비를 사용하여 만일의 사태에 대비한다.

- 콘트롤 장비는 Ups전원으로 정전에 대비한다.

- 조명실에 Dmx Sprinter, Ethernet Hub를 설치하여 통신신호를 패치 할 수 있도록 한다. 효과적인 신호전달체계 설계를 위해 실시설계 전에 반드시 협의 하여 최적의 방법으로 설계에 반영한다.

- 다음 장소에 Ups전원, Dmx input, Ethernet input Port를 설치한다. (조명실, FOH 콘트롤 룸, 무대우측 벽면)

⑦ 장비적재

- 사용된 무빙라이트 플라이트케이스 및 기타 조명장비 적재를 위해 무대에서 가까운 위치에 별도의 조명창고를 설계해야 한다.

⑧ 조명실 및 FOH 콘트롤 룸

- 콘트롤 룸은 최후면에 설계하며, 콘솔 및 패치랙이 설치될 수 있는 적정한 공간을 확보하여야 한다.

- 조명실은 하우스 콘솔 및 FOH 콘트롤 룸의 역할을 한 공간에서 운영할 수 있는 통합 콘트롤 룸의 개념을 갖추고, 이를 위한 최적화된 공간 운영방안(아이디어)를 제시해야 한다. 또한 콘솔등 기계 소음을 차단할 수 있도록 유리막 등으로 막힌 공간으로 구성해야 한다.

마. 무대영상 설비

1) 대공연장 영상시스템의 설계

가) 전원용량

① 영상 전원은 100A 용량의 독립된 개별 전원이어야 하며, 적절한 용량은 실시설계 시 발주처와 승인 후 적용한다.

② 전용 AVR(정전원 공급기), UPS(무정전 시스템)를 설치한다.

나) 프로젝터 설치 위치 및 전원/ 통신회로 배열

① 2층 객석 전면부 Balcony(좌,우,중앙), 무대 좌/우 Gallery, 무대뒤, 객석뒤, 2층객석 좌/우 상부벽면 Front Side Box Boom등 10곳 이상 설치 가능하도록 한다.

② 프로젝터 설치 위치에 다음의 전원 및 통신회로를 배열 한다. (Ups 전원, Hdmi, 광케이블, Dmx, Ethernet, 프로젝터 리모트 콘트롤 배선)

③ 객석뒤 영상 조정실에 Ups 전원, Dmx Sprinter, Ethernet Hub, Hdmi 분배기, 광신호 분배기, 프로젝터 리모트를 설치하여 신호전달 및 프로젝터 콘트롤이 가능하도록 한다.

④ 프로젝터를 설치하는 곳은 객석통로와 동일한 높이로 출입가능한 출입구를 만들어 작업자가 장비이동을 용이하게 할 수 있도록 한다.

⑤ 사용되는 주요자재는 KS 또는 품질인정공인기관의 승인을 득한 자재를 사용토록 한다.

다) 냉각시스템

① 원활한 공기순환을 위해 프로젝터로부터 좌/우 각 1m, 후면 2m의 막히지 않은 공간을 설계하여야 한다.

② 객석공간에 설치되는 프로젝터를 위해 소음차폐시스템을 도입하여야 하며, 빔 투사면은 무반사유리로 영상반사를 최소화해야 한다. 이때 장비 냉각을 위한 강제 급/배기 시스템을 설치해야 한다.

라) 영상조정실

① 영상조정실은 음향조정실과 통합하여 운영한다. 상세한 내용은 음향조정실 내용을 참조한다.

2) 소공연장 영상시스템의 설계

가) 전원용량

① 영상 전원은 60A 용량의 독립된 개별 전원이어야 하며, 적절한 용량은 실시설계 전 발주처 승인후 적용한다.

② 전용 AVR(정전원 공급기), UPS(무정전 시스템)를 설치한다.

나) 프로젝터 설치 위치 및 전원/ 통신회로 배열

① 객석 후면부 (좌, 우, 중앙), 무대 후면부 (중앙) 무대벽면

② 프로젝터 설치 위치에 다음의 전원 및 통신회로를 배열한다. (Ups 전원, Hdmi, 광케이블, Dmx, Ethernet, 프로젝터 리모트 콘트롤 배선)

③ 객석 뒤 영상 조정실에 Ups 전원, Dmx Sprinter, Ethernet Hub, Hdmi 분배기, 광신호 분배기, 프로젝터 리모트 콘트롤 배선을 설치하여 신호전달 및 프로젝터 콘트롤이 가능하도록 한다.

④ 사용되는 주요자재는 KS 또는 품질인정공인기관의 승인을 득한 자재를 사용토록한다.

다) 냉각시스템

① 객석 후면부에 설치되는 공간은 원활한 공기순환을 위해 프로젝터로부터 좌/우 각 1m, 후면 2m의 막히지 않은 공간을 설계하여야 한다.

② 객석공간에 설치되는 프로젝터를 위해 소음차폐시스템을 도입하여야 하며, 빔 투사면은 무반사유리로 영상반사를 최소화해야 한다. 이때 장비 냉각을 위한 강제 급/배기 시스템을 설치해야 한다.

라) 영상조정실

① 영상조정실은 음향조정실과 통합하여 운영한다. 상세한 내용은 음향조정실 내용을 참조한다.

바. 건축음향계획

1) 일반사항

가) 대공연장의 규모는 620~700석 규모로 뮤지컬, 콘서트, 무용 중심의  다목적 공연장에 최적화된 목표 잔향을 제시할 수 있는 적합한 전기음향과 건축음향 계획을 수립하여 설계하여야 한다.

나) 공연장 내부는 건축음향 계획에 따라 흡음, 확산, 반사가 결정되어야 한다.

다) 부지 주변의 소음진동, 계측 및 음원을 고려한 방음방진 설계를 계획하여야 한다.

라) 공연장 내ㆍ외부의 소음방지를 위하여 공용공간의 흡음, 이중벽체(차음벽체구조) 시공, 설비 기계류, 공조 및 냉난방 설비 등을 통한 방진ㆍ방음 계획을 수립하여야 한다.

2) 설계지침

가) 최적의 음향 환경을 구현할 수 있도록 건축음향을 계획하도록 한다.

나) 객석의자는 공연장내부에서 흡음력이 가장 큰 단위 면적으로서 음향성능을 충분히 고려하고 발주처와 협의 후 계획한다.

다) 공연장은 객석으로의 효율적인 반사에너지 제공을 고려하여 음의 왜곡을 최소화할 수 있도록 반사, 흡음 및 확산 구조가 검토되어야 한다.

라) 조정실의 배치

각 조정실은 무대가 잘 보이는 곳에 재배치해야 하며, 무대의 상황에 즉시 대처할 수 있어야 한다. 공연 중에도 조정실에서의 작업이 가능하여야 하며 시창으로 인한 음의 집중현상이나 에코를 지양하여야 한다.

마) 적용되는 방음문은 차음성적서에 의거하여 설계되어야 하며, 차음 및 방진 설계안, 공조소음은 계산서에 의거하여 계획한다.

3) 차음설계

가) 소음원 분석 및 소음전달 경로를 파악하여 대상 공간의 차음성능에 영향을 주는 부분에 대한 검토를 실시하여야 한다.

나) 외부로부터 전달되는 소음원이 있을 경우 지역적 특성을 고려하여 소음원을 측정하여 검토를 실시하거나 현장 특성상 측정이 불가할 경우 타 공간의 측정 자료를 참고로 하여 검토를 실시하여야 한다.

다) 차음벽체의 경우 외부 및 인접실에서 전달되는 소음에 대한 영향을 최소화하기 위해 계획되어지는 벽체로 DOOR, 전기 및 기타 설비시설에 의한 관통구 부분에 대한 차음 방법도 함께 고려하여 검토되어야 한다.

라) 공연장에 대하여 외부로부터의 소음, 인접실로부터의 소음, 로비로부터의 소음을 고려하여 차음벽체, 차음천장, 방음문, 방음문 가스켓 등을 검토하여 설계에 반영해야 한다.

마) 조정실 및 연습실 공간들은 적정 실내 소음도를 유지해야 하며, 이 수준은 건축음향컨설팅을 통해 계획하고 용도에 맞는 소음 및 진동 설계기준을 설계에 반영될 수 있도록 사전에 제시되어야 한다.

바) 객석 시각선 검토객석에서 무대를 바라보는 시각선을 검토하여 시야 장애석이 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

4) 재료 및 마감 계획

가) 마감재는 인체에 무해한 재료를 사용하여야 하며 공연장의 기능을 충분히 발휘할 수 있으면서도 미적으로 우수한 재료를 활용하여 계획한다.

나) 마감재 선택 시 방화성능을 갖춘 마감재를 사용하며 유지, 보수의 용이성 및 운영비 측면에서 우수한 내구성 있는 것을 선택한다.

다) 공연장의 마감재는 시공 디테일 및 시공방법이 건축음향 설계 시 지정되어야 하며 발주자의 승인을 받아야 한다.

5) 실내음향 요소의 평가

가) 건축음향 계획 및 제안을 위한 컴퓨터 시뮬레이션 진행 후 조사 마감 디테일 자료를 통하여 시뮬레이션과 현장 측정값을 일치화하여 설계한다.

나) 건축음향 성능을 객관적으로 판단할 수 있도록 하기위해 시공 후에 음향진동성능에 대한 측정과 평가를 실시하여야 하며, 모든 측정관련 장비 및 절차는 관련 ISO 규정이 정하는 기준과 국제인증기구 KOLAS(기술표준원) 교정, 시험, 검사 규정을 충족시키도록 이루어져야 하며 측정된 결과 데이터는 객관적인 분석과 컴퓨터 시뮬레이션 과정을 거쳐 실측치와 예측치의 비교 검토를 통한 컴퓨터 시뮬레이터의 오차한계의 범위까지 표현된 상세한 건축음향 성능 측정 및 평가 보고서를 작성하여야 한다.

다) 음향성능 지표인 실내잔향시간(RT: Reverberation Time), 음압레벨(SPL: Sound Pressure Level), 회화적 명료도(D50: Definition), 음악적 명료도(C80: Clarity), 음의 이해도(RASTI), 실내허용 소음기준(Noise Criteria)등의 설계기준은 음향진동 시뮬레이션 평가 확인 절차를 토대로 관련 전문가의 기술자문에 따라 최종결정한다.

사. 무대전기음향 설비

1) 일반사항

가) 효과적으로 공연을 소화하고 공연제작 및 운영의 전문성을 개선할 수 있도록 최고 수준의 인프라와 음향 시스템을 구비하여 최고 품질의 음향서비스를 제공할 수 있도록 한다.

나) 공연장의 음향설계는 명확하고 합리적인 목표 음향성능의 제시를 시작으로 해당 공연장의 활용방향과 운영 특성 등을 면밀히 분석하여 한 후 진행되어야 하는 많은 경험과 고도의 전문성을 필요로 하는 분야로서 충분한 자격을 갖춘 공연장 음향전문가 설계가 필수적임을 감안 유경험자가 설계에 참여하여야 하며, 참여전문가의 기술자 현황을 제출하여야 한다.

2) 세부 설계 지침

적용 장비의 최종 성능 테스트 단계까지의 내용을 설계하는 것을 원칙으로 하며, 모든 기자재의 설계 확정 이전에 발주처와 컨설턴트를 통하여 결정하도록 한다.

3) 대공연장 음향시스템의 설계

가) 스피커 시스템은 객석형태에 적합한 시스템으로 설계한다.

① 객석 서라운드 스피커의 경우 다양한 구성의 공연적용이 가능하도록 충분한 수량의 서라운드 스피커를 확보하고 각 스피커가 개별회로로 컨트롤 가능하도록 회로를 구성하여야 한다.

② 전기 음향적 사각이 발생하지 않으면서 음원 정위를 확보

③ 음원 간 거리 차와 위치에 따른 스피커 간의 위상간섭이 발생하지 않을 것.

④ 건축구조에 따라 Front Fill, Delay speaker 설치

⑤ 섬세하고 강한 효과음 등을 재생할 수 있도록 벽면 및 천장에 효과용 스피커시스템을 설치하고 필요에 따라 분리 구성할 수 있도록 선로구성

나) 메인스피커의 설계 시 라인어레이 방식의 스피커를 선택할 경우 객석의 수직 커버리지의 충족을 위해 어레이의 수직각 조절을 통한 음압의 분배가 가능하도록 스피커의 수량을 결정하여야 한다.

① 객석 전체에 주파수 스케일 분포는 100Hz ~ 18Khz까지 상하 3dB 이내 편차로 유지하여야 하며 다음과 같은 출력성능을 갖도록 설계한다.

② 실효음압A-weighted 기준 100 dBSPL 이상

C-weighted 기준 112 dBSPL 이상

③ 최대치(Peak) 음압A-weighted 기준 110 dBSPL 이상

C-weighted 기준 125 dBSPL 이상

다) 스피커 간의 위상감이나 음질감의 Coupling이 자연스럽게 무대로부터 Sound가 형성되게 설계하고 불필요한 음이 무대로 유입되지 않도록 한다.

라) 다양한 형태의 공연을 할 수 있도록 최저 재생주파수는 적어도 35Hz 부근까지 재생되는 서브우퍼 시스템을 갖추 돼 메인시스템과 정확히 Alignment되어 Loudness를 확보하도록 설계한다.

마) 시스템을 원격 조정 및 감시를 할 수 있게 하며, 설계된 모든 스피커 시스템의 출력, 주파수 곡선, 지연, Alignment Mute 등의 기능을 원격지에서 유, 무선을 통해 조정할 수 있어야 하며 또한 실시간으로 스피커 및 파워앰프의 작동상태를 모니터하여 조치할 수 있도록 시스템을 구성한다.

바) 시스템 구성 시 전기적인 Noise 및 외부로부터 유도되는 잡음이 발생해서는 안 된다. (조명 디머, 무대 기계장치, 전자자기유도, 전자파유도 포함)

사) 신호 케이블과 커넥터는 전자장 유도, 전자파 유도, 전기적으로 발생하는 잡음과 취급 시 나는 잡음 등 모든 외부요인으로부터 안전해야 하며 장기간 사용 시에도 심선의 부식 등이 발생하지 않은 케이블을 적용 설계한다.

아) 모든 배관 배선은 전기적, 기계적, 습기 및 기타 외부의 환경의 장애요인으로 터 안전해야 하며 케이블 종류는 시점부터 종단까지 어떤 경우에도 중간 연결지점이 발생해서는 안 되며, 노출되면서 이동이 되는 장소의 케이블은 굴 절식 케이블 덕트를 사용하여 케이블 보호 및 미관과 조화를 이루도록 한다.

자) 스피커 케이블은 방사노이즈를 방지하는 구조로 거리에 따른 감소가 적고 케이블에 의한 댐핑 팩터 영향이 없는 충분한 굵기의 케이블을 사용하여야 한다.

차) 스피커 성능을 우선하고, 크기와 무게는 공간과 조화되는 것을 사용할 것과 현재 국내외에서 사용 중인 스피커를 채용(검증되지 않은 제품은 배제)한다.

카) 무대 모니터 스피커 시스템은 이동(랙, 리깅 브라켓, 스탠드 및 케이스)이 가능하도록 하되 각 공연별, 악기별 등 각각의 용도에 적합한 종류와 수량 그리고 개별적인 컨트롤이 가능하도록 앰프, EQ, 프로세서 등 리깅 장치, 스탠드와 부속설비 포함 적용한다. 또한 출연자용 퍼스널 믹서 Full 시스템을 적용하고 관련 부속장비 및 옵션 사항을 포함한다

타) 무선마이크 시스템은 방통위의 개정주파수 분배 표에 적합한 대역범위를 적용하고 이동이 가능하도록 한다. 또한, 주파수 분리도 등 음향품질 ,성능과 신뢰도를 우선하여 반영 설계하며 통합 및 일부를 분리 운영할 수 있도록 할 것이며 현재 타 공연장에서 사용하고 있는 제품 동급이사이어야 하며 Handheld와 Bodypack(최소형적용), Plug-on transmitter 및 옵션사항 포함 16Ch 이상 적용한다.

파) 유선마이크 각 악기의 특성에 최고의 음향 성능과 신뢰도를 가진 다양한 종류를 적용하되 악기 군별 수량에 적합한 수량적용하고 컨덴서 마이크가 80% 이상으로 악세서리 포함 적용(종류는 협의 적용)한다.

하) 스피커 컨트롤러는 스피커 시스템의 중추라고도 할 수 있는 매우 중요도가 높은 장비로 무엇보다도 운영 안정성에 대한 신뢰도와 컨트롤러를 통해 입력-분배되는 신호의 계통에 대한 효율적인 설계가 무엇보다도 중요하다.

거) 믹싱 콘솔 및 각종 주변 입출력 기기들 간의 신호 허브(Hub)역할을 효과적으로 수행하기 위해 제품에 포함된 다중 입출력기능과 신호의 매트릭스(Matrix) 제어기능에 대한 효율적인 활용방안이 필수적이며 다양한 디지털포맷의 인프라 구성을 충족시켜야한다.(MADI, AVB, Fiber Optic, Cobranet 등)

너) 각종 Multi Effect 2종 이상, outboard(comp, gate, Master용 ST Comp 등), 녹음, 재생 장비, DAW 시스템(외장하드와 관련 소프트웨어 정품), EQ 등 으로 이동이 가능하도록 Rack에 장착하고 FOH와 C/R에 적용한다. 또한 멀티 음악 재생 시스템을 도입하여 공연 운영 시 각종 효과음 재생을 효율적으로 할 수 있도록 한다.

더) Digital Audio Console을 적용하고 음향품질과 신뢰도 등이 증명된 제품을 적용하되 공연장 용도에 적합한 여유 있는 입(96Ch)출력(48Ch 이상)과 옵션사항을 모두 포함시킬 것이며, FOH와 C/R 동일한 장비를 적용 비상시 주·예비 기능을 할 수 있도록 하고 국내외의 엔지지어가 선호하는 제품을 적용한다.

러) audio console, 스피커시스템, amp, 프로세서, Effect, outboard, 마이크 등 주요장비는 비교표를 제출하여 최고품질과 신뢰도를 확보할 수 있도록 한다.

머) 앰프실은 앰프 및 무선마이크 시스템을 위한 별도 공간 구성 및 무대의 모든 I/O를 수용할 통합패치가 구성되며 단독으로 온도 조절이 가능한 객석과 독립된 공조 시스템이 설치되어야 한다.

버) 음향실 및 FOH 콘트롤 룸

① 음향조정실은 영상조정실과 통합하여 운영하며, 콘솔 및 패치랙이 설치될 수 있는 적절한 공간을 확보해야 한다.

② 음향실은 음향 하우스 콘솔 및 FOH 콘트롤 룸의 역할을 갖추고 있어야 하며, 이를 위해 사용의 편의성과 공연 현장 운영의 문제점들을 해결할 수 있는 기술적인 근간 마련 및 최적화된 공간 운영방안(아이디어)을 제시해야 한다. 또한 공간 설계 시, 객석에서 볼 때 막힘없이 오픈된 구조와 무대 전체를 관망할 수 있는 위치에 자리 잡을 수 있도록 하며, 하우스 콘솔 등 음향 기기 자체의 소음을 최소화할 수 있는 방안을 제시해야 한다.

4) Dynamic Range 확보

디자인되는 음향 시스템은 자체에서 발생하는 Self-noise(자체잡음)를 최소화하고 스피커에서 방사되는 음이 자체 어쿠스틱 환경에 의해 불필요한 Echo 현상이나 Sound Direct Reflection(반사음)을 극소화해야 한다.

5) 시설 시 안전과 인테리어

가) 성능이 검증된 스피커를 사용하고 시설과 관련하여 건물 안전에 따른 리깅 포인트 하중과 시스템의 하중을 필히 고려하고 관객 시각선의 방해, 그리고 시각적 미관을 고려 부피 및 전체하중 등이 최소화 되도록 기능과 공연장 내부 인테리어의 조화 등을 반영한다.

나) 즉, 시각적으로 스피커 시스템으로 인한 부담이 없으면서도 SR시 편안한(섬세함, 부드러움, 명료도, 저음부의 파워등)느낌이 되도록 설계한다.

다) 리깅 장비는 품질을 인증(UL, CE, JIS, KS 등) 받은 규격의 장비로 제한하며 유지보수를 고려하고 보조 안전장치를 설계에 반영(2중 안전장치)한다.

6) 비상시 운영 시스템

가) 정전 시 콘솔 및 아웃보드 장비 등이 안정적으로 운용되도록 UPS 장비 설치하여야 한다.

나) UPS는 국제적으로 신뢰도와 안정성을 검증(UL, CE, JIS)받은 규격의 장비로 제한한다.

다) 설치위치는 건축계획에 의거 건축, 전기, 음향 분야의 협의로 정한다.

라) UPS장비는 고효율에 자체노이즈가 2차에 유기되지 않도록 하고 소형으로 설계하되 자체소음 및 열의 과다 발생 시 운영에 막대한 지장을 초래하므로 개별 공간 구성과 냉방, 감시 카메라, 경보 장치를 적용한다.

마) UPS에 사용되는 배터리는 무보수밀폐형으로 25℃ 부동충전 운용 시 5년 이상 사용할 수 있어야 한다.

7) 시스템 제작 공급사 참여

가) 시설물의 성능 확보와 사후관리를 위하여 시스템 설계 및 시공과 튜닝 시 적용제품 제작사 또는 공급사의 기술인력(기술제공)이 참여해야 한다.

나) 시설 후 튜닝과 시스템이 안정된 후 튜닝 2회를 하도록 한다.

8) 부대시설

가) 로비에 명료한 의사전달과 공연실황 전달을 위한 시스템을 설치한다.

① 스피커는 인테리어와 조화를 이루어야 하며 본래의 목적인 전달에 충실 할 것.

② 로비에서 원격조정으로 독립적인 안내 방송이 가능하게 한다.

③ 로비에 음향전용 전원 및 Audio(8Ch)케이블을 설치한다.

나) Suspension Mic시스템 설치(설치 수량, 위치는 객석과 무대 크기 및 구조에 따라 설치한다)

다) 객석음향 조정석의 설치(건축분야)

① Live 공연에 필수적인 객석음향조종석 설치 음향이 조종석의 오퍼레이터에게 효과적으로 모니터링될 수 있도록 위치 및 구조를 건축분야와 협의 후 적용.

② 조종석 벽체는 건축 음향적 기능뿐만 아니라 각종 포켓이나 인입구의 설치 등 설비적인 요구를 충족시키도록 한다.

라) 객석음향조정석의 설치(설비분야)

① 아웃보드 및 플레이백 장비의 연결을 위한 16 I/O 컨넥터 패널 구성

② 32A 용량의 별도 전원 제어 시스템 설치

③ 음향조정실로의 신호 전송을 위한 페치 패널 구성(24I/O)

마) Audio Digital 케이블시스템 및 Analog 멀티케이블 시설(음향조정실, FOH, 무대 각 필요 지점)을 반영하고 BOX는 용도에 적합하게 제작한다.

① BOX 구성은 Multi, XLR(M,F-type)을 병행 사용 할 수 있도록 하고 Multi 케이블 수량은 2종류 길이(30M 이내)로 각각 Multi 컨넥터 수량만큼 구성하고 전원, Video 등을 설치한다.

② 이동용 멀티박스는 XLR 컨넥터 M, F type을 설치하고 수량은 1.5배로 구성

③ 멀티 컨넥터 12Ch 단위이며 각 Chanel별 독립적입 그라운드방식으로 배선

바) 음향용 파워앰프의 설치에 필요한 앰프실이 스피커와 최단 거리에 설치될 수 있도록 하고 앰프실의 내부는 앰프에서 발생하는 팬 소음을 효과적으로 차단할 수 있도록 하고 개별 냉방을 할 것. 특히, 음향조정실의 경우 타 실과의 냉방 시스템을  별개로 운영 할 수 있도록 실외기 및 기타 냉방 설비를 독립적으로 구성한다.

사) 음향조정실 구성 및 설치

① 음향조종석과의 신호 전송을 위한 페치 패널 구성(24 I/O)

② 극장 내 CCTV 통합 제어를 위한 비디오 24I/O 페치패널 및 매트릭스 구축

③ 내부 소음이 충분히 차폐되고 창틀의 상부는 룸 모니터 스피커를 설치하는 공간으로 약 700mm 정도를 확보한다.

④ 실내가 충분한 흡음처리를 하여 잔향시간이 0.3초 이내로 설계한다.

아) 2층 객석 구성 및 설치

① 객석 사이드/리어 공간의 서라운드 시스템 30회로 구성한다.

② 2층 객석에 스피커 시스템 12회로 구성한다.

9) 인터컴 시스템 설비

가) 인터컴 시스템은 원활한 의사소통을 목적으로 하는바 비상 상황에서도 시스템이 정상적으로 작동하여야 하고 신뢰도와 호환성이 좋은 유·무선 시스템을 적용한다.

나) 출연자와 무대 감독 간 의사소통을 위하여 분장실에 인터컴 시설과 별도의 호출시스템(페이징 시스템)이 필요하며 TV 모니터를 위한 카메라 등 영상설비가 설치되어야 한다.

다) 호출시스템(Paging)은 각 분장실과 대기실을 지역별로 통합, 또는 개별 구동할 수 있어야 하며 페이징 스피커에는 반드시 출력 감쇄기를 부착하도록 하여야 한며, 음향 시스템은 신뢰도와 명료도를 확보하고 인테리어와 조화를 이루어야 한다.

라) 선로상에 전자유도, 전기적 잡음이 유기되지 않아야 하며 각 개개 장소의 전기적인 접지, 전압 차 누전 등으로부터 보호되어야 하고 안전해야 한다.

마) 무대감독 데스크에 공연진행을 위한 TV 모니터(센터 카메라, 적외선 카메라, 객석, 로비, 지휘자)가 별도로 필요하며 Video Signal은 전기적으로 독립 되도록 한다.

바) 무대감독 데스크에 무대감독과 연출자의 의사 전달을 위한 호출 시스템이 설치되어야 한다. 또한 무대감독이 Audio PGM을 청취할 수 있도록 시스템을 설계한다.

사) 이동성이 많은 스텝을 위한 무선 인터컴 시스템(8Ch 이상)이 갖추어 져야하며 무선마이크와 휴대용 통신장비로부터 혼신이 없는 주파수대역과 충분한 이격 거리에서도 수신 상태가 변함이 없어야 한다. 또한 유선 인터컴과 병행 운영할 수 있게 구성한다.

아) 공연관련 시설이 있는 모든 장소에는 인터컴 시설을 적용하되 무대, 기계, 음향, 조명에는 Speaker station, beltpack, headset 및 다수 스탭이 동시에 사용하도록 적용하고, FOLLOW SPOT실과 조명실,  FOLLOW SPOT실과 무대감독이 각 개별 통화가 가능하도록 장비 및 선로 구성하고 각 개소마다 Wall Plate를 설치한다.

자) FOLLOW SPOT실에는 음향 및 영상을 모니터할 수 있는 장비와 선로 구성

차) 공연 진행을 위한 모든 장소에는 독립된 2회선 이상의 선로를 구성하고 Main Station이 설치되는 무대감독석에 Patch Bay를 구성 수용한다.

카) Cue light 시설을 각 부속실과 FOH, 무대 좌·우, 후 무대 갤러리 등에 설치하여 무대감독이 통제할 수 있도록 하되 분야별로 색상이 구별되고 그룹별 또는 통합 지시할 수 있도록 한다.

파) 무대감독석과 하우스매니저실, 중앙감시실등이 서로 상호 연락 가능한 별도의 인터컴 및 페이징 시스템을 계획하여 설치한다.

하) FOLLOW SPOT실의 인터컴은 TALK동작을 패달로 동작할 수 있도록 설치하여 운영자가 공연에 집중할 수 있는 시스템을 설치한다.

10) 영상 시스템 및 출연자 TV Monitor

가) 영상 시스템은 기록보존과 공연 대관 그리고 관객에게 서비스를 목적으로 하며, 또한 무대의 출연자들이 지휘자가 보이지 않는 장소에서 지휘를 받기도 하고 무대 감독이 공연의 원활한 진행을 위한 필수 시스템으로 공연장의 특성에 맞는 영상 시스템을 설치한다.

- 음향 조정실(FOH)에 조정시스템 설치

- 객석 발코니 전면 및 좌우에 카메라 설치 및 객석 모니터용

카메라 설치

- 인력을 효율적으로 운영하기 위해 리모트 컨트롤 방식 적용

- 출연자용 TV Monitor 설치

나) 모든 장비는 신뢰도와 안정성이 보장되어야 하며, 시스템과 케이블은 전기적인 장애와 전자파에 의한 영향이 없어야 한다.

① 센터 카메라, 객석 카메라, 센터적외선카메라, 지휘자용을 기본 구성한다.

② HD이상 녹화(DVD,USB 등) 및 편집 시스템은 공연장 특성상 편집과 녹화를 동시에 수행할 수 있도록 구성하며 하드레코더 및 외부저장/백업시스템 구비

③ AV Matrix switcher(16x16)를 컨트롤 룸과 무대감독석에 배치해야 한다.

다) 모든 선로의 구성은 유도되는 전기적인 Noise로부터 완벽하게 보호되어야 하며 외부의 충격으로부터 보호할 수 있게 하여야 한다.

라) TV 모니터( CATV, Video 신호등 입력)

① 출연자를 위한 이동식모니터는 소형의 모니터를 사용하고 전기적으로 안전하고 자체적으로 외부에 전파 장애를 주거나 받아서는 안 된다.

② 무대 감독석에 사용되는 모니터는 공연진행에 필요한 센터카메라, 센터적외선카메라, 객석카메라, 로비카메라, 지휘자 등을 모니터할 수 있도록 배치한다.

③ 공연과 관련된 부속실과 스탭이 상주하는 공간에 진행용 LCD TV모니터를 설치하여 영상과 오디오를 TV채널을 이용 시청 할 수 있도록 한다.

④ 대기실, 분장실에는 벽부형 42“ 이상 LCD TV 모니터를 설치.

⑤ 무대 좌우에 벽부형 42“이상 LCD TV 모니터를 설치하되 상하좌우 각도 조절이 가능하도록 한다.

⑥ 조명실의 경우 중계영상을 직접 시청할 수 있도록 별도의 TV 모니터를 추가 설치하고 방송 중계용 외부 단자함과 내부 영상에서 신호를 받을 수 있도록 선로를 구성한다.

⑦ 각 조정실에는 적외선 및 진행용 영상을 모니터할 수 있는 각각의 TV 모니터를 설치한다.

⑧ 무대좌·우 및 후면에 선로/포켓구성(전기, 컴포지트, RGB, HDMI, DVI, 광랜 등)

⑨ Amp room 등 독립된 기능실에 원격 감시가 카메라 및 모니터설치

⑩ 영상 IN/OUT 각각 채널에 8Ch 이상의 신호를 분배할 수 있는 분배기 설치하되 원신호의 열화 등이 발생되어서는 안 된다.

⑪ 중계 등 외부기기와 연결 시 영상시스템의 안정성을 위해 영상용 아이솔레이터 및 험 노이즈 필터를 각각 5개 이상 적용한다.

마) R.F MOD에 연결되는 카메라의 Video 및 Audio Signal은 전기적으로 독립시켜야 한다.

바) TV 중계용 선로

① 중계함의 위치는 중계차로부터 접근이 용이하고 중계차 선로가 무대를 통과하지 않은 위치에 설치하되 방수 등 환경적인 면과 선로 인출 등을 고려하고 중계차용 전원도 고려해야 한다.

② 중계함에서 객석 음향 부스 간, 중계함에서 영상 시스템까지 Video 2회선 이상, Audio 8회선 이상, CATV수신용 케이블을 설치한다.(극장 시스템과 연결을 위한 시설로 전기적으로 독립 각종 Noise로부터 차단)

③ 케이블은 아날로그(Triaxial) 및 디지털(광복합 케이블 HDTV) 장비 모두 사용할 수 있을 것이며 공통적으로 표준화되어 있는 케이블과 컨넥터를 도입하고 최소 8Ch이상을 반영한다.(CATV,공중파 방송국 등 중계 팀 방식과 통일)

④ 객석에 설치되는 중계함은 기능과 관객안전, 미관 고려 설치하고 라디오 중계 등 유동적으로 사용 가능하도록 조정실과 Audio 및 Video, 전원 케이블을 설치한다.

사) 전기 배선

① 전원은 별도 음향 및 영상 전용 전원을 사용하고, UPS, FG, SG를 설치한다.(전기 분야와 협의)

② 각 장비의 전기 공급 배선은 음향 컨트롤 룸의 분전반에서 출발해야 하고 필요에 따라 분전반을 추가 설치까지 포함한다.

③ 케이블 및 배선 기기는 전기 관련법규의 내선규정 등을 준용한다.

④ 각 장비의 전원 HOT와 COLD를 정확히 일치시키도록 한다.

⑤ 전기용 컨넥터는 외부 반입과 투어 팀을 고려 공용의 신뢰성과 안전성이 검증된 제품을 적용하고 무대와 FOH에 외부반입 장비를 수용 할 수 있는 충분한 용량의 전기 및 관련 시설을 한다.

아) 특기사항

① 부속시설 기자재 보관창고를 설치하고 선반 등을 설치하여 장비보관에 용이하도록 한다.

② 로비에 전관방송용 리모트 앰프 시스템에 의한 일반방송, 공연실황방송이 가능하게 하고 단독으로 안내방송을 할 수 있도록 시스템을 설치한다.

③ 각 조정실과 무대에 음향, 영상 Patch Bay를 설치하고 향후 증설을 위해 여유를 확보한다.

④ 전기음향설비의 경우 미세신호를 증폭하는 특성상 전기잡음의 발생과 유입을 막기 위해 일반전기 및 무대조명, 무대기계 분야와 분리된 변압기를 사용하여야 하며 접지 또한 타 분야와 분리된 3Ω 이하의 ‘단독접지’로 구성되어야 한다.

⑤ 전관방송설비 : 3단계 구성

- 최우선 : 비상방송(화재 수신반과 연동)

- 공연 시 : 공연방송(무대, 음향실과 연동)

- 평상 시 : 일반방송(방송실 구내방송)

※ 이와 같은 시스템을 구성하지 않았을 경우 실제로 공연 도중 전혀 관련 없는 내용의 안내 방송이 객석으로 방송되는 경우가 공연 도중 발생할 수 있다. 전관방송용 스피커 및 배관 배선 등 부속설비 일체를 설치하며, 화재 수신반과 연동하여 자동으로 비상경보용 방송이 이루어져야 한다. 안내, BGM, 호출, 공지 및 비상 방송 등을 위하여 관별, 층별, 회로별로 구분하여 시설하고 방재실(중앙 통제실) 등에는 ATT를 설치하여야 한다.

아. 무대전기음향 (소공연장)

1) 음향컨설팅을 통한 명확하고 합리적인 목표 음향진동성능의 제시를

시작으로 해당 공연장의 활용방향과 운영 특성 등을 면밀히 분석하여

한 후 공간에 맞는 최적의 전기음향을 검토하여야 한다.

2) 음향시스템의 계획 시 발주처 및 운영자의 다양한 요구조건을 토대로 컨설턴트와의 협의를 통해 확실한 목표음향진동 성능을 제시한 후 검증된 제품의 선정과 숙련된 시공기술의 도입으로 최신의 음향환경을 구축해야 한다.

3) 효율적인 신호 인프라 구성과 라이브 실황을 효과적으로 확성 및 녹음, 재생할 수 있는 음향 시스템에 대한 설계를 기본으로 하며, 음향시스템의 운영에 필요한 시설 외에 공연 전반에 걸친 지원시스템과 무대연락설비가 효과적으로 설계되어야 한다.

4) 기존 장비에 대한 재사용 여부와 철저한 철거계획 설계를 시작으로 장비의 최종 성능 테스트 단계까지의 내용을 설계하는 것을 원칙으로 하며, 기자재설계 확정 이전에 발주처와 컨설턴트를 통하여 확정하여야 한다.

5) 인프라 구성

가) 공통

① 시그널과 전원의 간섭 없도록 이격거리 충실한 분리 배관

② 공연연출 상 제약사항 없는 충분한 인프라설비

③ 향후 설비의 교체 및 업그레이드가 용이하도록 다양한 디지털 포맷 수용(AVB, MADI, DANTE 등)

④ 충분한 Redundant 채널과 여유 인프라(Analog) 구축

나) 전원관련

① 3상 4선식 : Max Current 150T 전원 공급

② 독립접지(특3종) 구성하여 일반전열 설비와 분리

③ 계통접지는 중성점 접지하고 중성점 전압 최대 5V이하

④ 무정전전원장치 전원공급 (UPS 음향20kVA 영상10kVA:30min)

⑤ 메인분전반과 앰프실, 조정실 등 최소 3곳이상 분전반 배치

⑥ 조정실(C/R)에서 모든 시스템 전원을 리모트 컨트롤

다) 무대상부

① 간격 및 방위각 조정 가능한 스피커 리깅 베이스 구조물

② 유연한 공연형태에 따라 특성상 다양한 포맷이 대응 가능한 스피커 리깅 포인트 구축(LCR)

③ 패시브 및 파워드 스피커 수용 가능한 Joint Box 8Ch이상 설치

라) 무대

① 상, 하수, 리어 오디오 24ch 이상 입력 및 출력, 인터컴 4ch, 영상(BNC) 4ch, 이더넷4port, 스피커출력 4ch, 16A 및 32A 전원공급

② 외부장비 활용할 수 있는 70A 분전함(Camlock포함)

마) 객석

① 패시브 및 파워드 스피커 사용 가능한 서라운드 스피커 판넬(16회로, 전원16A)

바) 앰프 룸

① 무대, 조정실간 모든 시그널을 수용할 수 있는 개별 패치 구성

② 무선마이크 및 음향콘솔 I/0랙 인프라 수용

사) FOH & C/R

① 앰프룸 과 충분한 인프라 구성(디지털 외 24ch이상 아날로그)

② FOH 및 조정실 간 스페어 인프라(24ch이상)

③ 관객 동선 고려하여 페이징 스피커 인프라 수용

아) 음향실 및 FOH 콘트롤 룸

① 음향조정실은 영상조정실과 통합하여 운영하며, 콘솔 및 패치랙이 설치될 수 있는 적절한 공간을 확보해야 한다.

② 음향실은 음향 하우스 콘솔 및 FOH 콘트롤 룸의 역할을 갖추고 있어야 하며, 이를 위해 사용의 편의성과 공연 현장 운영의 문제점들을 해결할 수 있는 기술적인 근간 마련 및 최적화된 공간 운영방안(아이디어)을 제시해야 한다. 또한 공간 설계 시, 객석에서 볼 때 막힘없이 오픈된 구조와 무대 전체를 관망할 수 있는 위치에 자리 잡을 수 있도록 하며, 하우스 콘솔 등 음향 기기 자체의 소음을 최소화할 수 있는 방안을 제시해야 한다.

6) 음향시스템

가) 인풋 관련

① 용도별로 다양한 종류 및 명료도, 지향특성 등을 고려한 충분한 유,무선 마이크 시스템 구축

② 악기와 보컬수음, 앰비언스 수음 등에 원활한 대응이 가능하도록 콘덴서 및 다이내믹 마이크의 다양한 구성으로 무선마이크는 최소 12ch이상 구성

③ 다양한 포맷 수용 가능한 미디어 플레이어 및 디스크 플레이어 적용

④ 데이터 및 디스크형태의 플레이백 장치 주, 예비 구성하여 사고방지 및 유연한 절체가 가능하도록 OSC컨트롤 또는 쇼컨트롤 장치를 반영한다.

나) 오퍼레이션 관련

① 72채널 이상을 동시에 프로세싱 및 믹스할 수 있으며 다양한 외부 플러그인을 지원하는 디지털 콘솔 적용

② 안정적인 디지털 규격 전송이 가능하도록 기능요구사항을 만족시키고 순간적인 과신호에 효과적으로 대응하도록 충분한 헤드룸을 갖춘 고성능 제품 적용

③ 최소 32채널 이상의 멀티트랙 라이브 레코딩

④ 디지털 네트워크 기반의 프로세서를 적용하여 복잡한 아날로그 배선을 최소화하고 네트워크를 통해 신호전송 및 모니터링

다) 아웃풋 관련

① 객석 내 각종 전기적 음향 특성을 만족시킬 수 있는 스피커 시스템전송주파 특성 : 125Hz~5kHz 이내에서 10dB 이내 편차

② 음압레벨 분포 : 객석 9개소 이상 측정하여 중간에서 3dB 이내

③ 편차최대음압레벨 : 통로 및 계단을 제외한 객석에서 평균 100dB 이상

7) 영상시스템

가) 인풋 관련

① 무대 모니터링 및 고화질의 영상송출을 위한 4K급 센터 카메라 설치

② 조정실에서 암전 시에도 모든 공연장 상황을 모니터할 수 있도록 무대감시 및 안전용 적외선 IR카메라 설치(Full HD급 이상)

③ 신호손실 및 응답속도를 최소화할 수 있도록 설계

④ 각종 행사에 대처(컨텐츠 재생)를 위해 DVD 및 Blu ray 플레이어 또는 데이터 재생 플랫폼 적용

나) 오퍼레이션 관련

① 충분한 영상채널을 분배 전송할 수 있는 12×12 이상 매트릭스 스위치 설치하여야 한다.

② 기록보존과 녹화대관 및 관객서비스를 위한 라이브 레코딩이 가능하도록 SSD레코딩 장비 설치하여야 한다.

③ 공연실황 및 인터넷 중계 가능한 라이브 스트리밍 장비 설치한다.

다) 아웃풋 관련

① 공연실황 모니터링이 가능하도록 분장실, 대기실, 스텝 동선, 사무실등 운영 관계 룸에 LED TV설치하고 송출되는 영상은 CATV시설을 통해 유연한 실황 중계

② 무대감독석, 무대감독실, 조정실, 기계조정실 등에서 모든 무대상황을 모니터링할 수 있도록 설계

③ 무대감독이 공연 중에 모니터링해야 할 화면을 선택해서 볼 수 있도록 별도의 채널을 독립구성

8) 기타설비

가) 네트워크

① 차세대 디지털포맷을 수용할 수 있는 네트워크 스위칭 허브 설치

② 앰프룸, FOH, C/R 구역별 원활한 데이터 운영을 위한

Redundant 네트워크 백본 망 구축

③ 음향 및 영상 통합 프로토콜 AVB수용 가능한 장비 적용

9) 건축음향

가) 공통사항

① 공간의 고른 음향분포와 적합한 감쇠특성 구현 및 음향장애방지를 위해 벽체 흡음 및 확산재 설치를 설치하여야 한다.

② 반사부위는 최소 면밀도를 확보하고 적합한 성능이 발휘되도록 하며 지지구조는 공진 및 떨림 현상을 방지할 수 있도록 설치한다.

③ 의자의 흡음은 공연장 내부의 전체흡음을 고려하여 공석/만석 시 편차가 최소화되도록 설치하여야 한다.

④ 객석 후사벽에 흡음재를 적용하여 저음역대 잔향을 낮추도록 설계하여야 한다.

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며, 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 설계도서 작성 시 제출서류 및 납품도서는 BIM 데이터를 활용하여 작성할 수 있다.

다. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

라. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(국내·외 유사시설 조사 분석자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항을 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유가 있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 따른 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

◦ 기조사된 지적도와 현황측량 된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

◦ 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조 제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 지반(지질)조사

1) 일반사항

가) 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX 5공)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

나) 현장 시추 작업시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주처에 보고하여 발주처에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주처 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주처에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행하여야 한다.

라) 지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행 한다.

마) 수급인은 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

사) 지반조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 하여야 한다.

2) 지반조사 방법

가) 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 실시하여야 한다.

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 수급인은 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아회수율 및 천공속도

- 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼위치

타) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

파) 수급자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조사명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 각종 시험성과 및 분석자료

◦ 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

◦ 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

◦ 기초형태에 대한 제안

하) 지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

3) 지반조사시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서의 자연시료 채취는 KSF2317에 규정한 시험방법에 의거 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에  보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과 한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

라) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

마) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF규정에 의거하여 실시한다.

바) 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

사) 하향식 탄성파탐사시험(다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용

아) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

자) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

다) 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

- 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사, 분석, 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면안정성검토서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종 설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 무대설비(무대기계, 무대조명, 무대음향)

가) 설계 설명서

- 설비개요 : 각 설비(전력, 전기)에 대한 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 장비, 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 음향 컨설팅 결과 보고서

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 설비별 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영 여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격

조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료,

견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요 시 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견 시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 제연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한 권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시 가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종 기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료

8) 무대설비(무대, 무대기계, 무대조명, 무대음향)

가) 설계설명서

- 설비개요 : 각 설비에 대한 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S등은 해당 규격의 번호로 표시 가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종 기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료

제6장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	4	부	개략적 조감도 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설견학보고서 포함
3	측량보고서		4	부	현황측량성과도
4	관련법규 검토서	A4	4	부
5	공사비 검토서	A4	4	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 과업내용서 P.6 “다. 계획설계도서 납품” 참고

※ 설계 공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD로도 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비, 일위대가등 산출근거포함
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	음향검토보고서 포함
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	일반, 전문, 관급시방포함
6	지질조사보고서	A4	5	부		◯
7	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부
8	건축물 에너지효율인증 관련 검토서	A4	3	부								제로에너지건축물 인증관련 검토서(필요시)
9	장애물 없는 생활환경 인증관련 검토서	A4	3	부

※ 과업내용서 P.6 “라. 중간설계도서 납품” 참고

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 CD 및 전자파일로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	발주기관 요구시
4	설계도면	A1	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도		3	부	◯							A1 이상, 표구 포함
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	DVD(CD)		7	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련/문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
17	녹색건축 예비인증서, 건축물 에너지효율 예비인증서, 제로에너지건축물 예비인증서(필요시)											필요수량
18	장애물없는 생활환경 예비인증서, 에너지 절약계획서 관련 증빙서류											필요수량
19	설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항											필요수량
20	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
21	자재 견본 자료	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	품명, 색상, 규격 등 포함
22	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

※ 과업내용서 P.7 “바. 실시설계도서 납품” 참고

1) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 CD로 제출

2) 폐기물처리는 관련 규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

4) 녹색건축 및 건축물에너지효율 예비인증서, 장애물 없는 생활환경인증서(보완사항이 없을 경우)는 발주처의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있음.

5) 장애물 없는 생활환경 예비인증 및 에너지 절약계획서 관련 증빙서류

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구 부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여 기간 등, 하도급 공종 포함)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 20 .   .   .

3. 착수  일자 : 20 .   .   .

4. 완수예정일 : 20 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 20 .   .   .

4. 착수  일자 : 20 .   .   .

5. 완수예정일 : 20 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년    월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 20 .   .   .

4. 착수  일자 : 20 .   .   .

5. 완수예정일 : 20 .   .   .

-  아     래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년    월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

문화체육관광부장관 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 기술용역(설계)계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20 .   .   .

4. 착수일자 : 20 .   .   .

5. 완수예정일 : 20 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년    월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20 년  월  일 ～ 20 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(201 . . .)	금주예정사항(201 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20 년  월  일 ～ 20 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

문화체육관광부장관 귀하

〔붙임 7〕 특정자재 사용 목록

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

〔붙임 8〕 Space program(권장사항)

구 분			공간별면적 (㎡)	공간면적 (㎡)	실명	비고
지상 3층		사무실 1 사무실 2	307	307	대표이사실, 사무실	사무, 접견, 소규모회의 고려
					공용부	운영인력 50명 기준 사무실, 회의실, 탕비실, 화장실, 용역원휴게실 등 설계 반영
2층		소공연장 (310석 기준)	801	421	무대, 객석, 분장실	공연, 분장실 사물함 공간 확보
				136	로비	공연장 규모 적정 제시
				25	조명, 음향실	실별 목적에 맞는 계획안 제시
				219	공용부(남여화장실 각1)
1층		로비, 근린생활시설	656	12	현관경비실(당직실)	효울적 위치 및 숙직실 제시
				140	근린생활시설(카페)	관객 및 일반인 접근성 고려
				334	로비,매표, 물품보관소
				170	공용부(남여화장실 각1)
지하 1층		대 연습실	950	250	연습실 1	출연배우 25명 기준 공간 구성
				200	연습실 2	출연배우 25명 기준 공간 구성
				100	아카데미실 3	교육, 연습, 회의실 다용도 사용
				400	공용부(남여화장실 각1)
지하 2층-3층		대공연장 (620석 이상)	830	360	객석	실별 목적에 맞는 계획안 제시
				55	조명실, 음향실, 무대 제어실
				35	안내원대기실
				380	공용부(남여화장실 각1)
			1,460	795	주무대, 객석	뮤지컬, 콘서트, 무용중심 운영
				130	남녀분장실 각 1개	분장실 사물함 공간 확보
				535	공용부
지하 4층		기계실, 전기실	1,460	632	기계실, 전기실, 저수조	실별 목적에 맞는 계획안 제시
				348	무대하부 창고
				45	의상악기보관실
				435	공용부
합계	6,464㎡				발주처 사전협의후 면적, 공간 재배치 가능
기타사항	- 옥외 공간 조성(쌈지마당, 옥상) - 외부 마감 개선 : 기존 재료와 조화를 이루고 자연 친화적인 디자인 계획 - 주출입구, 장애인이용 엘리베이터(1기), 효율적 진·출입 동선(에스컬레이터 1기) 기계식 주차장 60대, 자주식 10대

※ 설계자가 제안한 배치계획 등에 따라 발주처가 제시한 면적에 대한 변동(±5%)이 가능함.

〔붙임 9〕 사업대상지

사업부지 현황

가. 중구 정동 8-11번지외, 1필지(6-1 도로매입예정 그림④)

나. 대상지 위치도

분할측량 참고도

비고

<지번 별 먼적표>

(단위: ㎡)

지번	면적	비고
8-11	1,516.1
6-1	156.4
계	1,672.5

〔붙임 10〕 표준설계관리일정표(예시)

(기타공사 / 300일(10개월) 기준)

9~10개월

10 20 30 40 50 30

* 위의 내용을 참조하여 본 설계의 계약기간과 과업에 따라 설계용역사가 별도로 작성하여 감독의 승인을 득해야 함.